ANEXA 1

ANEXA 1

EXPRESII  UTILIZATE  LA  PREGĂTIREA,  COORDONAREA  ŞI

# EXECUTAREA  MANEVRELOR

- Expresiile utilizate la manevrele de coordonare

  - Expresii utilizate pentru indicarea grupelor distincte de operaţii

    - ” se aduce (adu)…. în starea deconectat ”, pentru a indica efectuarea ansamblului operaţiilor de aducere a echipamentului respectiv în starea operativă “în stare deconectat” in stările “în funcţiune”, “în funcţiune in regim special de exploatare” “în rezervă caldă”, “în stare caldă” şi “în stare separat vizibil”

Când echipamentul se aduce “ în stare deconectat ” din starea operativă “în starea separat vizibil”, în cazul sistemelor de bare multiple, se va preciza pe care bară va fi adus echipamentul respectiv “în starea deconectat”, atunci când diferă de schema normală de funcţionare. Dacă nu se precizează altfel, se va aduce în configuraţia prevăzută în schema normală de funcţionare.

Prin dispoziţia de aducere “ în starea deconectat ” din stările “ în funcţiune ”, “ în rezervă caldă ”, “ în stare caldă ”, s-a înţeles , pentru formaţia operativă  care a primit dispoziţia, retragerea din exploatare a echipamentului respectiv. Din momentul deconectării întreruptoarelor, pentru echipamentele care au fost “în funcţiune”, din momentul anulării automatizărilor care sunt prevăzute pentru anclanşarea din rezervă a echipamentului respectiv (AAR etc. ) pentru echipamentele care sunt “în rezervă caldă” şi din momentul primirii dispoziţiei pentru echipamentele care sunt “în stare caldă”sau“în funcţiune in regim special de exploatare”, formaţia care a primit dispoziţia va considera echipamentul retras din exploatare.

Expresia folosită pentru confirmarea executării dispoziţiei “adu….. în stare deconectat” este “ s-a adus….. în starea deconectat”.

    - “se aduce (adu)…..în starea separat vizibil”, pentru a indica efectuarea ansamblului operaţiilor de aducere a echipamentului în starea operativă « în starea separat vizibil”,

din stările operative “în starea deconectat”, “în rezervă caldă”, “în rezervă rece”, “în stare caldă”, “în stare rece” şi “în starea legat la pământ”.

Prin dispoziţia de aducere “în starea separat vizibil” din stările “în rezervă caldă”, “în rezervă rece’, “în stare caldă”, “în stare rece” s-a inteles, pentru formaţia operativă  care a primit dispoziţia, retragerea din exploatare a echipamentului.

Din momentul primirii dispoziţiei, pentru echipamentele care se află “în rezervă rece”, “în stare rece”, “în stare caldă” şi din momentul anulării automatizărilor, care sunt prevăzute pentru anclanşarea din rezervă a echipamentului respectiv (ex. AAR), pentru echipamentele care se află “în rezervă caldă”, formaţia care a primit dispoziţia va considera echipamentul retras din exploatare.

Expresia folosită pentru confirmarea executării dispoziţiei “adu…. în starea separat vizibil” este s-a “adus…….în starea separat vizibil”.

    - “se aduce (adu)…… în starea legat la pământ”, pentru a indica efectuarea ansamblului operaţiilor de aducere a echipamentului în starea operativă “în starea legat la pământ”, din starea operativă “în starea separat vizibil”.

Expresia folosită pentru confirmarea executării dispoziţiei “adu…. în starea legat la pământ” este “s-a adus ….. în starea legat la pământ”.

    - “pune în funcţiune …..” pentru a indica efectuarea ansamblului operaţiilor de aducere a echipamentului în starea operativă ” în funcţiune “, din stările operative“în funcţiune in regim special de exploatare”  “în starea deconectat”, “în rezervă caldă” şi “ în stare caldă”. În cazul echipamentelor care au mai multe posibilităţi de racord , se va preciza capatul din care se va pune în funcţiune echipamentul, atunci când diferă de schema normală de funcţionare sau este necesară coordonarea pentru fiecare capăt.

Dacă nu se fac aceste precizări, se va pune în funcţiune la capetele prevăzute prin schema normală de funcţionare să fie în funcţiune. Expresia ” pune în funcţiune echipamentul ” trebuie să fie însoţită obligatoriu de precizări privind automatizările acestuia (dacă se pun în funcţiune, dacă rămân anulate etc.)  întotdeauna când diferă de schema normală de funcţionare sau necesită coordonare. Dacă nu se fac aceste precizări, acestea vor fi aduse în situaţia prevăzută în schema normală de funcţionare.

Expresia folosită pentru confirmarea executării dispoziţiei ” pune în funcţiune ……”  este  ”  s-a pus în funcţiune........... ”.

    - “se aduce (adu)…… în starea în funcţiune în regim special de exploatare” pentru a indica efectuarea ansamblului operaţiilor de aducere a echipamentului în starea operativă “ în funcţiune în regim special de exploatare“, din stările operative “ în funcţiune”, “în starea deconectat”, “în rezervă caldă” şi “ în stare caldă” . Expresia ” adu în funcţiune în regim special de exploatare ” trebuie să fie însoţită obligatoriu de precizări privind modificările aduse stării operative a protecţiilor şi/ sau automatizărilor  şi a modului de operare - măsuri speciale din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii în muncă nominalizate în cerere. Expresia folosită pentru confirmarea executării dispoziţiei “ adu în funcţiune în regim special de exploatare ……”  este  “ s-a adus în funcţiune în regim special de exploatare …...”.

    - “se aduce (adu)…..în rezervă caldă”, pentru a indica efectuarea ansamblului operaţiilor de aducere a echipamentului în starea operativă “ în rezervă caldă”, din stările operative “în funcţiune”, “în rezervă rece”, “în starea deconectat”, “în stare caldă“  şi “în stare rece”.

Când se aduce echipamentul “ în rezervă caldă ”, din stările operative “ în rezervă rece ” şi “ în stare rece ”, în cazul sistemelor de bare multiple, se va preciza pe care bară va fi adus echipamentul respectiv “ în rezervă caldă ”, atunci când diferă de schema normală de funcţionare. Dacă nu se precizează altfel, se va aduce în configuraţia prevăzută în schema normală de funcţionare.

Expresia  “se  aduce  ........... în rezervă caldă ” trebuie să fie însoţită de precizări privind automatizările acestuia (dacă se pun în funcţiune, dacă rămân anulate etc. ) întotdeauna când diferă de schema normală de funcţionare sau necesită coordonare. Dacă nu se fac aceste precizări, acestea vor fi aduse în situaţia prevăzută în schema normală de funcţionare.

Prin dispoziţia de aducere  “ în rezervă caldă ” din starea operativă “ în starea deconectat”, s-a inteles , pentru formaţia operativă care a primit dispoziţia , redarea în exploatare a echipamentului. Din momentul primirii dispoziţiei pentru formaţia respectivă echipamentul va fi considerat în exploatare.

Expresia folosită pentru confirmarea executării dispoziţiei “ adu…. în rezervă caldă “ este  “ s-a adus….. în rezervă caldă ”.

    - “se aduce (adu)….. în rezervă rece”, pentru a indica efectuarea ansamblului operaţiilor de aducere a echipamentului  starea operativă “în rezervă rece”, din stările operative “în rezervă caldă”, “în stare rece” şi “în starea separat vizibil”.

Prin dispoziţia de aducere “în rezervă rece” din starea operativă “în starea separat vizibil”, s-a inteles, pentru formaţia operativă care a primit dispoziţia, redarea în exploatare a echipamentului.

Din momentul executării dispoziţiei, pentru un echipament care s-a aflat “în starea separat vizibil”, pentru formaţia respectivă, echipamentul va fi considerat în exploatare.

Expresia folosită pentru confirmarea executării dispoziţiei “adu…. în rezervă rece” este “s-a adus…….în rezervă rece”.

    - “se aduce (adu)……. în stare caldă”, pentru a indica efectuarea ansamblului operaţiilor de aducere a echipamentului în starea operativă “în stare caldă”, din stările operative “în funcţiune”,”în rezervă caldă”, “în stare rece” şi “în starea separat vizibil”.

Prin dispoziţia de aducere “în stare caldă” din starea operativă “în starea separat vizibil”, s-a inteles, pentru formaţia operativă care a primit dispoziţia, redarea în exploatare a echipamentului.

Din momentul executării dispoziţiei, pentru formaţia respectivă, echipamentul se consideră în exploatare, dar indisponibil.

Când  se aduce echipamentul “în stare caldă” din stările operative “în stare rece” şi “în stare separat vizibil”, în cazul sistemelor de bare multiple, se va preciza pe care bară va fi adus echipamentul “în stare caldă”, atunci când diferă de schema normală de funcţionare. Dacă nu se precizează altfel, se va aduce în configuraţia prevăzută în schema normală de funcţionare.

Expresia folosită pentru confirmarea executării dispoziţiei “ adu…. în stare caldă “ este “  s-a adus …….în stare caldă “.

    - “se aduce (adu)………în stare rece”,  pentru a indica efectuarea ansamblului operaţiilor de aducere a echipamentuluiîn starea operativă “ în stare rece “, din stările operative “ în stare caldă “, “ în rezervă caldă “, “în rezervă rece “ şi “în starea separat vizibil”.

Prin dispoziţia de aducere “în stare rece” din starea operativă “în starea separat vizibil” s-a inteles, pentru formaţia operativă care a primit dispoziţia, redarea în exploatare a echipamentului.

Din momentul executării dispoziţiei, echipamentul se consideră în exploatare, dar indisponibil.

Expresia folosită pentru confirmarea executării dispoziţiei “adu….. în stare rece” este “s-a adus……..în stare rece”.

Tabel recapitulativ

privind aducerea unui echipament într-o stare operativă din alte stări operative

| Starea operativă în care se aduce echipamentul | Stările operative din care se poate aduce echipamentul în starea operativă din coloana 1: |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| starea deconectat | - funcţiune - rezervă caldă - stare caldă - starea separat vizibil - in functiune in regim special de exploatare |
| starea separat vizibil | - starea deconectat - rezervă caldă - rezervă rece - stare caldă - stare rece - starea legat la pământ |
| starea legat la pământ | - starea separat vizibil |
| funcţiune | - starea deconectat - rezervă caldă - stare caldă - in functiune in regim special de exploatare |
| în funcţiune în regim special de exploatare | - funcţiune - deconectat - rezervă caldă - stare caldă |
| rezervă caldă | - funcţiune - rezervă rece - starea deconectat - stare caldă - stare rece - in functiune in regim special de exploatare |
| rezervă rece | - rezervă caldă - stare rece - starea separat vizibil |
| stare rece | - stare caldă - rezervă caldă - rezervă rece - starea separat vizibil |

  - Expresii utilizate pentru indicarea operaţiilor distincte:

    - “deconectează întreruptorul………..”, înţelegând prin aceasta efectuarea operaţiei de deconectare a întrerupatorului precum şi executarea operaţiilor complementare, care nu necesită coordonare, legate însă în mod nemijlocit de operaţia de deconectare a acestuia:

- anularea automatizărilor, care au ca scop anclanşarea întreruptorului în cazul declanşării acestuia daca procedurile specifice prevad acest lucru;

- efectuarea verificării, dacă sunt anulate automatizările, care pot provoca anclanşarea întreruptorului respectiv (ex. AAR), daca procedurile specifice prevad acest lucru;

- anularea automatizărilor, care pot provoca acţionarea nedorită a altor întrerupatoare, la deconectarea întreruptorului şi repunerea acestora in functiune , conform procedurilor specifice;

- verificarea acţionării corecte a întreruptorului la comanda de deconectare (verificarea se face conform procedurilor specifice ), astfel ca să se poată confirma în timp util executarea dispoziţiei de deconectare a întrerupatorului.

OBSERVAŢIE : Deoarece operaţia distinctă de deconectare a unui întreruptor, în cadrul unei manevre de coordonare, poate fi făcută pentru scopuri diverse (pentru a aduce în rezervă caldă un echipament, pentru a retrage din exploatare un echipament, pentru a executa ulterior manevre de separatoare, pentru a realiza o altă configuraţie a reţelei electrice, pentru a reveni la schema normală de funcţionare etc.) se va preciza personalului operativ scopul manevrelor precum şi interdicţiile de folosire a întreruptorului respectiv (se precizează că este vorba despre interdicţiile pe timp limitat, rezultate din concepţia manevrelor, scopul acestora, configuraţia nouă care se realizează etc. şi nu despre interdicţiile cu caracter permanent prevăzute în norme, Regulamente, circulare, dispoziţii etc. sau rezultate din configuraţia prevăzută în schema normală de funcţionare, interdicţii pe care personalul operativ trebuie să le cunoască necondiţionat).

În cazul în care întreruptorul se deconectează pentru aducerea în rezervă a unui echipament sau când prin întreruptorul respectiv se asigură rezerva în alimentare a unei instalaţii, fiind prevăzut cu automatizări pentru anclanşarea sa din rezervă (ex.  AAR), se va preciza punerea în funcţiune a automatizărilor.  În cazul în care nu se precizează aceasta, automatizările rămân anulate.

Expresia prin care se confirmă executarea dispoziţiei este “ s-a deconectat întreruptorul…….. ”.

Pentru simplificare se admite ca, în cazul echipamentelor care la capătul respectiv au un singur întreruptor şi deci nu există pericol de confuzie, să se folosească expresia “ deconectează ..…. ” în locul expresiei “ deconectează întreruptorul ……. ” pentru acel capăt (ex. “ deconectează linia A ” în loc de “  deconectează întreruptorul liniei A ”).

    - “conectează întreruptorul…..”, înţelegând prin aceasta efectuarea operaţiei de conectare a întreruptorului precum şi executarea operaţiilor complementare, care nu necesită coordonare, legate însă în mod nemijlocit de operaţia de conectare a acestuia:

- introducerea fişei de sincronizare/punerea in functiune a dispozitivului de verificare a conditiilor de sincronism ;

- verificarea existenţei condiţiilor de sincronism, pentru întrerupatoarele care sunt cu tensiune de ambele părţi şi au posibilitatea controlului sincronismului;

- controlul lipsei tensiunii pe echipamentul care va fi legat la bară sau alt echipament cu tensiune, în mod obligatoriu, atunci când echipamentul nu este sub tensiune  şi există posibilitatea controlului lipsei tensiunii;

- anularea automatizărilor prevăzute pentru anclanşarea sa din rezervă (ex. AAR);

- anularea automatizărilor, care pot provoca acţionarea nedorită a altor întreruptoare la conectarea întreruptorului respectiv şi repunerea acestora in functiune , conform procedurilor şi instrucţiunilor interne;

- verificarea acţionării corecte a întreruptorului, la comanda de conectare (verificarea se face conform procedurilor specifice) astfel ca să se poată confirma, în timp util, executarea dispoziţiei de conectare a întreruptorului.

Expresia “ conectează întreruptorul…… ” trebuie însoţită obligatoriu de precizări privind automatizările acestuia (dacă se pun în funcţiune, dacă rămân anulate etc.) întotdeauna când diferă de schema normală de funcţionare. Dacă nu se fac aceste precizări, acestea vor fi aduse în situaţia prevăzută în schema normală de funcţionare.

Expresia prin care se confirmă executarea dispozţiei este “ s-a conectat întreruptorul…….. ”

OBSERVAŢIE: Pentru simplificare se admite că în cazul echipamentelor, care la capătul respectiv au un singur întreruptor şi deci  nu există pericolul de confuzie, să se folosească expresia “conectează ..........” în locul expresiei “conectează întreruptorul ...…”, pentru acel capăt (spre exemplu  “conectează transformatorul 2 pe 110 kV” în loc de “ conectează întreruptorul de 110 kV al transformatorului 2”).

    - ” deschide separatorul…..sau închide separatorul…...”, înţelegând prin aceasta efectuarea operaţiei de deschidere (sau închidere) a separatorului respectiv precum şi executarea operaţiilor complementare:

- executarea verificării poziţiei deconectat a întreruptorului din circuitul separatorului (daca este cazul);

- luarea măsurilor de prevenire a anclanşării/declansarii accidentale a întreruptorului din circuitul respectiv în momentul acţionării separatorului;

- verificarea poziţiei deschis (închis) a separatorului.

OBSERVAŢIE: Deoarece operaţia distinctă de deschidere/închidere a unui separator în cadrul unei manevre de coordonare poate fi făcută pentru scopuri diverse, se va preciza personalului operativ scopul executării manevrei, precum şi interdicţiile în folosirea separatorului, la fel ca şi pentru întreruptoare.

Expresia prin care se confirmă executarea dispoziţiei este “s-a deschis separatorul….” sau “ s-a închis separatorul…….”.

OBSERVAŢIE: Deoarece prin operaţii distincte de deconectări de întreruptoare şi deschideri de separatoare se pot retrage din exploatare echipamente care nu sunt în întregime in responsabilitatea unei  singure formaţii operative, persoana care are comanda de coordonare va trebui să informeze fiecare  formaţie operativă de  retragerea din exploatare a echipamentului în momentul în care consideră necesar aceasta.

    - “debroşează întreruptorul….sau broşează întreruptorul….” înţelegând prin aceasta efectuarea operaţiei de debroşare/broşare a întreruptorului debroşabil precum şi executarea operaţiilor complementare:

- executarea verificării poziţiei deconectat a întrerupatorului;

- luarea măsurilor de prevenire a anclanşării accidentale a întrerupatorului în momentul debroşării (sau broşării) acestuia;

- verificarea debroşării (sau broşării) corecte a acestuia etc.

Expresia prin care se confirmă executarea dispoziţiei este “s-a debroşat întrerupatorul……” sau “ s-a broşat întreruptorul…….”.

    - “anulează  protecţia…….anulează automatizarea……..”, înţelegând prin aceasta anularea protecţiei sau a automatizării prin mijloace prevăzute pentru a fi întrebuinţate de personalul operativ : chei, dispozitive de deconectare (DD),soft etc.;

Expresia prin care se confirmă executarea dispoziţiei este “s-a anulat  protecţia /automatizarea…..”.

    - “repune  protecţia…….repune automatizarea……” , înţelegând prin această repunere în funcţiune a protecţiei sau automatizării, care a fost anulată anterior, dar care este prevăzut să fie în funcţiune în mod normal (prin proceduri, instrucţiuni, dispoziţii sau prin  schema normală de funcţionare).

Expresia prin care se confirmă executarea dispoziţiei este “s-a repus  protecţia (automatizarea)….”.

    - “pune în funcţiune protecţia…….pune în funcţiune automatizarea…” înţelegând prin aceasta punerea în funcţiune a protecţiei sau automatizării, care este prevăzut să fie anulată în mod normal (prin proceduri, instrucţiuni, dispoziţii sau prin schema normală de funcţionare) şi prevăzut să se pună în funcţiune numai pentru anumite manevre, probe, configuraţii (prin proceduri, instrucţiuni şi dispoziţii).

Expresia prin care se confirmă executarea dispoziţiei este « s-a pus în funcţiune protecţia (automatizarea)…. »

- Expresiile utilizate pentru exercitarea dreptului de competenţă sau autoritate de decizie

  - “ aprobă deconectarea întreruptorului….. ”, înţelegând prin aceasta aprobarea deconectării unui întreruptor al unui echipament.

  - “ aprobă conectarea întreruptorului…. ”, înţelegând prin aceasta aprobarea conectării unui întreruptor al unui echipament.

  - “ aprobă deschiderea separatorului…… ”, înţelegând prin aceasta aprobarea deschiderii unui separator .

  - “ aprobă închiderea separatorului….. ”, înţelegând prin aceasta aprobarea închiderii unui separator .

  - “ aduce (adu)……în rezervă caldă ”, pentru a indica aducerea în starea operativă « în rezervă caldă » a echipamentului din stările operative « în funcţiune », « în rezervă rece ».

Când aceasta stare operativa a echipamentului diferă de schema normală de funcţionare, se vor face precizările necesare privind automatizările, configuraţia dorită etc.

  - “ aprobă aducerea…….în rezervă caldă ”, înţelegând prin aceasta aprobarea aducerii unui echipament în starea operativă “în rezervă caldă” din orice altă stare operativă. Când aceasta stare operativa a echipamentului diferă de schema normală de funcţionare, se vor face precizările necesare privind automatizările, configuraţia dorită etc.

Prin aprobarea aducerii “ în rezervă caldă ” a unui echipament retras din exploatare se înţelege că s-a aprobat si redarea sa în exploatare.

  - “ aduce (adu)…..în rezervă rece ”, pentru a indica aducerea în starea operativă « în rezervă rece” a echipamentului respectiv din stările operative “în funcţiune”, “în rezervă caldă”.

  - “ aprobă aducerea……în rezervă rece ”, înţelegând prin aceasta aprobarea aducerii unui echipamentîn starea operativă “în rezervă rece” din orice altă stare operativă. Prin darea aprobării de aducere “în rezervă rece” a unui echipament, retras din exploatare, se înţelege că s-a dat şi aprobarea pentru redarea sa în exploatare.

  - “aduce (adu)……..în rezervă”, pentru a indica aducerea în rezervă a unui echipament sau element, care este în funcţiune.

OBSERVAŢIE : Deoarece expresia “ în rezervă ” nu defineşte şi starea operativă a echipamentului (starea operativă definindu-se prin expresiile “  în rezervă caldă ”, “ în rezervă rece ” sau nominalizându-se detaliat, în cazul echipamentelor aflate în stări operative nenominalizabile), ci doar indică situaţia de rezervă a echipamentului, atunci când se doreşte ca echipamentul să fie într-o anumită configuraţie, automatizările să fie sau nu în funcţiune etc., se vor face precizările respective. Dacă nu se fac precizări  centrul de dispecer  subordonat care a primit dispoziţia (care are însă echipamentul în competenţa sau comanda de coordonare) sau personalul operativ care a primit dispoziţia vor hotărî starea operativă în care va fi adus echipamentul (rezervă caldă, rezervă rece), conform schemei normale de funcţionare sau prevederilor procedurilor şi instrucţiunilor tehnice interne.

  - “aprobă aducerea……….în rezervă”, înţelegând prin aceasta aprobarea aducerii unui echipament în rezervă din orice stare operativă. Prin darea aprobării de aducere în rezervă a unui echipament retras din exploatare se înţelege că s-a dat şi aprobarea pentru redarea sa în exploatare.

Când aceasta stare operativa a echipamentului diferă de schema normală de funcţionare, se vor face precizările necesare privind automatizările, configuraţia dorită etc..

  - “aprobă retragerea din exploatare a …..” înţelegând prin aceasta aprobarea retragerii din exploatare a echipamentului; când este cazul, se vor preciza şi condiţiile în care se dă aprobarea. De asemenea, se vor preciza şi configuraţia, starea operativă   în care va fi adus echipamentul  respectiv.

  - “redă în exploatare……….” pentru a dispune aducerea echipamentului care este retras din exploatare într-o stare operativă premergătoare punerii în funcţiune, astfel ca acesta să poată fi pus în funcţiune în timp cât mai scurt.

Prin dispoziţia “redă în exploatare…….” nu se înţelege şi executarea operaţiilor de punere în funcţiune a echipamentului urmând ca punerea în funcţiune să se facă la primirea dispoziţiei de punere în funcţiune.

Dispoziţia “redă în exploatare….” se dă atunci când un echipament retras din exploatare, trebuie redat de urgenţă în exploatare, pentru a fi întrebuinţat în funcţionarea instalaţiei, a reţelei electrice, a sistemului electroenergetic, în cazul în care s-au produs incidente, avarii, au apărut situaţii neprevăzute etc., care nu mai permit ca echipamentul, celula sau elementul respectiv să rămână retras din exploatare.

Redarea în exploatare se face conform condiţiilor şi timpilor de redare în exploatare, prevăzuţi şi aprobaţi prin cererea de retragere din exploatare.

Dispoziţia “redă în exploatare…” va fi însoţită de precizări privind configuraţia, starea operativă etc., în care va fi adus echipamentul la redarea sa în exploatare.

În cazul în care nu se fac aceste precizări, echipamentul se va aduce în configuraţia prevăzută în schema normală de funcţionare şi în starea operativă imediat premergătoare punerii în funcţiune, astfel ca să poată fi pus în funcţiune prin minimum de operaţii posibil.

  - “aprobă redarea în exploatare a….” înţelegând prin aceasta aprobarea redării în exploatare a echipamentului care a fost anterior retras din exploatare. Odată cu această aprobare, când este cazul, se va preciza şi configuraţia, starea operativă etc., în care va fi adus echipamentul, atunci când acestea diferă de schema normală de funcţionare sau de precizările făcute când s-a dat aprobarea de retragere din exploatare (fiind posibil ca în urma unor incidente, avarii, evenimente neprevăzute etc. , redarea în exploatare să nu mai fie posibilă conform precizărilor făcute când s-a dat aprobarea de retragere din exploatare sau în configuraţia prevăzută în schema normală de funcţionare).

  - “pune în funcţiune…….”, pentru a indica punerea în funcţiune a echipamentului  aflat în rezervă.

Dispoziţia de punere în funcţiune va fi însoţită de precizări privind configuraţia, automatizările etc., atunci când acestea diferă de schema normală de funcţionare. Dacă nu se fac aceste precizări, se va pune în funcţiune în configuraţia prevăzută în schema normală de funcţionare, iar automatizările vor fi aduse în situaţia prevăzută în schema normală de funcţionare.

  - “aprobă punerea în funcţiune a………”, înţelegând prin aceasta aprobarea punerii în funcţiune a unui echipament care este în rezervă.

Când aceasta stare operativa a echipamentului diferă de schema normală de funcţionare se vor face precizări privind configuraţia dorită, automatizările etc.

  - “realizează configuraţia……”, pentru a indica realizarea unei configuraţii dorite. Dispoziţia de realizare a unei configuraţii dorite va fi însoţită de precizările necesare privind automatizările (în cazul acestea când diferă de schema normală de funcţionare) şi, atunci când este cazul, de interdicţiile datorate realizării configuraţiei respective în alte condiţii decât cele normale, precum şi de interdicţiile noi care vor rezulta în urma configuraţiei ce se creează.

  - “aprobă realizarea configuraţiei……”, înţelegând prin aceasta aprobarea realizării unei configuraţii la cererea centrelor de dispecer subordonate care au echipamentul în competenţa, comanda de coordonare sau la cererea personalului operativ.  Odată cu aprobarea se vor preciza, atunci când este cazul, şi condiţiile in care se dă aprobarea (în cazul în care apar interdicţii noi se vor preciza şi acestea).

  - “aprobă aducerea…în stare caldă”, înţelegând prin aceasta aprobarea aducerii unui echipament în starea operativă “în stare caldă” din stările operative “în funcţiune”, în “rezervă caldă”, “în stare rece”, “în stare separat vizibil”.

Prin darea aprobării de aducere “în stare caldă” a unui echipament retras din exploatare, se înţelege că s-a dat şi aprobarea pentru redarea sa în exploatare, rămânând însă în continuare indisponibil.

Când starea operativa in care va fii adus echipamentul diferă de schema normală de funcţionare se vor face precizările necesare privind configuraţia dorită.

  - “aprobă aducerea…….în stare rece”, înţelegând prin aceasta aprobarea aducerii unui echipament în starea operativă “în stare rece” din orice stare operativă.

Prin darea aprobării de aducere “în stare rece” a unui echipament retras din exploatare, se înţelege că s-a dat şi aprobarea pentru redarea sa în exploatare, ramânând însă în continuare indisponibil.

  - “încarcă………descarcă………”, pentru a indica încărcarea sau descărcarea unui grup (unitati dispecerizabile), compensator sincron, precizându-se la cât (sau cu cât) să fie încărcat sau descărcat grupul (unitatea dispecerizabila) sau compensatorul sincron.

Prin expresia “ încarcă la maximum ” se înţelege încărcarea grupulu (unitatii dispecerizabile), a compensatorului sincron, la puterea maxima disponibila,  în ceea ce priveşte puterea activă şi la maximul permis, în ceea ce priveşte puterea reactivă, dar fără a supraîncărca grupul (unitatea dispecerizabila).

Prin expresia “ descarcă la minimum ” se înţelege descărcarea grupului (unitatii dispecerizabile) la puterea minima tehnic, în ceea ce priveşte puterea activă. În ceea ce priveşte puterea reactivă se va indica valoarea puterii reactive la care vor fi descărcate (sau cu cât vor fi descărcare).

OBSERVAŢIE : Expresia “ descarcă compensatorul sincron la zero ” înseamnă aducerea la valoarea zero a puterii reactive produse (curent statoric în jurul valorii zero) şi nu dezexcitarea completă a acestuia, ceea ce ar duce la consumarea de putere reactivă din reţea de către compensatorul sincron.

Se va preciza separat pentru puterea activă sau reactivă încărcarea sau descărcarea grupurilor (unitatilor dispecerizabile): ex. “ încarcă la maximum cu putere reactivă...” ).

Când sunt necesare încărcarea şi funcţionarea cu suprasarcină se va preciza aceasta, indicându-se  valoarea suprasarcinii, durata sa etc..

Dacă se precizează numai durata, se va funcţiona cu suprasarcina permisă de grupul (grupurile) respective pentru durata indicată, după care se va reveni în limitele stabilite pentru funcţionarea de durată.

- Expresiile utilizate la manevrele de execuţie pentru indicarea  operatiilor principale

  - “ conectează întreruptorul……sau deconectează întreruptorul…… ”, pentru operaţia de conectare sau deconectare a unui întreruptor.

  - “ închide separatorul…..sau deschide separatorul… ”, pentru operaţia de închidere sau deschidere a unui separator.

  - “ broşează întreruptorul sau debroşează întreruptorul… ”, pentru operaţia de broşare sau debroşare a unui întreruptor debroşabil.

  - “ anulează protecţia……sau anulează automatizarea… ”,  pentru operaţia de anulare a unei protecţii sau a unei automatizări (scoaterea acesteia din funcţiune prin mijloace prevăzute pentru a fi întrebuinţate de personalul de servire operativă ).

  - “ repune protecţia…..sau repune automatizarea…. ”, pentru operaţia de repunere în funcţiune a protecţiei sau  automatizării, care a fost anulată anterior, dar care este prevăzută să fie în funcţiune în mod normal (prin proceduri, instrucţiuni, dispoziţii sau prin schema normală de funcţionare).

  - “ pune în funcţiune protecţia….sau pune în funcţiune automatizarea… ”, pentru operaţia de punere în funcţiune a unei protecţii sau automatizări, care este prevăzut să fie anulată în mod normal (prin poceduri, instrucţiuni, dispoziţii sau prin schema normală de funcţionare) şi prevăzut să se pună în funcţiune pentru anumite manevre, configuraţii etc.

  - “ verifică poziţia deconectat…..sau verifică poziţia conectat…… ”, pentru operaţia de verificare vizuală a poziţiei deconectat sau conectat a unui întreruptor, pe toate fazele. Pentru instalaţiile telecomandate expresia semnifică verificarea poziţiei deconectat sau conectat a unui întreruptor prin telesemnalizări şi telemăsuri  din sistemul teleinformational sau aşa cum este prevăzut în procedurile şi instrucţiunile tehnice speciale întocmite de unitatea de exploatare sau  centrul de dispecer respectiv.

  - “ verifică poziţia deschis…..sau verifică poziţia închis…. ”,  pentru operaţia de verificare vizuală a poziţiei “deschis sau închis” a unui separator sau a cuţitelor de legare la pământ ale unui separator, pe toate fazele. Pentru instalaţiile telecomandate, expresia semnifică verificarea poziţiei “deschis sau închis” a unui separator sau a cuţitelor de legare la pământ ale unui separator pe toate fazele prin telesemnalizări sau aşa cum este precizat în procedurile şi instrucţiunile tehnice speciale întocmite de unitatea de exploatare sau centrul de dispecer respectiv.

  - "verifică poziţia debroşat…..sau verifică poziţia broşat”, pentru operaţia de verificare vizuală a poziţiei debroşat sau broşat a unui întreruptor debroşabil.

  - “blochează…….sau deblochează……”, pentru operaţia de blocare sau deblocare a dispozitivelor de acţionare ale separatoarelor, întreruptoarelor, cuţitelor de legare la pamânt ale separatoarelor, telecomenzilor etc.

  - “ închide CLP spre…….. ”, pentru indicarea operaţiei de închidere a cuţitelor de legare la pamânt ale unui separator, pentru a realiza   starea operativa «  legat la pamant «

  - « deschide CLP spre……. ”, pentru indicarea operaţiei de deschidere a cuţitelor de legare la pământ ale unui separator, pentru a realiza  dezlegarea de la pământ şi din scurtcircuit a fazelor instalaţiei.

- Utilizarea expresiilor “ DECLANŞEAZĂ ”, “ ANCLANŞEAZĂ ”, “ REANCLANŞEAZĂ ”

  - “a declanşat”, “a anclanşat”, “a reanclanşat” sunt rezervate pentru indicarea acţionării automate a întreruptorului respectiv sub acţiunea protecţiilor prin releee sau a automatizărilor.

EXEMPLU: “a declanşat întreruptorul de 110 kV al transformatorului 2, prin protecţia maximală de curent pe 110 kV” sau « lucrează AAR la cupla dintre bara 1 – bara 2, care declanşează întreruptorul de 6 kV al trafo 2 şi anclanşează întrerupatorul cuplei ».

  - Expresiile “declanşat”, “anclanşat”, “reanclanşat” se vor folosi pentru a indica poziţia întreruptorului, rezultată în urma  actionarii automate a acestuia de catre protecţii sau a automatizări.

Când expresiile respective se referă la un echipament care are mai multe posibilităţi de racord, se va indica separat pentru fiecare capăt, declanşarea, anclanşarea etc. (sau poziţia declanşat, anclanşat etc.) întrerupatoarelor respective.

EXEMPLU: “a declanşat linia A-B în A şi în B”, “a declanşat trafo 2 pe 110 kV  şi                                                                                        35 kV”, “trafo 3 este declanşat pe 110 kV şi 6 kV”.

  - Aceşti termeni (declanşat, anclanşat, reanclanşat) sunt întrebuinţaţi numai imediat după producerea evenimentului care a dus la actionarea intreruptoarelor precum si in procesul de analiza si descriere a incidentului. Ulterior, se vor întrebuinţa expresiile “deconectat, “conectat” pentru întrerupatoare, iar pentru echipamente, celule, cuple se vor întrebuinţa expresiile care definesc starea operativă a acestora “în stare caldă”, “în rezervă caldă”, “în funcţiune” etc.

- Alţi termeni  utilizati  pentru  uniformizarea  limbajului

Pentru uniformizarea expresiilor, denumirilor etc., folosite în concepţia, coordonarea şi executarea manevrelor, se mai definesc următoarele:

5.1.    “separator de bară” , separatorul prin care un echipament se leagă la bara respectivă;

5.2.  “separator de linie” , separatorul prin care o linie electrică se leagă la întreruptorul său, este montat la distanţă mică de acesta şi aparţine celulei liniei respective;

5.3.    “separator de transformator/ autotransformator”,  separatorul prin care un transformator se leagă la întreruptorul său ,este montat la distanţă mică de acesta şi aparţine celulei transformatorului respectiv (expresia este definită prin analogie cu « separator de linie »).

  - “separator de borne”, separatorul montat la distanţă mică de bornele transformatorului, generatorului, compensatorului sincron;termen tolerat

  - “ separator de ocolire”, separatorul prin care se poate realiza o legătură de ocolire a unui întrerupator,  a unui autotransformator etc., elementul ocolit având posibilitatea de a fi separat (prin separatoare care-l încadrează, prin debroşare etc. ).

  - “ separator de cuplă” , separatorul prin care se poate realiza legătura, fara intrerupator, între două bare.sau doua linii

  - “ separator de secţionare ” , separatorul montat în lungul unei linii, prin care se poate realiza secţionarea acesteia;

  - “separator de derivaţie”, separatorul montat pe o derivaţie dintr-o linie electrică, aşezat la distanţă mică de linie prin care derivaţia respectivă se poate separa de linie. Celelalte separatoare din lungul derivaţiei sunt “separatoare de secţionare din derivaţia respectivă”. Dacă primul separator din derivaţie plecând de la linia electrică din care se derivă, nu este aşezat la distanţă mică de linie, nu poate fi socotit separator de derivaţie.

  - “separator de racord”, separatorul montat pe o derivaţie dintr-o linie electrică care alimentează un post de transformare şi care este aşezat la distanţă mică de linie.

  - “separator de post”, separatorul, montat în linia electrică sau în derivaţie la distanţă mică de un post de transformare, prin care postul respectiv se poate separa de linie (sau derivaţie). În cazul în care postul are bară, separatorul de bară prin care linia electrică sau derivaţia se leagă la bara postului va fi numit separatorul de bară al liniei (derivaţiei), în postul respectiv.

  - “întreruptor de ocolire”, “întreruptor de cuplă”, “întreruptor de secţionare”, “întreruptor de derivaţie”  se definesc similar cu separatoarele respective.

OBSERVAŢIE : Denumirea elementelor de comutaţie pentru schemele poligonale si schemele cu 1,5I/ circuit se stabileşte de catre unităţile de exploatare împreună cu centrul  de dispecer cu autoritate de decizie.

  - “ fără tensiune ” , expresia prin care se arată că echipamentul nu este sub tensiune în momentul respectiv.

Expresii de genul “ este la zero ” sunt interzise. Se va folosi expresia “ rămâne fără tensiune ” şi nu expresii de genul “ vine la zero ” . Expresia “ fără tensiune ” nu trebuie în nici un moment confundată cu “ scoasă de sub tensiune ”, expresie care este definită clar în Instrucţiunile Proprii de Sănătate şi Securitate a Muncii

  - “sub tensiune sau cu tensiune”, expresii prin care se arată că echipamentul, este sub  tensiune în momentul respectiv.

  - “sub tensiune în gol”, expresia prin care se arată că echipamentul este sub tensiune dintr-un singur capăt, la fiecare din celelalte capete fiind deschis (deconectat ) cel puţin un aparat de comutaţie.

  - “în sarcină“,expresia prin care se arată că echipamentul este în funcţiune şi că prin el există circulaţie de energie electrică activă sau reactivă.

  - “cu sarcină”, expresia prin care se arată că prin acel capăt al echipamentului există circulaţie de energie electrică, activă sau reactivă.

  - ” fără sarcină “, expresia prin care se  arată ca prin echipamentul respectiv sau prin capătul respectiv al unui echipament nu există circulaţie de energie electrică activă sau reactivă. Nu se vor întrebuinţa expresii de genul “ este la zero “, “ linie liberă “, “ bară liberă “ etc. .

Se admite expresia “ este zero “ numai pentru a arăta cantitativ mărimea unui parametru care se exprimă în mod obişnuit prin cifre si unitati de masura.

EXEMPLU : Puterea reactivă este zero MVAr; tensiunea este zero kV ; diferenţa între tensiuni este zero kV etc.

OBSERVAŢIE : Expresiile de la pct.5.12  5.17 exprimă numai regimul echipamentului, elementului etc.. Starea operativă a acestora trebuie însă exprimată prin expresiile prevăzute la cap.VI « definiţii cu privire la stările echipamentelor şi instalaţiilor » sau nominalizată detaliat.

  - “ închide (conectează) în buclă  “, expresia prin care se arată că aparatul de comutaţie respectiv se închide (se conectează) pentru a uni două extremităţi ale unei reţele electrice, extremităţi care sunt în sincronism( prin alte cai de legaturi electrice)  dar ale căror tensiuni, la contactele întreruptorului sau separatorului de buclă, pot prezenta decalaj de fază şi diferenţă de modul.

  - “deschide (deconectează) în buclă “, expresia prin care se arată că aparatul de comutaţie respectiv se deschide (se deconectează) pentru a separa două extremităţi ale unei reţele electrice, extremităţi care rămân în sincronism după separare (prin alte cai de legaturi electrice), dar ale căror tensiuni după separare pot prezenta decalaj de fază şi diferenţă de modul.

OBSERVAŢIE : Deoarece decalajul de fază al tensiunilor la extremităţile reţelei electrice care se unesc în buclă prin aparatul de comutaţie respectiv poate apărea fie din cauza conexiunilor şi a grupelor de coneziuni diferite ale transformatoarelor prin care se închide circuitul buclei (decalajele de 30, 60 grade etc., care depind exclusiv de caracteristicile elementelor respective), fie din cauza încărcărilor diferite şi a caracteristicilor diferite ale ramurilor reţelei electrice (decalaje care depind de regimul de funcţionare şi care pot chiar să nu existe), fie prin suprapunerea decalajelor menţionate mai sus, la conectarea (închiderea), deconectarea (deschiderea) în buclă, se va ţine seama de decalajul respectiv şi de cauzele care îl produc.

  - “ închiderea buclei “, înţelegându-se  prin aceasta unirea a două extremităţi ale unei reţele electrice, extremităţi care sunt în sincronism  dar ale căror tensiuni pot prezenta decalaje de fază şi diferenţă de modul.

  - “ deschiderea buclei “, înţelegându-se prin aceasta separarea a două extremităţi ale unei reţele electrice, extremităţi care rămân în sincronism, după separare dar ale căror tensiuni pot prezenta decalaj de fază şi diferenţă de modul.

  - “ realizarea paralelului între……şi…. “,înţelegându-se prin aceasta realizarea ulei legaturi electrice intre  două reţele electrice sau două zone de reţea separate (sau a unui generator, centrală electrică cu reţeaua electrică), retele sau zone care nu se află în sincronism şi este necesară aducerea lor în sincronism

  - “ sincronizarea (sincronizarea precisa) “  , expresia prin care se indică conectarea unui întreruptor intre doua parti de retea (intre generator si retea, compensator sincron si retea) care nu sunt în sincronism şi prin conectarea caruia  se aduc partile de retea in  sincronism.  Condiţiile de sincronizare precisa presupun  frecvente egale, diferenta intre modulele tensiunilor in anumite limite si unghiul dintre fazorii tensiunii in anumite limite in momentul conecării

  - “conectează pentru probă” este expresia prin care se indică conectarea unui întreruptor pentru a proba cu tensiune (tensiune de serviciu) un echipament sau element.

EXEMPLU : “ conectează pentru probă linia electrică A ”

  - Expresia “s-a conectat şi a ţinut normal” se întrebuinţează pentru a arăta că întreruptorul s-a conectat pentru probă şi nu a declanşat, iar în funcţionarea echipamentului, elementului, care s-a pus sub tensiune, nu se observă nimic anormal. În cazul în care se observă o anomalie, se va preciza detaliat anomalia respectivă.

EXEMPLU: s-a conectat linia electrică A şi a ţinut, dar la conectare a apărut punere la pământ pe faza S la bara 1”

Expresia se conectează şi nu ţine (nu primeşte) nu trebuie folosită, deoarece nu exprimă suficient de clar ce s-a întâmplat. Se vor folosi expresii de genul :  “s-a conectat şi a declanşat prin protecţia… ” ,“ s-a conectat şi a declanşat fără să lucreze nici o protecţie ”, “ s-a încercat conectarea, dar întreruptorul refuză să execute comanda de conectare etc. ”, pentru a se explica clar ce s-a întâmplat.

5.26 Expresia “RAR reuşit”  se întrebuinţează pentru a arăta că RAR-ul a lucrat,  anclaşând întreruptorul, iar acesta a rămas anclanşat.

5.27. Expresia “RAR nereuşit” se întrebuinţează pentru a arăta că    RAR-ul a functionat, a anclanşat întrerupatorul, dar acesta a declanşat imediat.

Nu se va folosi expresia “ RAR nereuşit”  pentru cazurile când RAR-ul a refuzat să functioneze, ci se va preciza că “ RAR-ul nu a funcţionat ”.

5.28. În cazul RAR-urilor cu două cicluri se va preciza după care ciclu RAR-ul a fost reuşit sau nereusit (spre exemplu, “ RAR reuşit ciclul 1 “, “ RAR reuşit ciclul 2 “, iar in cazul RAR-urilor nereusite se vor folosi expresiile  “RAR nereuşit ciclu 2 “, în cazul în care au lucrat ambele cicluri si intrerupatorul a ramas declansat sau “ RAR nereuşit ciclul 1 “, în cazul în care ciclul 2 a refuzat să mai lucreze intrerupătorul ramanând declanşat după ciclul 1).

5.29. In cazul RAR-urilor cu un singur ciclu se va spune simplu “ RAR reuşit “, sau “ RAR nereuşit ”.

5.30. In cazul AAR-urilor nu se vor folosi expresiile « AAR reuşit » sau « AAR nereuşit », ci se va spune că “ AAR a functionat ” precizându-se şi ce a acţionat sau “ AAR nu a funcţionat ”.

EXEMPLU : “ a declanşat trafo 2 pe 110 şi 6 kV prin protecţia diferenţială, a lucrat AAR-ul punând în funcţiune trafo 1 pe 110 şi 6 kV” sau “a declanşat trafo 1 pe 20 kV, a lucrat AAR-ul cuplei 20 kV, anclanşând cupla 20 kV, dar aceasta a declanşat imediat prin protecţia maximală de curent”.

5.31. “telecomandă”, înţelegându-se prin aceasta acţionarea unor aparate  electrice, folosind un sistem teleinformatic, de la distanţă, dintr-un loc situat în afara perimetrului staţiei electrice/ centralei electrice .

Observaţie: Acţionarea de la distanţă a unor aparate electrice  montate în puncte de alimentare, posturi de transformare şi linii elctrice se consiera acţionare “prin telecomandă”

5.32. “comandă locală”, înţelegându-se prin aceasta efectuarea comenzilor pentru acţionarea aparatelor din instalaţie chiar de pe teritoriul acestei instalaţii.

În cadrul comenzii locale deosebim “comandă de la faţa locului” şi “comandă de la distanţă. “ Comanda de la faţa locului” se efectuează de la locul de montare a aparatului respectiv. “ Comanda de la distanţă ” se efectuează de la distanţă faţă de locul de montare al aparatului (din camera de comandă a instalaţiei, de la cabina de protectii unde sunt centralizate comenzile etc. ).

5.33. “trece pe comandă locală, trece pe telecomandă” sunt expresii prin care se indică efectuarea operaţiilor de trecere a comenzii acţionării aparatelor de pe telecomandă pe comandă locală sau invers.

5.34. pentru indicarea unor fenomene care au loc în funcţionarea instalaţiilor electrice, se vor folosi următoarele expresii:

5.34.1. “variaţia bruscă de sarcină ” pentru a indica variaţia bruscă a mărimii puterii active, reactive, intensităţii curentului (observată la aparatele de măsură ale căror indicatoare se mişcă brusc).

Expresia se foloseşte pentru a indica fenomenul calitativ, urmând să se precizeze, dacă s-a putut observa mai precis fenomenul, pe ce şi cum au fost aceste variaţii, dacă a crescut sau a scăzut sarcina pe vreun echipament, dacă a fost însoţit şi de alte fenomene etc..

5.34.2. “variaţie bruscă de tensiune (şoc de tensiune)”, pentru a indica variaţia bruscă a mărimii tensiunii (observată la aparatele de măsură ale căror indicatoare se mişcă brusc). Expresia se foloseşte pentru a indica fenomenul calitativ, urmând să se precizeze, dacă s-a putut observa mai precis fenomenul, pe ce şi cum au fost aceste variaţii, dacă a fost însoţit şi de alte fenomene etc..

5.34.3. “scăderea bruscă a sarcinii”, înţelegându-se prin aceasta scăderea bruscă a mărimii puterii active, reactive, curentului, printr-un echipament etc. Se va preciza valoarea la care a ajuns sarcina în urma acestei scăderi bruşte. Dacă valoarea sarcinii a revenit, se va preciza că  a fost scădere bruscă de sarcină, dar aceasta  a revenit la valoarea iniţială (sau valoarea la care a revenit). Daca scaderea sarcinii a fost însoţită de alte fenomene, se vor preciza şi acestea.

5.34.4. “scăderea bruscă a tensiunii”, înţelegându-se prin aceasta scăderea bruscă in modul  a mărimii tensiunii. Se va preciza de ce a scăzut tensiunea şi mărimea tensiunii în urma scăderii. Dacă a revenit, se va preciza că a fost o scădere bruscă de tensiune, dar a revenit la valoarea iniţială (sau valoarea la care a revenit). Dacă scaderea tensiunii a fost însoţită de alte fenomene, se vor preciza şi acestea.

5.34.5. “creşterea bruscă a sarcinii, creşterea bruscă a tensiunii”, înţelegându-se prin aceasta creşterea bruscă a sarcinii sau a tensiunii, cu precizările menţionate la “scăderea bruscă a sarcinii sau a tensiunii”.

5.34.6. “scăderea lentă a tensiunii”, înţelegându-se prin aceasta fenomenul de scădere lentă, dar continuă a tensiunii, în sensul scăderii valorii  modulului tensiunii (fenomen care însoţeşte, în general, în prima fază, producerea avalanşei de tensiune, deci foarte periculos pentru funcţionarea sistemului electroenergetic).

5.34.7. “schimbarea bruscă a sensului de circulaţie”, înţelegându-se prin aceasta schimbarea bruscă a sensului în care circulă puterea activă şi reactivă (sau una din ele) pe o linie electrica (sau trasformator). Se va preciza, dacă s-a putut observa mai precis, sensul şi mărimea puterii active şi reactive înaintea schimbării sensului de circulaţie şi după schimbarea acestuia;

5.34.8. “pendulaţii”, înţelegându-se prin aceasta fenomenele care însoţesc uneori avariile în sistemele electroenergetice cu mai multe centrale electrice interconectate, manifestându-se prin schimbări repetate ale sensului de circulaţie a puterilor şi prin variaţia repetată a tensiunii, în limite largi.

5.34.9. “scăderea bruscă a frecvenţei, creşterea bruscă a frecvenţei” sunt fenomene care se produc la separarea de sistemul electroenergetic a unei zone de reţea electrică, care rămâne cu deficit (sau excedent) de putere activă faţă de consum, la scăderea bruscă a puterii active produsein cazul fuctionarii izolate,la pierderea de generare-putere activa- in interconexiune-si atunci fenomenul este general. Se va preciza valoarea la care a scăzut (sau crescut) frecvenţa.

5.34.10. “scăderea frecvenţei, creşterea frecvenţei” sunt fenomene care se produc când apare un deficit (sau excedent) de putere activă produsă, faţă de aceea consumată, în ritm mai lent. Se va preciza mărimea la care a scăzut (sau crescut) frecvenţa la momentul respectiv.

5.35. “controlul lipsei de tensiune”, înţelegându-se prin aceasta controlul efectuat cu ajutorul aparatelor de măsură şi control montate pe panou sau telemăsurilor (voltmetre, lămpi luminoase pentru prezenţa tensiunii, valori numerice etc.) pentru a căpăta convingerea (atât cât pot să o dea aparatele respective) că echipamentul este “ fără tensiune ”.

Nu trebuie confundat “controlul lipsei de tensiune ”, care se efectuează cu ajutorul aparatelor de măsură şi control  sau telemăsurilor, cu “verificarea lipsei de tensiune ”, care se efectuează cu ajutorul unor aparate speciale (indicatoare portative de tensiune) sau prin metode speciale, aşa cum se prevede în instructiunile proprii de sanatate si securitate in muncă.

Este interzisă cu desăvârşire folosirea unei expresii în locul celeilalte.

5.36. “controlul prezenţei tensiunii ”, înţelegându-se controlul efectuat cu ajutorul aparatelor de măsură şi control, montate pe panou sau telemăsurilor pentru a căpăta convingerea că echipamentul este “ cu tensiune ” în limita în care pot să o dea aceste aparate.

5.37. “controlul sincronismului ”, înţelegându-se prin aceasta  verificarea/controlul conditiilor care sa ateste functionarea in sincronism.

5.38. “în paralel cu sistemul ”, înţelegându-se prin aceasta funcţionarea unui generator, unei centrale electrice, în paralel cu celelalte generatoare (centrale electrice) din sistemul electro energetic.

5.39. “punerea focului ”, pentru a indica aprinderea focului la un cazan dintr-o centrală electrică.

5.40. “lansarea grupului ”, pentru a indica punerea în mişcare independentă a grupului  (turbine-generator) în vederea ridicării turaţiei acestuia la valoarea nominală şi intrării în paralel cu sistemul electroenergetic.

5.41. “intrarea în paralel a grupului ”, pentru a indica intrarea în paralel cu sistemul electroenergetic a grupului respectiv.

5.42. “porneşte grupul ” pentru a indica trecerea unui  grup din rezervă in starea de functionare, în paralel cu sistemul electroenergetic şi încărcarea sa până la sarcina minimă admisă. În cazul în care se doreşte încărcarea grupului la o sarcină anumită sau la sarcina maximă posibilă, se va preciza aceasta.

5.43. “opreşte grupul” este expresia prin care se indică descărcarea grupului şi deconectarea acestuia de la reţeaua electrică (urmând ca în continuare să se execute operaţiile necesitate de oprirea grupului din turaţie, oprirea cazanului bloc, etc.).

ANEXA 2

## MODUL DE INTOCMIRE A FOILOR DE MANEVRĂ

- Foile de manevră programate (normal sau accidental) se completează de persoana desemnată şi se pastrează în registrul (dosarul) de foi de manevră (inregistrat si numerotat),completarea se face  cu cerneală sau pastă, cât mai citeţ posibil, fără corecturi, ştersături, adăugiri etc.

Formularele completate de foi de manevră  tipizate sau imprimate de pe  calculator se păstrează într-un dosar.

Registrul de foi de manevră se va afla :

- în camera de comandă a centralei/ staţiei şi va fi completat de   personalul operativ al instalaţiilor, pentru centralele/staţiile cu personal permanent,

- la personalul operativ al instalaţiilor, zonelor de reţea electrică şi va fi completat de către acesta, în cazul instalaţiilor fără supraveghere permanentă/ la faţa locului sau telecomandate,

-în camera de comandă a centrului de dispecer şi va fi completat de  personalul de comandă operativă  care este de serviciu

- Foile de manevră permanente sunt multiplicate în exemplare suficiente, si se gasesc in dosarul de formulare de foi de manevra  alaturi de registrul (dosarul) de foi de manevră.

În cazul în care este necesară folosirea foii de manevră permanente, se va introduce  în registrul de foi de manevră (sau dosar) exemplarul de foaie de manevră permanentă necesar, care se va completa ca orice foaie de manevră programată, cu excepţia celor înscrise în prealabil (titlul, tema, scopul, starea operativă iniţială a instalaţiei, echipamentului, elementului, ordinea operaţiilor).

3. Foile de manevră (fie programate, fie permanente), aflate în acelaşi registru, vor fi numerotate continuu într-un an. Numerotarea va începe cu data de 1 ianuarie, ora zero a  anului respectiv. Numărul foii de manevră se scrie de către cel care executa manevra.  Foile de manevră permanente vor primi numărul corespunzător în momentul completării şi introducerii în registru sau dosar.

4. Înscrierile din foile de manevră se vor face conform tabelului prezentat în continuare :

| Inscriere | Foile de manevră de coordonare | Foile de manevră de execuţie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| DATE PRIVIND UNITATEA SUBUNITATEA, Centrul de dispecer etc. (stânga sus) Notă : În cazul folosirii registrului de foi de manevră, aceste date vor fi înscrise si pe coperta acestuia | 1) Denumirea unităţii de care tutelează centrul de dispecer respectiv 2) Denumirea centrului de dispecer | 1) Denumirea unităţii de exploatare 2)Denumirea subnunităţii de exploatare care executa manevra in instalaţia sau zona de reţea 3) Denumirea instalaţiei sau zonei de reţea |
| DATE PRIVIND INTOCMIREA, VERIFICAREA, APROBAREA, CONTROLUL FOII DE MANEVRA (dreapta sus) | 1) Întocmit: numele, data, semnatura 2) Aprobat: numele, data, semnătura (când se aprobă prin telefon, radio se va scrie în locul semnăturii ; prin telefon, radio şi se va trece ora) 3) Foile de manevră permanente vor mai avea înscris cine aprobă folosirea : numele, data, semnătura (când se aprobă prin telefon, radio se va scrie în locul semnăturii : prin telefon, prin radio şi se va trece ora) | 1)Întocmit : numele, data, semnătura 2) Aprobat: numele, data, semnătura (când se aprobă prin telefon, radio se va scrie în locul semnăturii : prin telefon, radio şi se va trece ora) 3) Controlat : numele, data, ora 4) Foile de manevră permanente vor mai avea înscris cine aprobă folosirea numele, data, semnătura (când se aprobă prin telefon, radio se va înscrie în locul semnăturii : prin telefon radio şi se va trece ora) |
| TITLUL FOII DE MANEVRA (mijloc sus) | 1) Titlul foii de manevră ; - Foaie de manevră de coordonare nr……… Foaie de manevră de coordonare permanentă nr…….. | 1) Titlul foii de manevră : - Foaie de manevră de execuţie nr……. - Foaie de manevră de execuţie permanentă nr….. |
| 1 | 2 | 3 |
| DATELE DE BAZA PRIVIND MANEVRA (sub titlul foii de manevră) | 1) Tema 2) Scopul 3) Starea operativă iniţială a instalaţiei echipamentului etc. a)Conform schemei normale pe…… | 1) Temă 2) Scopul 3) Starea operativă iniţială a instalaţiei, echipamentului etc. a)Conform schemei normale pe…… |
|  | b) Conform schemei normale pe….cu următoa- rele abateri……..(cele care pot afecta efectuarea manevrei) 4) Responsabilul manevrei de coordonare : numele, semnătura 5) Responsabilii manevre-lor de execuţie, instalaţia (zona de reţea), numele 6) centrele de dispecer intermediare folosite: - denumirea centrelor de dispecer intermediare folosite; - denumirea instalaţiei şi personalului operativ intermediar folosit (şef de tură staţie electrică, zonă de reţea etc.), numele. 7) centrele de dispecer de la care se primesc aprobările: denumirea centrului de dispecer (când se primesc prin intermediar, se înscrie şi prin cine se primesc; denumirea centrului de dispecer sau a personalului de servire operativă) 8) Data executării | b) Conform schemei normale pe….cu următoa- rele abateri……..(cele care pot afecta efectuarea manevrei) 4)Responsabilul manevrei de execuţie: numele, semnătura 5) Executantul manevrei: numele, semnătura 6) Responsabilul manevrei de coordonare: denumirea centrului de dispecer (când se primesc dispoziţiile sau aprobările prin intermediar, se va scrie şi prin cine se primesc: denumirea centrului de dispecer sau a personalului operativ) 7) centrele de dispecer de la care se primesc aprobările: denumirea centrului de dispecer, (când se primesc prin intermediar, se înscrie şi prin cine se primesc; denumirea centrului de dispecer sau a personalului operativ) 8) Data executării |
| DESFĂŞURAREA MANEVREI (sub datele de bază) | 1) Înscrierea grupelor distincte de operaţii şi a operaţiilor distincte în ordinea executării, sub forma: a) col.1: dispunerea executării (către responsabilul manevrei de execuţie respective), prin înscrierea orei (pentru punctele caracteristice) sau prin bifare cu „X” pentru celelalte); b) col.2: confirmarea executării (de către responsabilul manevrei de execuţie respective), prin înscrierea orei (pentru punctele caracteristice) sau prin bifarea cu „X” (pentru celelalte); | 1) Înscrierea grupelor distincte de operaţii, a operaţiilor distincte, în ordinea executării, sub forma: a) col.1: dispunerea executării grupei distincte de operaţii sau operaţii distincte (de către persoana care coordonează manevra), prin înscrierea orei în dreptul punctului respectiv; b) col.2: confirmarea executării grupei distincte de operaţii sau operaţii distincte (către persoana care coordonează manevra), prin înscrierea orei în dreptul punctului respectiv; |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | c) col.3: numărul curent al grupei distincte de operaţii sau al operaţiei distincte d) col.4: grupa distinctă de operaţii sau operaţia distinctă | c) col.3: notarea executării operaţiei (grupei distincte de operaţii sau operaţii distincte), prin înscrierea orei (pentru operaţiile caracteristice, grupele distincte de operaţii, operaţiile distincte) sau prin bifarea cu „X” (pentru celelalte operaţii) d) col.4: numărul curent al grupei distincte de operaţii sau al operaţiei distincte (1, 2, 3…..) - numărul curent al operaţiei din cadrul grupei distincte de operaţii sau al operaţiei distincte (1.1.; 1.2; ……2.1.; 2.2…..) Nota: În foile de manevră de execuţie, care nu fac parte dintr-o manevră de coordonare, operaţiile se vor numerota în ordinea simplă (1, 2, 3, 4….) e) col.5: grupa distinctă de operaţii sau operaţia distinctă (pentru care se indică şi la dispoziţia cui se vor executa) şi operaţiile |
| OBSERVAŢII (jos) | 1) Observaţii asupra desfăşurării manevrelor etc… | 1) Observaţii asupra desfăşurării manevrelor etc… |

5. La înscrierea operaţiilor (grupelor, dinsticte de operaţii, operaţiile distincte), vor fi folosite expresiile prevăzute în prezentul Regulament.

Pentru operaţiile care nu au fost prevăzute în Regulament se vor folosi expresii care trebuie să fie corecte din punct de vedere tehnic şi literar, cât mai scurte, expresive, uniforme,care să nu dea loc la confuzii prin asemănare atunci când sunt citite sau auzite (mai ales prin telefon sau radio).

6. Pentru simplificarea foilor de manevră, pentru a se obţine maximum de claritate şi a se evita confuziile, se fac următoarele prescurtări, admiţându-se folosirea lor:

- trafo  = transformatorul de putere

Se va înscrie numărul sau denumirea acestuia, iar când există pericol de confuzie şi tensiunile sale, sub forma: trafo 3, trafo 1 – 110/35/6 kV etc.

- AT = autotransformator (cu precizările de mai sus pentru trafo)

- TT = transformator de măsurare a tensiunii

Se va înscrie şi denumirea acestuia, sub forma: TT bara 1 – 110 kV etc.

- TC =transformator de măsurare a curentului, cu precizările prin similitudine de la TT

- I = întrerupator

Se va preciza şi tensiunea la care este folosit, sub forma: I – 110 kV, I – 35 kV,  I – 6 kV etc.

De asemenea, se va preciza echipamentul de care aparţine.

EXEMPLU: I – 110 kV, LEA 110 kV A; I – 35 kV, trafo 2.

În cazul în care sunt numerotate, se interzice a se denumi numai după număr, iar la cifra care indică tensiunea se va adăuga kV, pentru a nu exista pericolul de confuzie cu numărul.

EXEMPLU: „se deconectează I – 20 kV nr.28 trafo 2” şi nu „se deconectează I –  28” sau „ se deconectează I – 20 nr.28” etc.

- N = nod intr-o statie cu 1,5 intreruptoare pe circuit sau poligonala

EXEMPLU:

- N 1.2 = nodul 2 din  diametrul 1

- SB = separator de bară

În cazul sistemelor de bare multiple se va preciza şi numărul sau denumirea barei, sub forma : SB1, SB2, SB1A, SBA.

Se va preciza echipamentul, cupla etc. de care aparţine.

EXEMPLU: SB1, LEA 20 kV, A.

În cazul echipamentelor cu posibilităţi multiple de racord, la tensiuni diferite, se va preciza şi tensiunea.

EXEMPLU: SB1 – 110 kV trafo 2; SBA – 6 kV trafo 3.

- SBTf = separator bară transfer

Se va preciza echipamentul de care aparţine şi dacă este cazul şi tensiunea.

- SL = separator de linie

Se va preciza linia de care aparţine

- ST = separator de trafo

Se va preciza trafo de care aparţine şi tensiunea la care este folosit.

EXEMPLU: ST 35 kV la trafo 2

- S borne = separator de borne

Pentru a se evita confuziile cu separatorul la bara (SB), cuvântul borne nu se va prescurta.

Se va preciza echipamentul de care aparţine şi tensiunea la care funcţionează.

EXEMPLU: S borne 35 kV trafo 2

- SO = separator de ocolire

Se va preciza tensiunea la care este folosit (în cazul echipamentelor cu posibilităţi de racord la tensiuni diferite) şi ce ocoleşte.

EXEMPLU:  SO autotrafo……

- SC = separator de cuplă

Se va preciza între ce şi ce este montat.

EXEMPLU: SC LEA 35 kV A – LEA 35 kV B

- S buclă = separator de buclă

Pentru a evita confuziile cu separatorul de bară (SB), cuvântul buclă nu se va prescurta. Se va preciza între ce şi ce este montat.

- SD = separator de derivaţie

Se va preciza derivaţia de care aparţine.

EXEMPLU: SD al derivaţiei……..din LEA 20 kV…..

- SP = separator de post

Se va preciza postul pe care îl separă

EXEMPLU: SP al postului nr.27……LEA 20 kV

- SR = separator de racord

- SS = separator de secţionare

Se vor preciza derivaţia, linia de care aparţine.

EXEMPLU: SS nr.5 din LEA 20 kV……

OBSERVAŢIE: Dacă separatoarele nu pot fi definite clar prin expresiile de mai sus, se va scrie explicit între ce şi ce se află. Se interzice definirea separatoarelelor numai după număr (în instalaţiile în care sunt numerotate), fără a se indica dacă sunt de bară, de linie, de ocolire etc., fără a se preciza echipamentul de care aparţine, tensiunea la care este folosit etc., după caz, aşa cum s-a indicat mai sus, pentru a se evita orice pericol de confuzie. În cazurile în care prescurtarea cuvântului separator prin litera S (de exemplu: SB = separator bare) ar putea produce confuzie (de exemplu: SB = separator bare s-ar putea confunda cu SB = sistem de bare), se va folosi prescurtarea Sep. pentru separator (în locul prescurtării S).

Nu este însă indicat ca sistemele sau secţiile de bare să fie denumite sub forma: SB 1, SB 2 (sistem de bare 1, sistem de bare 2), SBAS 2 (sistem de bare A, secţia 2), SB I, SB II (sistem de bare I, sistem de bare II), S1, S2 (secţia de bare 1, secţia de bare 2) etc.

Trebuie să se respecte normativul care prevede ca sistemele de bare să fie numerotate cu cifre arabe, iar secţiile de bare ale aceluiaşi sistem cu cifra care indică sistemul şi o literă latină majusculă care indică secţia.

Spre exemplu: bara 1 A = secţia de bare 1 A (secţia de bare A a sistemului de bare 1);

bara 2 B = secţia de bare 2 B (secţia de bare B a sistemului de bare 2); bara 1, bara 2 = sistemul de bare 1, sistemul de bare 2 (dacă nici unul nu este secţionat),

bara A, bara B = secţia de bare A, secţia de bare B, dacă există un singur sistem de bare secţionat etc.

În staţiile poligonale sau cu 1,5 intreruptoare pe circuit la denumirea aparatelor de comutaţie  se urmăreşte ca denumirea acestora sa fie fara echivoc si sa poata fi identificat mai uşor.

- furcă de separatoare = situaţie de funcţionare cu ambele separatoare de bara închise, în cadrul aceleiaşi celule

- siguranţele j.t. TT… = siguranţe de joasă tensiune ale transformatorului de măsurare a tensiunii…..

Pentru siguranţele de înaltă tensiune, se va scrie însă „înaltă tensiune”, pentru a evita orice pericol de confuzie.

EXEMPLU: siguranţele de înaltă tensiune ale TT……

- sc.c. = scurtcircuitor ( garnitură mobilă de scurtcircuitare şi legare la pământ)

În cazul scurtcircuitoarelor cu alte destinaţii (spre exemplu, scurtcircuitor pentru deschiciurare etc.) se va scrie clar „scurtcircuitor de deschiciurare”, „scurtcircuitor pentru proba de scurtcircut pe viu” etc. .

- CLP = cuţite de legare la pământ (cuţite de legare la pământ şi în scurtcircuit).

Se va preciza cui aparţin cuţitele de legare la pământ respective şi spre ce sunt montate cuţitele de legare la pământ daca nu sunt denumite astfel incat se se evite orce confuzie .

EXEMPLU: „se închid c.l.p. SL 110 kV A-B, spre linie”, pentru a indica închiderea cuţitelor de legare la pământ ale separatorului de linie al liniei electrice de 110 kV A-B spre linie:

„se închid c.l.p. LES 6 kV N”pentru a indica închiderea cuţitelor de legare la pământ ale liniei electrice de 6 kV N, care are cuţite de legare la pământ şi în scurtcircut , prin închiderea cărora se leagă la pământ linia respectivă, la acel capăt.

.

- p.p. = punere la pământ (se referă la punerea la pământ accidentală a unei faze a zonei de reţea electică ale cărei elemente sunt legate galvanic între ele).

- p.p. in c.c. = punere la pământ in curent continuu (se referă la punerea la pământ accidentală in circuitele  de curent continuu)

- c.s. = controlul sincronismului

Această prescurtare este admisă numai în foile de manevră de coordonare, fiind interzisă folosirea ei în foile de manevră de execuţie.

- c.l.t. = controlul lipsei de tensiune

Această prescurtare este admisă numai în foile de manevră de coordonare, fiind interzisă folosirea ei în foile de manevră de execuţie.

- LEA = linie electrică aeriană

- LES = linie electrică subterană

- L = linie electrică

OBSERVAŢIE : Când nu se pot folosi în mod corect denumirile de LEA şi LES, liniile electrice respective având şi porţiuni aeriene şi porţiuni subterane, se va spune pur şi simplu linie electrică, scriindu-se întreg sau folosindu-se prescurtarea de mai sus ; la fel se procedează când nu prezintă importanţă faptul dacă linia electrică este aeriană sau subterană.

- DD = dispozitiv de deconectare (a protecţiei sau automatizării)

- DRRI = dispozitiv de rezervare la refuzul de declanşare a întrerupatorului

- la disp. = la dispoziţia

- SI = servicii interne

- G = generator electric

- CS = compensator sincron

- DEC = Dispecerul Energetic Central

- DET = Dispecerul Energetic Teritorial

- DED = Dispecerul Energetic de Distribuţie

- DHE = Dispecerul Energetic de Hidroamenajare

- DLC = Dispecerul Energetic Local pe Centrală

- DELC = Dispecerul Energetic Local al Consumatorului

- CD = centrul de distribuţie

- St. = staţie electrică

- CEE = centrală electrica eoliana

- CTE = centrală termoelectrică

- CET = centrală electrică de termoficare

- CHE = centrală hidroelectrică

- CI12 =cupla 2 din diametrul 1, in statiile cu 1,5 I pe circuit

- CI2M =cupla mediana din diametrul 2, in statiile cu 1,5 I pe circuit

- C12= cupla intre Nod1 si Nod 2, in statiile poligonale

- CT = cuplă transversală

- CL = cuplă longitudinală

- CLT = cuplă longotransversală

- CTf = cuplă de transfer

- CC = cuplă combinată

Se va preciza si tensiunea cuplei respective sub forma :

CC – B – 110 kV ;

- PT = post de transformare

- PA = punct de alimentare

- FMC nr….. = foaie de manevră de coordonare nr…..

- FME nr……= foaie de manevră de execuţie nr…..

OBSERVAŢIE : În cazul foilor de manevră permanente, cuvântul « permanentă » nu se va prescurta. Se va scrie : FMC permanentă nr……. FME permanentă nr…….

- SOI = starea operativă iniţială

- RMC = responsabil manevră de coordonare

- RME = responsabil manevră de execuţie

- EM = executant de manevră

- Tif = treapta intermediară folosită se inscrie cu litere mici pentru a se deosebi de

TIF : transmitere in inalta frecventa

- TCA = treapta care aprobă

7. Denumirea echipamentului, a aparatului etc., înscrisă  în foaia de manevră, trebuie să corespundă exact inscripţiei din instalaţie, reţea electrică etc. şi notaţiilor de pe scheme.

8. Este interzisă ca la un punct din foaia de manevră să fie înscrise mai mult de o singură operaţie (grupă distinctă de operaţii sau operaţie distinctă).

9. Când se înscrie anularea (repunerea) unei protecţii sau automatizări, la punctul respectiv se va înscrie şi cum se face anularera (repunerea), ce dispozitive se manevrează etc., întotdeauna când operaţia respectivă comportă manevrarea mai multor chei, dispozitive de deconectare (DD-uri) etc., pentru anularea sau repunerea protecţiei sau automatizăriii.

Modificarea reglajelor unei protecţii (sau automatizări) se va înscrie ca punct separat în foaia de manevră.

10. În foile de manevră de execuţie se va înscrie la puncte separate verificarea poziţiei aparatelor de comutaţie.

În cazul instalaţiilor telecomandate verificarea poziţiei aparatajului se va stabili prin telesemnalizarea poziţiei şi telemăsuri sau aşa cum se prevede prin proceduri şi instrucţiuni tehnice speciale întocmite de unitatea de de exploatare.

Punctul din foaia de manevră, unde este înscrisă acţionarea unui aparat, se consideră executat numai după ce s-a verificat şi poziţia corectă a acestuia după acţionare.

Verificarea poziţiei cuţitelor de legare la pământ trebuie intotdeauna înscrisă în foaia de manevră, ca punct distinct

11. În foile de manevră se vor înscrie şi toate verificările, reglajele etc., care sunt necesare pentru a putea executa sau dispune în continuare operaţiile (grupele distincte de operaţii, operaţiile distincte) prevăzute.

EXEMPLU: Aducerea transformatoarelor cu ploturi reglabile sub sarcină pe ploturi corespondente pentru a se putea pune în funcţiune în paralel; verificarea unor circulaţii; aducerea tensiunilor la o anumită valoare; schimbarea reglajului la bobinele de stingere etc.

În raport cu importanţa lor, aceste puncte vor fi trecute în foile de manevră de execuţie şi de coordonare sau numai în cele de execuţie, dacă nu necesită coordonare.

De asemenea, când o operaţie (operaţie distinctă, grupă distinctă de operaţii) este condiţionată, se va înscrie în foaia de manevră şi condiţia cu care se poate executa. Aceasta nu trebuie să fie înscrisă ca punct separat, ci se va înscrie la acelaşi punct cu operaţia (grupa distinctă de operaţii, operaţia distinctă) pe care o condiţionează. Atunci  când necesită coordonarea sau sunt impuse prin manevră de coordonare, se vor înscrie şi în foaia de manevră de coordonare.

EXEMPLU:

La conectarea unui întreruptor (punerea în funcţiune a unui echipament la capătul respectiv), atunci când este necesară verificarea existenţei condiţiilor de sincronism, se va trece şi această condiţie la punctul respectiv, atât în foile de manevră de execuţie, cât şi în cele de coordonare (spre exemplu: „cu controlul sincronismului se conectează I-110 LEA 110 kV”; „staţia B cu c.s. conectează I-110 LEA A”);

La conectarea unui întreruptor (punerea în funcţiune a unui echipament la capătul respectiv), prin care se închide o buclă (conectare în buclă) se va trece şi această condiţie la punctul respectiv, atât în foile de manevră de execuţie, cât şi în cele de coordonare (spre exemplu: „se conectează I-20 LEA 20 kV X, în buclă” „staţia Y conectează I-20 LEA 20 kV X, în buclă”).

12. În foile de manevră de execuţie din instalaţiile şi zonele de reţea electrică se vor înscrie, ca puncte separate predarea echipamentului catre persoana desemnata prin cerere precizandu-se starea operativa in care este echipamentul solicitat

În foile de manevră de coordonare şi în foile de manevră de execuţie pentru manevrele efectuate prin telecomandă se va înscrie, la un punct separat, predarea echipamentului (retras din exploatare cu foaia de manevră respectivă) către persoana desemnata prin cerere, precizându-se starea operativa in care este echipamentul predat si numarul mesajului.

Se va înscrie obligatoriu numele persoanei careia i s-a predat echipamentul, unitatea de exploatare de care aparţine, numărul mesajului (atât numărul mesajului de la centrul de dispecer sau centrul de telecomanda cât şi cel din caietul de mesaje al admitentului în cazul admiterii pe LEA, respectiv în registrul de tură al personalului operativ admitent în statii/centrale) şi ora predării (care trebuie să coincidă cu ora la care este înregistrat mesajul în caietul de mesaje al admitentului sau în regsitrul de tură al personalului operaţiv admitent în staţii).

Se va verifica întotdeauna că mesajul a fost bine înţeles şi se va stabili modul in care se poate comunica cu admitenţii(personanele carora le-a fost predat cu mesaj echipamentul).

OBSERVAŢIE: Aceste numere se vor scrie sub formă de fracţie, la numărător fiind trecut numărul mesajului la emitent (centrul  de dispecer care predă echipamentul), iar la numitor numărul mesajului la cel care îl primeşte   (centrul de dispecer sau admitent) –ex.  mesajul nr.27/43.

În cazul în care echipamentul se predă unei persoane de comandă operativă,  în foaia de manevră de coordonare se va înscrie numele persoanei de serviciu din compartimentul de comandă operativă  (căreia i s-a predat echipamentul de către responsabilul manevrei de coordonare), denumirea centrului de dispecer din care face parte acesta, numărul mesajului (atât numărul mesajului de la  centrul de dispecer care predă echipamentul, cât şi numărul sub care este înregistrat mesajul centrul de dispecer care îl primeşte, înscrise sub formă de fracţie, cum s-a indicat mai sus) şi ora predării (care trebuie să coincidă cu ora la care este înregistrat mesajul în evidenţele operative ale centrului de dispecer care îl primeşte).

În cazul în care echipamentul se predă la mai mulţi admitenţi (sau la mai mulţi dispeceri), se vor scrie separat pentru fiecare: numele, unitatea de exploatare de care aparţine (în cazul dispecerilor, denumirea centrul de dispecer), numărul mesajului şi ora predării.

EXEMPLU: DET "Z" predă linia de 110 kV A-B, retrasă din exploatare, confirmându-se că linia este „în starea legat la pământ” în staţiile A şi B lui:

- Popescu N. de la DED "X", cu mesaj nr.29 (la DET "Z")/27 (DED "X"), ora 8,20;

- Popescu I. de la DED "Y", cu mesaj nr.30 (la DET "Z")/81 (DED "Y"), la ora 8,30;

- Florescu D. de la SD "M" SIT "N", cu mesaj nr. 31(la DET "Z")/7 (la admitent Florescu D.), ora 8,45.

În foaia de manevră prin care se redau în exploatare echipamentele, la care s-au făcut admiteri la lucru sau predări, trecute în foaia de manevră prin care s-au retras din exploatare acestea, se vor trece obligatoriu:

- în foile de manevră de execuţie la care personalul operativ  este atât executant de manevră cât şi admitent se înscriu, ca puncte separate, terminarea lucrărilor

(numele şefului de lucrare şi numărul autorizaţiei de lucru);predarea echipamentelor cu mesaj din partea admitentului caruia i s-a predat echipamentul

- în foile de manevră de execuţie, pentru manevrele care sunt  executate prin telecomandă, se înscriu la punct separat, confirmările că se pot reda în exploatare echipamentele respective, din partea admitenţilor cărora li s-au predat respectivele echipamente, confirmări care se fac prin mesaje, în mod similar cu predările

- în foaia de manevră de coordonare se înscriu, la un punct separat, confirmările că se pot reda în exploatare echipamentele respective, din partea admitenţilor (sau dispecerilor) cărora li s-au predat aceste echipamente, confirmări care se fac prin mesaje, în mod similar cu predările.

Punctul respectiv din foaia de manevră de redare în exploatare a echipamentelor  se va considera executat doar după ce toţi admitenţii (sau toţi dispecerii), cărora li s-au predat echipamentele, trecuţi la punctul respectiv în foaia de manevră prin care s-au retras din exploatare acestea, confirmă că din partea lor se poate face redarea în exploatare a echipamentelor respective.

EXEMPLU: DET "Z" primeşte confirmarea că linia de 110 kV A-B se poate reda în exploatare, din partea:

- Popescu N. de la DED "X", mesaj nr.34 (la DED "X")/38 (la DET "Z"), la ora 14,40;

- Popescu I. de la DED "Y", mesaj 82(la DED "Y")/39(la DET "Z"), la ora 15,10;

- Florescu D. de la SD "M" SIT "N", cu mesaj nr. 8 (la admitent Florescu D.)/36 (la DET "Z"), ora 15,15.

Linia se poate reda in exploatare din partea sa.

În cazul admitenţilor, confirmarea trebuie făcută obligatoriu de aceeaşi persoană căreia i s-a predat echipamentul. În cazul dispecerilor sau în cazul când admitentul  este personalul operativ de serviciu în tură, confirmarea se va face de către persoana care este de serviciu în acel moment la formaţia respectivă (şeful de tură).

Pentru detalierea prevederilor generale de mai sus, privind modul de transmitere cu mesaj a echipamentelor între persoanele corespondente implicate în predarea-primirea unui echipament, în special pentru reţelele de medie tensiune, se prezintă mai jos exemple de schimb de mesaje.

  - La predare-primire.

    - Pentru o linie de înaltă tensiune

      - persoana care predă:

„Cu mesaj la mine nr. …. la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei căreia i se predă), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau  centrul de dispecer de care aparţine), va predau LEA …. kV (denumirea liniei electrice), retrasă din exploatare în stare… (legat la pământ)….în staţia electrică…şi în staţia electrica…cu FMC nr. …”  .

      - persoana care primeşte:

“Cu mesaj la mine nr. …., la dumneavoastră nr. … la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei care a predat), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau treapta de dispecer de care aparţine), am înţeles că îmi predaţi LEA …. kV (denumirea liniei electrice), retrasă din exploatare în stare … (legat la pământ) …. în staţia electrică … şi în staţia electrica … cu FMC nr. …”

      - persoana care predă îi confirmă:

“Aţi înţeles corect domnule (numele şi prenumele persoanei căreia i s-a predat) şi (dacă este cazul) ţinem legătura prin ….” .

    - Pentru o linie de medie tensiune

      - persoana care predă:

“Cu mesaj la mine nr. …. la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei căreia i se predă), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau treapta centrul de dispecer de care aparţine), va predau LEA …. kV (denumirea liniei electrice), retrasă din exploatare în stare… (legat la pământ)….în staţia electrică…şi în staţia electrica… şi cu SS nr. … deschis, cu FMC nr. …”

      - persoana care primeşte:

“Cu mesaj la mine nr. …., la dumneavoastră  nr. … la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei care a predat), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care aparţine), am înţeles că îmi predaţi LEA …. kV (denumirea liniei electrice), retrasă din exploatare în stare … (legat la pământ) …. în staţia electrică … şi în staţia electrica … şi cu SS nr. … deschis, cu FMC nr. …” .

      - persoana care predă îi confirmă:

“Aţi înţeles corect domnule (numele şi prenumele persoanei căreia i s-a predat) şi (dacă este cazul) ţinem legătura prin ….” .

    - Pentru o porţiune de linie de medie tensiune

      - persoana care predă:

“Cu mesaj la mine nr. …. la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei căreia i se predă), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care aparţine), va predau porţiunea din LEA …. kV (denumirea liniei electrice) cuprinsă între SS nr. … şi SS nr. … , retrasă din exploatare   cu  SS nr. … deschis  şi cu  SS nr. … deschis , cu FMC nr. …” .

      - persoana care primeşte:

“Cu mesaj la mine nr. …., la dumneavoastră  nr. … la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei care a predat), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau  centrul de dispecer de care aparţine), am înţeles că îmi predaţi poţiunea din LEA …. kV (denumirea liniei electrice) cuprinsă între SS nr. … şi SS nr. … , retrasă din exploatare cu SS nr. …deschis  şi cu SS nr. …,deschis cu FMC nr.… ” .

      - persoana care predă îi confirmă:

“Aţi înţeles corect domnule (numele şi prenumele persoanei căreia i s-a predat) şi (dacă este cazul) ţinem legătura prin …. .”

12.1.4 pentru un echipament aflat integral intr-o statie / centrala  la care retragerea din exploatare s-a facut prin manevre efectuate prin telecomanda de la un centru de dispecer sau un centru de telecomanda :

a)  persoana care predă:

“Cu mesaj la mine nr. …. La ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei căreia i se predă cea nominalizata in cererea de retragere din exploatare), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau  centrul de dispecer de care aparţine), va predau AT…. MVA (denumirea  de identificare a autotransformatorului asa cum este nominalizata in cererea de retragere din exploatare si in ordinul de investire) în staţia electrică…,  confirmand ca este retras din exploatare în stare… (legat la pământ -asa a fost solicitat de unitatea de exploatare- nominalizand CLP-urile inchise, daca starea prevede acest lucru)…. cu FME nr. … . manevra efectuata prin telecomanda”.

b)  persoana care primeşte:

“Cu mesaj la mine nr. …., la dumneavoastră nr. … la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei care a predat), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau treapta de dispecer de care aparţine), am înţeles că îmi predaţi AT…. MVA (denumirea  de identificare a autotransformatorului asa cum este nominalizata in cererea de retragere din exploatare si in ordinul de investire), în staţia electrică…  şi imi  confirmaţi  ca este retras din exploatare în stare… (legat la pământ, cu urmatoarele CLP inchise...)…. cu FME nr ..... manevra efectuata de dumnevoastra prin telecomanda” .

  - La confirmarea de terminare a lucrărilor

    - Pentru o linie de înaltă tensiune

      - persoana care confirmă:

“Cu mesaj la mine nr. …. la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei care primeşte confirmarea), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care aparţine), confirm că la LEA …. kV (denumirea liniei electrice), este in stare……si se poate (sau nu se poate din motivul … )  reda în exploatare din partea mea”.

      - persoana care primeşte confirmarea:

“Cu mesaj la mine nr. …., la dumneavoastră nr. … la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei care confirmă), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau  centrul de dispecer de care aparţine), am înţeles că, LEA…kV este in starea…si se poate (sau nu se poate din motivul … ) reda în exploatare din partea dumneavoastră”.

      - persoana care confirmă îi precizează:

“Aţi înţeles corect domnule (numele şi prenumele persoanei căreia i s-a confirmat) ”.

    - Pentru o linie de medie tensiune

      - persoana care confirmă:

“Cu mesaj la mine nr. …. la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei care primeşte confirmarea), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care aparţine), confirm că la LEA …. kV (denumirea liniei electrice), este în starea…. se poate (sau nu se poate din motivul … ) reda în exploatare din partea mea”.

      - persoana care primeşte confirmarea:

“Cu mesaj la mine nr. …., la dumneavoastră nr. … la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei care confirmă), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care aparţine), am înţeles că LEA …. kV (denumirea liniei electrice), este in starea…. si se poate (sau nu se poate din motivul … ) reda în exploatare din partea dumneavoastră”.

      - persoana care confirmă îi precizează:

“Aţi înţeles corect domnule (numele şi prenumele persoanei căreia i s-a confirmat)”.

    - Pentru o porţiune de linie de medie tensiune

      - persoana care confirmă:

“Cu mesaj la mine nr. …. la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei care primeşte confirmarea), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care aparţine), confirm că porţiunea de LEA …. kV (denumirea liniei electrice) cuprinsă între SS nr. … şi SS nr. …, este in starea… si  se poate (sau nu se poate din motivul …) reda în exploatare din partea mea”.

      - persoana care primeşte confirmarea:

“Cu mesaj la mine nr. …., la dumneavoastră nr. … la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei care a confirmă), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care aparţine), am înţeles că porţiunea de LEA …. kV (denumirea liniei electrice), cuprinsă între SS nr. … şi SS nr. …, este in starea… şi  se poate (sau nu se poate din motivul …) reda în exploatare din partea dumneavoastră”.

      - persoana care confirmă îi precizează:

“Aţi înţeles corect domnule (numele şi prenumele persoanei căreia i s-a confirmat)”.

12.2.4. pentru un echipament aflat integral intr-o staţie / centrală  la care redarea in exploatare se face prin telecomanda de catre un centru de dispecer sau de telecomanda” :

a)  persoana care confirmă:

“Cu mesaj la mine nr. …. La ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei care primeşte confirmarea), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau centrul de dispecer de care aparţine), confirm că AT… …. MVA(denumirea de identificare a autotransformatorului asa cum a fost  nominalizata in cererea de retragere din exploatare si in ordinul de investire),  este in starea legat la pamant şi se poate (sau nu se poate din motivul … )  reda în exploatare din partea mea”.

b)  persoana care primeşte confirmarea:

“Cu mesaj la mine nr. …., la dumneavoastră nr. … la ora şi ….. minute, domnule (numele şi prenumele persoanei care confirmă), de la (unitatea de exploatare, subunitatea sau  centrul de dispecer de care aparţine), am înţeles că, AT… …. MVA(denumirea de identificare a autotransformatorului asa cum a fost  nominalizata in cererea de retragere din exploatare si in ordinul de investire),  este in starea legat la pamant si  se poate (sau nu se poate din motivul … )  reda în exploatare din partea dumneavoastră”.

c)  persoana care confirmă  posibilitatea redarii in axploatare îi precizează:

“Aţi înţeles corect domnule ...” (numele şi prenumele persoanei căreia i s-a confirmat).

13. În foile de manevră de coordonare, la înscrierea grupei de operaţii sau a operaţiei distincte, se va indica în primul rând cine o va executa. Nu este necesară înscrierea numelui responsabilului manevrei, înscrierea s-a făcut la punctul prevăzut special pentru aceasta, ci numai a instalaţiei, zonei de reţea, centrului de dispecer  din care fac parte persoanele care execută.

EXEMPLU: „staţia B deconectează I -110 kV LEA 110 kV A”. Centrul X deschide SS nr.28 din LEA 20 kV Y”

De asemenea, când pentru executarea grupei distincte de operaţii sau operaţii distincte este necesară o aprobare, se va indica în primul rând cu aprobarea cui se execută. În cazul centrelor de dispecer se va indica doar denumirea centrului din care face parte persoana care dă aprobarea (dispecerul de serviciu).

În foile de manevră de execuţie, la înscrierea operaţiei respective nu este necesar să se indice cine execută, înscrierea numelui responsabilului de manevră şi al executantului făcându-se la punctul prevăzut în acest scop.

Este necesar să se înscrie, însă, cu aprobarea cui se execută operaţia (grupa distinctă de operaţii, operaţia distinctă) respectivă, când este necesară o aprobare, sau la dispoziţia cui se execută (în cazul grupelor distincte de operaţii, operaţiilor distincte care se execută la dispoziţia dispecerului). Se va înscrie numai denumirea centrului de dispecer din care face parte dispecerul de serviciu, care dă aprobarea sau dispoziţia.

14. Ordinea operaţiilor, a operaţiilor distincte şi a grupelor distincte de operaţii trebuie să fie astfel aleasă şi înscrisă în foaia de manevră, încât prin executarea acestora în ordinea prevăzută să nu se producă perturbaţiii in  funcţionarea sistemului electroenergetic, instalaţiei, reţelei electrice etc., perturbaţii în alimentarea consumatorilor, defectarea sau distrugerea unor elemente ale instalaţiei sau reţelei electrice, accidente şi chiar să poată preveni consecinţele anumitor greşeli în executarea manevrelor sau funcţionarea defectuoasă a unor utilaje.

Manevrele legate de funcţionarea tehnologică a anumitor echipamente, elemente (generatoare, compensatoare sincrone etc.) vor ţine seama de ordinea impusă de aceasta. Manevrele cu întrerupatoare, separatoare, siguranţe, CLP-uri etc. vor respecta principiul ordinei prevăzute în prezentul Regulament,. şi în procedurile şi instrucţiunile tehnice interne sau instrucţiunile de exploatare ale aparatelor şi instalaţiilor.

În ordinea de înscriere a operaţiilor (operaţiilor distincte, grupelor distincte de operaţii) trebuie să se ţină seama de o serie de recomandări speciale cu caracter provizoriu sau permanent, privind ordinea de manevrare a unor aparate, pentru a limita supratensiunile interne (ordinea de deconectare şi conectare impusă de existenţa unor întreruptoare pentru care există restricţii, ordinea de deconectare şi conectare la transformatoare, impusă de modul de tratare a neutrului şi felul întreruptorului etc.), pentru a limita puterile de scurtcircuit etc.

15. De regulă, în foile de manevră nu este permis să se facă corecturi, adăugiri sau ştersături.

În cazul în care este necesară refacerea unei foi de manevră, întocmirea, verificarea, aprobarea şi controlarea acesteia se vor face ca pentru orice foaie de manevră nouă.

Foile de manevră de execuţie vor fi citite pentru verificare şi aprobare (când acestea se fac prin telefon sau pentru control), de şeful de tură al formaţiei de servire operativă, care este de serviciu. Foile de manevră de coordonare vor fi citite pentru verificare şi aprobare (când acestea se fac prin telefon) de persoana de serviciu în tură (şeful de tură) din compartimentul de comandă operativa al centrului de dispecer  respectiv.

16. Foile de manevră de execuţie, în cazul manevrelor ce se execută la echipamentele aflate în comanda de coordonare a unui centru de dispecer, dar pentru care nu este necesară întocmirea de către centrul de dispecer respectiv a unei foi de manevră de coordonare (cazul echipamentelor dintr-o instalaţie sau zonă de reţea, deservite de o singură formaţie de servire operativă , manevra executându-se în întregime de această formaţie şi nefiind angrenate în manevră şi alte formaţii) se vor întocmi, verifica, aproba şi controla la fel ca şi foile de manevră de execuţie care fac parte dintr-o foaie de manevră de coordonare. Se vor înscrie la puncte separate operaţiile distincte şi grupele distincte de operaţii, indicându-se cu aprobarea cui se vor executa.

17. Pentru manevra de revenire (la starea operativă iniţială sau la schema normală de funcţionare) nu este obligatoriu să se întocmească o foaie separată, atunci când starea operativă iniţială pentru manevra de revenire este starea operativă finală în care s-a ajuns în urmă manevrei respective (aceste stări trebuie să fie identice), iar starea operativă finală pentru manevra de revenire este identică cu starea operativă iniţială pentru manevra respectivă sau identică cu schema normală de funcţionare.

În aceste cazuri se vor înscrie separat pentru manevra de revenire toate datele care diferă de cele înscrise la manevra de retragere din exploatare.

18. Se permite pentru foile de manevră de coordonare programate normal  sau accidental (în special) folosirea unor foi de manevră deja existente, multiplicate, pentru manevrele care se fac frecvent şi identic (spre exemplu, retragerea din exploatare a unei linii mai multe zile, manevra repetându-se  zilnic). Persoana care trebuie să întocmească foaia de manevră este scutită în acest fel de operaţiile de înscriere a punctelor respective în foaia de manevră, ceea ce măreşte operativitatea întocmirii acestei foi. Aceasta va citi foaia de manevră, va semna de întocmire şi va avea răspunderile precizate în prezentul Regulament pentru persoana care întocmeşte foaia de manevră. Foaia de manevră se va verifica şi aproba, aşa cum este prevăzut în prezentul Regulament.

OBSERVAŢIE: Nu se vor confunda aceste foi de manevră, care sunt „foi de manevră programate”, având un regim de întocmire (cu excepţia unor înscrieri care se fac în prealabil, dar cu aceleaşi răspunderi), verificare şi aprobare corespunzător acestora, cu  foile de manevră permanente, care au alt regim de întocmire, verificare şi aprobare.

19. Foile de manevră (atât cele de execuţie, cât şi cele de coordonare) trebuie păstrate timp de un an de la data efectuării manevrei sau anulării foii respective.

20. În modelele de foi de manevră anexate s-au dat câteva exemple de foi de manevră de coordonare şi de execuţie:

Scopul acestor modele de foi de manevră este de a exemplifica modul de folosire a prevederilor Regulamentului General de Manevre în Instalaţiile Electrice, ele nu sunt limitative .

În nici un caz modelele prezentate nu pot fi considerate argumente pentru justificarea unor foi de manevră întocmite greşit, mai ales când schemele instalaţiilor reale diferă de schemele avute în vedere la întocmirea acestor modele de foi de manevră.

- Modelul 1 (A, B, C, D,E) : exemple de foi de manevră de coordonare

Pentru modelul 1 (D) manevrele se execută la un capăt normal iar la celălalt capăt prin telecomandă de la camera de comandă a DET.

- Modelul 2 (A, B şi C): exemple de foi de manevră de execuţie, făcând parte din manevrele de coordonare pentru care sunt prevăzute foi de manevră de coordonare;

- Modelul 3: exemplu de foaie de manevră de execuţie, manevra respectivă afectând un echipament care nu este în comanda de coordonare a centrului de dispecer dar este în autoritatea de decizie sau competenţa acestuia (în cazul prezentat, în autoritatea de decizie a dispecerului de distribuţie – DED).

- Modelul 4: exemplu de foaie de manevră de execuţie, manevra respectivă afectând un echipament care nu este în comanda de coordonare, competenţa sau autoritatea de decizie a unui centru de dispecer.

- Modelul 5 A, B: exemplu de foaie de manevră de execuţie efectuată prin telecomandă de la camera de comandă a DET prin sistemul teleinformaţional al DEN(A) respectiv foaie de manevră de execuţie efectuată prin telecomandă de la camera de comandă a centrului de telecomanda prin sistemul teleinformaţional

- Model 5C. exemplu de foaie de manevră de execuţie efectuată prin telecomandă de la camera de comandă a DED prin sistemul teleinformaţional propriu

- Modelul 6 A,B: exemplu de foaie de manevră de execuţie dintr-o reţea electrică şi care face parte dintr-o manevră de coordonare.

OBSERVAŢIE: Pentru înţelegerea clară a exemplelor prezentate, se face precizarea că în staţia M, aleasă de exemplu pentru foile de manevră din modelele 2 (B) şi 3, întreruptoarele la 110 kV şi 6 kV au comanda de la distanţă a acţionării, iar separatoarele la 110 kV şi 6 kV au dispozitive manuale de acţionare,  fiind perfect vizibile de la locul acţionării.

Pentru modelul 4 se precizează că SOI este: trafo 1 – 10/6 kV – servicii interne TA – 1 este în funcţie, alimentând bara 6 kV servicii interne TA-1, iar linia 6 kV rezervă servicii interne TA – 1 este „în rezervă caldă” cu AAR „în funcţiune”, la capătul dinspre bara servicii interne TA – 1, şi „în funcţiune” la celălalt capăt. Trafo 1 servicii interne TA – 1 este prevăzut pe 10 kV şi 6 kV cu separatoare de bară (având dispozitive manuale de acţionare şi fiind perfect vizibile de la locul acţionării) şi cu întreruptoare (având comanda acţionării de la distanţă).

S-au ales ca exemple foi de manevră scrise pe formulare tipărite, rubricile respective completându-le pe acestea, aşa cum s-a indicat în prezenta anexă.

OBSERVAŢIE: În cazul operaţiilor distincte, pentru a căror efectuare este necesară şi executarea unor operaţii complementare legate de acestea, ce trebuie înscrise obligatoriu în foile de manevră  de execuţie, care fac parte dintr-o manevră de coordonare, în aceste foi se vor înscrie la puncte separate toate operaţiile legate de operaţia distinctă respectivă,

În cazul în care pentru efectuarea unei operaţii distincte nu este necesară şi executarea unor operaţii complementare legate de aceasta, din categoria celor ce trebuie înscrise în foile de manevră de execuţie (care fac parte dintr-o manevră de coordonare), în aceste foi nu este necesară înscrierea acesteia sub forma:

3. La dispoziţia DED „X” se deschide SS nr.3 din LEA 30 kV „A” prin:

3.1. Se deschide SS nr.3 din LEA 20 kV „A”,

ci se va înscrie sub forma:

3. La dispoziţia DED „X” se deschide SS nr.3 din LEA 20 kV „A”

dacă nu este necesară (conform prevederilor prezentului Regulament) înscrierea verificării poziţiei deschis a separatorului respectiv etc.

Abrevieri utilizate în modelelele de foi de manevră:

C.D.I.F. –Centrul dispecer intermediar folosit

C.D.A.   – Centrul dispecer ce aprobă

R.M.C.  – Responsabil manevre coordonare

R.M.E.  –  Responsabil menevre execuţie

ANEXA 3

## MODELE DE  FOI  DE  MANEVRĂ

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

DISPECERUL ENERGETIC NATIONAL

DISPECERUL ENERGETIC CENTRAL			 M O D E L U L  1 (A)

Intocmit   : Ionescu V., 16.06.2009, semnătura

Aprobat   Nicolae N.,16.06.2009, semnătura

F.M.C. Nr. 10

TEMA      : Retragerea din exploatare în starea “legat la pământ” in statia M si in statia N a LEA 400 kV M-N  şi revenirea la   S.O.I. _______  (linia M-N este pe stâlpi comuni cu linia C-D)

(conform cererii unităţii de exploatare)

SCOPUL : Lucrări pe linie

S.O.I.       : Conform schemei normale de funcţionare, vara 2009

A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE		                               B. REVENIREA

R.M.C.: Piscu M., semnătura                                                                    R.M.C.:Ionescu V., semnătura

R.M.E.: St.M.Coman., FME 20                                                               R.M.E. :St.M.Popa N., FME 20

St.N.Olteanu A., FME 90                                                                         St.N.Bucur C., FME 90

T.I.F.   : DET 5 Vianu I.                                                                           T.I.F.   :DET 2 Popescu Th.

DET 2 Ivan V.                                                                                         DET 5 Ilie I.

T.C.A. :  DEC, Nicolae N.                                                                        T.C.A.: DEC, Totu M.

Data executării : 18.06.2009                                                                    Data executării: 18.06.2009

DESFĂŞURAREA MANEVREI

| Dispus exe- cutarea | Confirmarea executării | Nr. Crt | Succesiunea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.20 6.27 6.30 6.40 6.40 16.43 16.44 17.00 17.01 | 6.27 6.28 6.31 6.50 6.48 x x x x x 16.40 16.42 16.50 16.55 17.00 17.01 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | - RETRAGEREA DIN EXPLOATARE DEC Nicolae N. aprobă retragerea din exploatare a LEA 400 kV M-N Se verifică circulaţiile pe liniile: 400kV C-D şi G-H Se verifică nivelul tensiunii în st: 400/220kV – G St ____________ anulează ___________ St ____________ conectează cu controlul _________ întrerupt. ________________ St.M deconectează LEA 400 kV N Se verifică circulaţiile pe liniile 400 C-D şi G-H St.M aduce LEA 400 kV N în starea deconectat St.N aduce LEA 400 kV M în starea deconectat St.M. aduce LEA 400 kV N în stare separat vizibil St.N aduce LEA 400 kV M în stare separat vizibil St.M aduce LEA 400 kV N în starea legat la pământ St.N aduce LEA 400 kV M în starea legat la pământ St _________ inchide CLP ... L _____ la _________ St.D anulează RAR pe L. 400kV C, care se află pe aceiaşi stâlpi cu linia retrasă St.C anuleaxă RAR pe L.400 kV D, care se află pe aceiaşi stâlpi cu linia retrasă. Se predă LEA 400 kV M-N, confirmându-se că linia este retrasă din exploatare,în stare legat la pământ în St.M, în St.N cu FMC nr. 10 şiCLP..inchis ____ la: - DET 2, dispecerului Ivan N.cu mesaj 83/29 la ora 6.50, cu menţiunea că s-au anulat RAR L.400 kV C-D - DET 5 dispecerului Vianu I.cu mesaj 84/58 la ora 6.51, cu menţiunea că s-au anulat RAR L.400 kV C-D # REVENIREA Se primeşte confirmarea că LEA 400 kV M-N se poate reda în exploatare din partea: -DET 2 dispecerului Popescu Th. cu mesaj 32/90 la ora 16.30, - DET 5 dispecerului Ilie I. cu mesaj 62/91 la ora 16.40 ; - DEC Totu M. aprobă redarea în exploatare a LEA 400 kV M-N St _________ deschide CLP.. L __ la _______ St.M aduce LEA 400 kV N în starea separat vizibil St.N aduce LEA 400 kV M în starea separat vizibil St.M aduce LEA 400 kV N în starea deconectat St.N aduce LEA 400 kV M în starea deconectat Cu aprobarea DEC Ionescu A. St. M conectează LEA 400 kV__N ______ cu clt ___ Cu aprobarea DEC Ionescu St.N conectează LEA 400 kV M cu control sincronism St. _____ deconectează L ________ St ______ deconectează întrerupătorul __ St.D repune RAR pe L 400 kV C St.C repune RAR pe L 400 kV D |

S.C. ……. S.A.

SUCURSALA DE DISTRIBUŢIE “X”

D.E.D. “Y”                                                         M O D E L U L  1 (B)

Intocmit   : Cristian N., 16.06.2009, semnătura

Aprobat   : Costin P.,17.06.2009, semnătura

F.M.C. Nr. 257

TEMA      : Retragerea din exploatare in  starea “legat la pământ” in statia M si in statia N a LEA 110 kV M-N  şi revenirea    la S.O.I. linia M-N este pe stâlpi comuni cu linia C-D  (conform cererii unităţii de exploatare)

SCOPUL : Lucrări pe linie

S.O.I.       : Conform schemei normale de funcţionare, vara 2009

A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE			               B. REVENIREA

R.M.C.: Cristian N., semnătura                                                           R.M.C.:Georgescu L., semnătura

R.M.E.: St.M Ionescu P., FME 105                                                    R.M.E.:St.M Petrescu, FME 105

St.N Popescu I., FME 128                                                                 St.N Stănescu D., FME 128

T.I.F.                                                                                                   T.I.F.

T.C.A. : DET “Z” Neagu D                                                                T.C.A.: DET “Z” Dumitrescu M.

Data executării : 18.06.2009                                                               Data executării: 18.06.2009

DESFĂŞURAREA MANEVREI

| Dispus exe- cutarea | Confirmarea executării | Nr. Crt | Succesiunea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.35 7.40 x 7.42 7.43 7.44 7.45 8.03 8.03 x x 16.14 16.15 16.16 16.25 16.25 16.39 16.40 16.41 | 8.15 7.40 x 7.42 7.44 8.00 8.02 8.10 8.12 8.13 8.13 16.10 16.43 16.21 16.24 16.35 16.38 16.39 16.40 16.42 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 . | - RETRAGEREA DIN EXPLOATARE DET “Z” aprobă retragerea din exploatare a LEA 110 kV M-N St. M deconectează LEA 110 kV N Se verifică circulaţiile pe liniile _____C-D _____ St. M aduce LEA 110 kV N în starea deconectat St. N aduce LEA 110 kV M în starea deconectat St.M aduce LEA 110 kV N “în starea separat vizibil” St.N aduce LEA 110 kV M “în starea separat vizibil” St. M aduce LEA 110 kV N “în starea legat la pământ” St. N aduce LEA 110 kV M “în starea legat la pământ” St. C anulează RAR pe LEA _______ D _____ St. D anulează RAR pe LEA ______ C _____ Se predă LEA 110 kV M-N, confirmându-se că linia este retrasă din exploatare în starea legat la pământ în St. M şi N cu menţiunea că s-au anulat RAR pe LEA 110 kV C-D, cu FMC nr. 257 D-lui Teodorescu D de la CD « R », mesaj nr. 49/36 la ora 8.14. - REVENIREA Se primeşte confirmarea că LEA 110 kV M-N se poate reda în exploatare, din partea : Dl. Teodorescu D, de la CD « R » mesaj nr. 37/53 la ora 16.10 DET « Z » aprobă redarea în exploatare a LEA 110 kV M-N St. N aduce LEA 110 kV M “în starea separat vizibil” St.M aduce LEA 110 kV N “în starea separat vizibil” St. N aduce LEA 110 kV M “în starea deconectat” St. M aduce LEA 110 kV N “în starea deconectat” Cu aprobarea DET “Z” şi c.l.t. St. N conectează LEA 110 kV M Cu aprobarea DET “Z” şi c.s. St. M conectează LEA 110 kV N cu control sincronism St. C repune RAR pe L 110 kV D St. D repune RAR pe L 110 kV C |

S.C. …….. S.A.

SUCURSALA DE DISTRIBUTIE “X”

D.E.D. “Y”                                                         M O D E L U L  1 (C)

Intocmit   : Preda V., 15.05.2006, semnătura

Aprobat   : Dobrescu,16.05.2006, semnătura

F.M.C. Nr. 142

TEMA      Retragerea din exploatare starea “legat la pământ” in staţia A şi cu SS nr.1 deschis a  LEA 20 kV A-B porţiunea dintre St. A şi SS Nr. 1 şi revenirea   la S.O.I.   (conform cererii unităţii de exploatare)

SCOPUL : Lucrări pe linie

S.O.I.       : Conform schemei normale de funcţionare, vara 2006

A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE			                  B. REVENIREA

R.M.C.: Duţă A., semnătura                                                                   R.M.C.:Duţă A., semnătura

R.M.E.: St.A Ilie V., FME 132                                                               R.M.E.:St.A Ilie V., FME 132

CD. “C”  Tudor N., FME 127                                                               CD “C” Tudor N., FME 127

St. B Popescu D.                                                                                     St. B Popescu D.

T.I.F.  Şef tură St. A                                                                               T.I.F. Şef tură St. A

T.C.A.  DED Y                                                                                       T.C.A.  DED Y

Data executării : 17.05.2006                                                                   Data executării: 18.05.2006

DESFĂŞURAREA MANEVREI

| Dispus exe- cutarea |  | Confirmarea executării | Nr. crt. | Succesiunea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 7.12 x 7.16 x 7.17 x x 7.19 7.20 7.27 12.17 12.19 12.38 12.48 | 7.15 x 7.16 x 7,18 x 7.19 7.26 7.36 7.45 12.10 12.19 12.37 12.42 12.48 |  | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1.1 1.2 3 4 5 6 | - RETRAGEREA DIN EXPLOATARE St. B verifică poziţia deconectat a I. 20 LEA 20 kV A St. B verifică ca RAR LEA 20 kV A să fie anulat St. A deconectează LEA 20 kV B (fără întreruperea consumatorilor care au fost preluaţi pe alte surse) St. A verifică poziţia deconectat a I. 20 LEA 20 kV B CD. “C” , deschide SS nr. 1 din LEA 20 kV A-B CD. “C” condamnă SS nr. 1 din LEA 20 kV A-B în poziţia deschis St. B conectează LEA 20 kV A şi pune în funcţie RAR-ul liniei St. A aduce LEA 20 kV B “în starea separat vizibil” St.A aduce LEA 20 kV B “în starea legat la pământ” Se predă LEA 20 kV A-B, între St. A şi SS nr.1, confirmându-se că linia este retrasă din exploatare “în starea legat la pământ” în St. A şi cu SS nr. 1 deschis si condamnat in pozitie deschis cu FMC nr. 142, dl-lui Crăciun N de la CD “C”,cu mesaj nr. 28/39, la ora 7.45. . - REVENIREA Se primeşte confirmarea că LEA 20 kV A-B între St. A şi SS nr. 1 se poate reda în exploatare, din partea dl. Crăciun N de la CD “C”, mesaj nr. 31/40 la ora 12.10, St. A aduce LEA 20 kV B “ în starea separat vizibil” St. A aduce LEA 20 kV B “în starea deconectat” CD “C” ridică condamnarea SS nr. 1 din LEA 20 kV A-B St. B deconectează LEA 20 kV A (fără întreruperea consumatorilor care au fost preluaţi pe alte surse) St. B verifică poziţia deconectat a I 20 LEA 20 kV A-B CD “C” închide SS nr. 1 din LEA 20 kV A-B şi îl condamnă în poziţia închis. St. A conectează LEA 20 kV B cu clt. |

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

DISPECERUL ENERGETIC NAŢIONAL

DISPECERUL ENERGETIC CENTRAL      M O D E L U L  1(D)

Intocmit   : Giuca A., 16.06.2007, semnătura

Aprobat   : Vasiliu M.,16.06.2007, semnătura

F.M.C. Nr. 20

TEMA : Retragerea din exploatare în starea "legat la pământ" la capete a LEA 400kV M-N şi revenirea la S.O.I. _______   (conform cererii unităţii de exploatare)

Manevrele în Staţia N se efectuează prin telecomandă de la DET 2

SCOPUL : Lucrări pe linie

S.O.I.   : Conform schemei normale de funcţionare, vara 2007

A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE			    B. REVENIREA

R.M.C.: Bobu M., semnătura                                                     R.M.C. : Bobu M., semnătura

R.M.E.: St. M. Coman I., FME 20                                            R.M.E.: St. M. Popa N., FME 20

St. N. Ivan R. (DET 2), FME 90                                   St. N. Popescu F. (DET 2), FME 90

Prin telecomandă                                                                       Prin telecomandă

T.I.F. :DET 2: Ivan R.,                                                               T.I.F.  : DET 2: Popescu M.

DET 5:	Vanea I.                                                                             DET 5: Cucu I.

T.C.A. DEC, Vasiliu N.                     	                             T.C.A. : DEC Oprea M.

Data executării : 18.06.2007                                                       Data executării: 18.06.2007

DESFASURAREA MANEVREI

| Dispus exe- cutarea | Confirmarea executarii | Nr. Crt | Succesiunea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.20 6.27 6.29 6.31 6.31 6.45 6.45 16.41 16.42 16.44 16. 45 16.47 16.49 16.51 | 6.52 x x 6.27 6.28 6.31 6.40 6.45 6.48 6.59 16.35 16.40 16.42 16.44 16.45 16.47 16.49 16.50 16.52 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 | - RETRAGEREA DIN EXPLOATARE DEC aprobă retragerea din exploatare a LEA 400kV M-N, în staţia N, manevrele se vor executa prin telecomandă de la DET 2. Se verifică circulaţiile pe liniile 400kV C-D şi G-H. Se verifică nivelul tensiunii în staţiile 400/220kV-G St._____anulează ___________ St._____conectează în controlul_______ St. M. deconectează LEA 400kV N Se verifică circulaţiile pe liniile C-D şi G-H St. M. aduce LEA 400kV N în stare deconectat Se aduce LEA 400kV M în Staţia N în stare deconectat prin telecomandă St. M. aduce LEA 400kV N în stare separat vizibil Se aduce LEA 400kV M în Staţia N în stare separat vizibil prin telecomandă St. M aduce LEA 400 kV N în SLP. Se aduce LEA 400 kV M în St. N în SLP prin telecomandă Se predă LEA 400 kV M-N, confirmându-se că linia este retrasă din exploatare în stare legat la pamant în staţiile M şi N, manevrele în staţia N s-au realizat prin telecomandă, FMC nr. 20 la: - DET 2 dispecerului Ivan R., cu mesaj 83/29 la ora 6.50 - DET 5 dispecerului Vanea I., cu mesaj 84/58 la ora 6.51 # REVENIREA Se primeşte confirmarea că LEA 400kV M-N se poate reda în exploatare din partea sa : -DET 2 dispecerului Popescu M., cu mesaj 59/90 la ora 16.30 -DET 5 dispecerului Cucu I., cu mesaj 21/91 la ora 16.35 DEC aprobă redarea în exploatare a LEA 400kV M-N, manevrele din staţia N se vor executa prin telecomandă St.M aduce LEA 400 kV N în SSV Se aduce LEA 400 kV M în St. N în SSV prin telecomandă St. M aduce LEA 400kV în stare deconectat Se aduce LEA 400kV M în staţia N în starea deconectat prin telecomandă Se verifica nivel tensiuni in statia M Cu aprobarea DEC Ionescu A. St. M conectează LEA 400kV N cu CLT Se conectează în staţia N LEA 400kV M prin telecomandă cu controlul automat al condiţiilor de sincronism Se verifică circulaţiile pe liniile 400kV C-D şi G-H. Se verifică nivelul tensiunii în staţiile 400/220kV-G St._____anulează/repune ___________ St._____conectează/deconecteaza _______ |

MODEL  1(E)

| Unitatea gestionară:……………. Centru de dispecer: ……………. | Întocmit Aprobat | Nume şi prenume ……………………. ……………………. | Data …………… …………… | Semnătura …………. ………….. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# F.M.C. Nr. ………

## TEMA :  Aducerea  LEA  110 kV A – B in starea legat la pamant in statia A şi  statiaB şi revenirea la SOI.

SCOP  :   …………………………………………………………………………………

SOI : Conform schemei normale :…………………

…………………………………………………………………..

| ## A.RETRAGEREA DIN EXPLOATARE | ## B.REVENIREA |
| --- | --- |
| R.M.C. ……(Nume, prenume dispecer serviciu, semnatura).............. ## R.M.E. St. A…(Nume , prenume), … FME Nr.…….. ## St. B………..., ……… ## FME Nr.…….. ## C.D.I.F. ..(CD/ Nume, prenume dispecer serviciu)... ## C.D.A. : DET..(CD/ Nume, prenume dispecer serviciu) ## Data executării ………………………………. | ## R.M.C. ……(Nume, prenume dispecer serviciu, semnatura).............. ## R.M.E. St. A…(Nume , prenume), … FME Nr.…….. ## St. B………..., ……… ## FME Nr.…….. ## C.D.I.F. ..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer serviciu)…...... ## C.D.A. : DET ..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer serviciu)… ## Data executării ………………………………. |

| ## Dispus Disp. exec. | ## Confirmare exec. | Nr.crt. | Succesiunea manevrelor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## A RETRAGEREA DIN EXPLOATARE ## Se verifică tensiuni, circulatii in zona de retea 110kV , buclari , debuclari. St.A cu aprobarea DET….....deconecteaza LEA 110 kV B. Se verifica circulatiile pe LEA 110 kV :………………………………... St.A cu aprobare DET……aduce LEA 110 kV B in starea deconectat St.B cu aprobare DET……aduce LEA 110 kV A in starea deconectat. St.A aduce LEA 110 kV B in starea separat vizibil. St.B aduce LEA 110 kV A in starea separat vizibil. St.A aduce LEA 110 kV B in starea legat la pamant. St.B aduce LEA 110 kV A in starea legat la pamant. Se confirmă că LEA 110 kV A – B este în starea legat la pamant în A si B şi se predă: d-lui………………..de la…………..cu mesaj……../……ora… PO din st.A……… cu mesaj………../………ora... PO din st.B………...cu mesaj………./……….ora…. |

DESFĂŞURAREA MANEVREI

| Dispus exec. | ## Confirmare exec. | Nr.crt. | Succesiunea manevrelor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## . | b. revenirea Se primeste confirmarea ca s-au terminat lucrarile pe LEA 110 kV A–B si ca linia aflata in stare legat la pamint in statiaA si statia B se poate reda in exploatare, din partea : d-lui………………..de la…………..cu mesaj……../………ora… PO din st.A……… cu mesaj………../……….ora….. PO din st.B………...cu mesaj………./………..ora….. DET ……… aproba redarea in exploatare a LEA 110 kV A-B. ## St.A aduce LEA 110 kV B in starea separat vizibil. ## St.B aduce LEA 110 kV A in starea separat vizibil. ## St.A aduce LEA 110 kV B in starea deconectat. ## St.B aduce LEA 110 kV A in starea deconectat. ## St.B cu aprobarea DET ……. si c.l.t. aduce LEA 110 kV A in functiune. St.A cu aprobarea DET ……. si c.s. aduce LEA 110 kV B in functiune. Se verifica tensiuni circulatii in zona de retea 110kV Se comunica la DET.........terminarea manevrelor |

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

Sucursala de Transport “X”

Staţia 400 kV M			                   M O D E L U L  2 (A)

Intocmit   : Petrescu C., 18.06.2005, semnătura

Aprobat   : Marinescu C.,18.06.2005, semnătura

Controlat : A DET5, Sandu I., 18.06.2005 prin telefon

B DET5, Samir I, 18.06.2005 prin telefon

F.M.E. Nr. 21

TEMA      : Retragerea din exploatare în starea “legat la pământ” a LEA 400kV- N şi revenirea la S.O.I.

(staţie poligonală)

(conform cererii unităţii de exploatare)

SCOPUL : Lucrări pe linie

S.O.I.       : Conform schemei normale de funcţionare, vara 2005

A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE		       	        B. REVENIREA

R.M.E.: Barbu E.    semnătura:                                                     R.M.E.:Dobre N.  semnătura:

E.M.    :Avram H.    semnătura:            	                                E.M.    :Opriş E.  semnătura:

R.M.C. DEC Ionescu v                                                               R.M.C. DEC Ducu M.

T.C.A.  DET 5 Samir I.                  		                               T.C.A. DET 5 Sandu N.

Data executării : 19.06.2005                                                         Data executării: 19.06.2005

DESFĂŞURAREA MANEVREI

| Dispus exe- cutarea | Confirmarea executării | Execu-tarea | Nr. Crt | Succesiunea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.05 . 6.10 6.20 16.10 16.18 16.20 | 6.07 6.17 6.31 16.16 16.25 16.27 | x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3. . 1. . 1.1 .1..2 2. 2.1. 2.2. . 2.3 2.4 .3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | # A.RETRAGEREA DIN EXPLOATARE La dispoziţia DET 5 se aduce in stare deconectat LEA 400 kV N Se anulează RAR pe LEA 400 kV N Se deconectează I.400 kV CT 1-2 Se deconectează I.400 kV CT 1-3 La dispoziţia DET 5 se aduce LEA 400 kV N în stare separat vizibil prin : Se verifică poziţia deconectat a I.400 kV CT 1-2 Se verifică poziţia deconectat a I.400 kV CT 1-3 Se deschide SL LEA 400 kV N Se verifică poziţia deschis a SL LEA 400 kV N Se blochează SL LEA 400 kV N în poziţia deschis La dispoziţia DET 5 se aduce LEA 400kV N în starea legat la pământ prin : Se identifică LEA 400 kV N şi se verifică lipsa tensiunii pe LEA 400 kV N Se închid CLP SL 400 kV N spre linie. Se verifică poziţia închis a c.l.p. a SL LEA 400 kV N # B. REVENIREA La dispoziţia DET 5 se aduce LEA 400 kV N în starea separat vizibil prin : Se deschide c.l.p. SL LEA 400 kV N Se verifică poziţia deschis a c.l.p. LEA 400 kV N La dispoziţia DET 5 se aduce LEA 400 kV N în starea deconectat prin : Se verifică poziţia deconectat a I-400kV CT 1-2 Se verifică poziţia deconectat a I-400kV CT 1-3 Se închide SL LEA 400 kV N Se verifică poziţia închis a SL LEA 400 kV N La dispoziţia DET 5 se conectează LEA 400 kV prin: Cu control sincronism se conectează I 400 kV CT 1-2 Cu control sincronism se conectează I 400 kV CT 1-4 Se verifică poziţia conectat la I 400kV CT 1-2 Se verifică poziţia conectat la I 400kV CT 1-3 Se repune in functiune RAR pe LEA 400 kV N |

S.C. S.A.

Sucursala de Distribuţie « X »sectia  »C »

Staţia  “M”			                                M O D E L U L  2 (B)

Intocmit   : Petrescu C., 16.06.2005, semnătura

Aprobat   : Marinescu C.,17.06.2005, semnătura

Controlat : A DED “Y”,Cristian N.,18.06.2005 prin telefon

B DED “Y”,Georgescu L.,18.06.2005 prin

telefon

F.M.E. Nr. 105

TEMA      : Retragerea din exploatare în starea “legat la pământ” a LEA 110kV- N şi revenirea la S.O.I.

(conform cererii unităţii de exploatare)

SCOPUL : Lucrări pe linie

S.O.I.       : Conform schemei normale de funcţionare, vara 2005

A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE		         	               B. REVENIREA

R.M.E.: Ionescu P., semnătura                                                            R.M.E.:Petrescu C., semnătura

E.M.    :Chiru I., semnătura		                                                  E.M.    :Dumitru V., semnătura

R.M.C.: DED “Y” Cristian N.                                                             R.M.C. DED “Y”  Georgescu L.

T.C.A.   DED "Y" Cristian N.                                                             T.C.A.  DED "Y" Georgescu L.

Data executării : 18.06.2005                                                                Data executării: 18.06.2005

DESFĂŞURAREA MANEVREI

| Dispus exe- cutarea | Confirmarea executării | Execu-tarea | Nr. Crt | Succesiunea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.40 7.48 8.00 8.03 8.12 16.25 16.40 16.46 | 7.41 7.59 8.06 8.10 8.19 16.35 16.45 16.49 | 7.41 x 7.41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x | 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1. 2.2 2.3. 2.4. 3 3.1 3.2. 3.3 3.4. 3.5. 3.6. 4 4.1 4.2. 4.3 4.4. 4.5. 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6 2.7 2.8 3. 3.1. 3.2. 3.3. | # A.RETRAGEREA DIN EXPLOATARE La dispoziţia DED “Y” se deconectează LEA 110 kV N prin: Se identifică I 110 kV LEA 110 kV N Se deconectează I.110 LEA 110 kV N La dispozitia DED Y se aduce linia 110kVN in stare deconectat prin: Se identifica sigurantele de comanda Se scot sigurantele de comanda Se anuleaza din DD automatizarile RAR , DRRI La dispoziţia DED « Y » se aduce LEA 110kV N « în starea separat vizibil » prin : Se verifică poziţia deconectat a I.110 LEA 110 kV N Se identifică SL LEA 110 kV N Se deschide SL LEA 110 kV N Se blochează SL LEA 110 kV N, în poziţia deschis, Se verifică poziţia deschis şi blocat a separatorului barei de transfer al liniei N. La dispoziţia DED “Y” se aduce LEA 110 kV N “în starea legat la pământ” prin: Se identifică LEA 110 kV N şi se v.l.t. pe LEA 110 kV N Se identifică CLP SL LEA 110 kV N spre linie Se închid c.l.p. SL LEA 110 kV N spre linie Se verifică poziţia închis a c.1.p. SL LEA 110 kV N Se blochează c.l.p. SL LEA 110 kV N în poziţia închis, ## B. REVENIREA La dispoziţia DED « Y » se aduce LEA 110 kV N « în starea separat vizibil » prin : Se identifică CLP SL LEA 110 kV N Se deschid c.l.p. SL LEA 110 kV N spre linie Se verifică poziţia deschis a c.l.p. SL LEA 110 kV N Se blochează c.l.p. SL LEA 110 kV N., în poziţia deschis, La dispoziţia DED « Y » se aduce LEA 110kV N « în starea deconectat », prin : Se verifică poziţia deconectat a I 110 LEA 110 kV N. Se identifică SL LEA 110 kV N Se închide SL LEA 110 kV N Se verifică poziţia închis a SL LEA 110 kV N Se blochează în poziţia închis SL LEA 110 kV N Se identifica sigurantele de comanda Se pun sigurantele de comanda Se pun in functiune prin DD automatizarile RAR , DRRI La dispoziţia DED « Y » şi cu controlul sincronismului se conectează LEA 110 kV N, prin : Se identifică I 110 kV LEA 110 kV N Cu controlul sincronismului se conectează I 110 LEA 110 kV N Se verifică poziţia conectat a I 110 LEA 110 kV N |

S.C. …..... S.A.

Sucursala de Distribuţie « X »

CD "C"		                                       M O D E L U L  2(C)

Intocmit   : Petrescu C., 17.06.2006, semnătura

Aprobat   : Marinescu C.,18.06.2006, semnătura

Controlat : A: Duţă A., 17.05.2006 prin telefon

B: Duţă A., 17.05.2006 prin telefon

F.M.E. Nr. 127

TEMA  : Retragerea din exploatare a LEA 20kVA- B intre SSnr1 si SSnr4 deschisi  şi revenirea la S.O.I. _______   (conform cererii unităţii de exploatare)

SCOPUL : Lucrări pe linie în porţiunea SS Nr.1 - SS Nr. 4

S.O.I.       : Conform schemei normale de funcţionare, vara 2006

A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE			             B. REVENIREA

R.M.E.: Tudor N., semnătura                                                             R.M.E.:Tudor N., semnătura

E.M.    :Vasile D., semnătura		                                                 E.M.    :Vasile D., semnătura

R.M.C.: DED “Y” Duţă A.                                                                 R.M.C. DED “Y”  Duţă A.

T.C.A.   DED “Y” Duţă A.		                                                 T.C.A.  DED “Y”  Duţă A.

Data executării : 17.05.2006                                                               Data executării: 17.05.2006

DESFASURAREA MANEVREI

| Dispus exe- cutarea | Confirmarea executării | Execu-tarea | Nr. Crt | Succesiunea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.18 7.20 7.44 12.46 13.00 13.10 | 7.20 7.26 7.48 12.49 13 .07 13.17 | 7.15 x x x 7.24 x X x x x x 7.47 x x x x x x 12.48 x X x x x 13.06 x x x x 13.16 x x x x x | 1. 1.1. 1.2. 1.3 2 . 2.1 2.2 2.3.. 2.4 2.5. 3 3.1 3.2 3.3. 3.4 3.5 . .1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1. 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | - RETRAGEREA DIN EXPLOATARE La dispoziţia DED « Y » se inchidein bucla Sbucla nr. 6 dintre LEA 20 kVA- B si LEA20kVC-B Se identifica S bucla nr6 dintre LEA 20 kVA- B si LEA20kVC-B Se inchide S bucla nr6 dintre LEA 20 kVA- B si LEA20kVC-B Se verifica pozitia inchis a Sbucla.nr 6 dintre LEA 20 kVA- B si LEA20kVC-B La dispoziţia DED « Y » se deschide SS nr. 1 din LEA 20 kVA- B Se identifica SSnr1 din LEA 20 kVA- B Se deblochează SS nr. 1 din LEA 20 kV A-B Se deschide SSnr1 din LEA 20 kVA- B Se verifica pozitia deschis a SSnr1 Se condamnă SS nr. 1 din LEA 20 kV A-B în poziţia deschis, La dispoziţia DED « Y » se deschide SS nr. 4 din LEA 20 kVA- B Se identifica SSnr4 din LEA 20 kVA- B Se deblochează SS nr. 4 din LEA 20 kV A-B Se deschide SSnr4 din LEA 20 kVA- B Se verifica pozitia deschis a SSnr1 Se condamnă SS nr. 4 din LEA 20 kV A-B în poziţia deschis # REVENIREA La dispoziţia DED « Y » se inchide SS4 Se identifica SSnr4 din LEA 20 kVA- B Se ridică condamnarea SS nr. 4 din LEA 20 kV A-B, Se închide SS nr. 4 din LEA 20 kV A-B Se verifica pozitia inchis a SSnr4 Se blochează SS nr. 4 din LEA 20 kV A-B, în poziţia închis,. La dispoziţia DED « Y » se inchide SS1 Se identifica SSnr1 din LEA 20 kVA- B Se ridică condamnarea SS nr. 1 din LEA 20 kV A-B, Se închide SS nr. 1 din LEA 20 kV A-B Se verifica pozitia inchis a SSnr1 Se blochează SS nr. 1 din LEA 20 kV A-B, în poziţia închis,. La dispoziţia DED « Y » se deschide in bucla Sbucla nr. 6 dintre LEA 20 kVA- B si LEA20kVC-B Se identifica S bucla nr6 dintre LEA 20 kVA- B si LEA20kVC-B Se ridica condamnarea SS nr. 4 din LEA 20 kV A-B Se inchide in bucla S bucla nr6 dintre LEA 20 kVA- B si LEA20kVC-B Se verifica pozitia inchis a Sbucla.nr 6 dintre LEA 20 kVA- B si LEA20kVC- Se blochează Sbucla nr. 6 dintre LEA 20 kVA- B si LEA20kVC-Bîn poziţia închis |

S.C. …... S.A.

Sucursala « X » - S.I.T. « C »

Staţia « M »			                                M O D E L U L  3

Intocmit   : Petrescu C., 17.06.2006, semnătura

Aprobat   : Marinescu C.,18.06.2006, semnătura

Controlat : _____________________________

F.M.E. Nr. 107

TEMA : Retragerea din exploatare în starea “separat vizibil” a Trafo 2 110/20 kV pe partea de 110kV si 20 kV   şi revenirea la S.O.I. _______

(conform cererii S.I.T. « C »)

SCOPUL : Lucrări la transformator

S.O.I.       : Conform schemei normale de funcţionare, vara 2006

A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE			                  B. REVENIREA

R.M.E.: Petrescu C., semnătura                                                              R.M.E.:Petrescu C., semnătura

E.M.    : Dumitrescu V., semnătura                                                         E.M.    :Stan M., semnătura

R.M.C.:                                                                                                    R.M.C.

T.C.A. : DED « Y » Cristian N.                                                              T.C.A.: DED “Y” Georgescu I.

Data executării : 19.06.2006                                                                    Data executării: 19.06.2006

DESFASURAREA MANEVREI

| Dispus exe- cutarea | Confirmarea executării | Execu-tarea | Nr. Crt | Succesiunea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.12 7.15 7.18 17.20 17.37 17.45 | 7.13 7.18 8.02 17.36 17.39 17.46 | 7.13 7.17 7.16 7.16 x x x x x 7.25 x x x x x 17.35 x x x x x x x x 17.39 x x x x x 17.46 | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 16 1 2. 3 4. 5 6. 7. 8. 9. 10 11. 12 13. 14 15 16 . | # RETRAGEREA DIN EXPLOATARE Se verifică circulaţia pe trafo 1 şi 2 şi se comunică la DED “Y” DED “Y” aprobă aducerea trafo 2 în rezervă caldă Se deconectează I 6 trafo 2 Se deconectează I 110 trafo 2 Se verifică circulaţia pe trafo 1 şi se comunică la DED “Y” DED « Y » aprobă retragerea din exploatare a trafo 2 Se verifică poziţia deconectat a I 110kV trafo 2 Se verifică poziţia deconectat a I 6kV trafo 2 Se deschide SB 1 – 6 kV trafo 2 Se blochează SB 1 – 6 kV trafo 2 în poziţia deschis, Se verifică poziţia deschis a SB 2 6 kV trafo 2 Se blochează SB 2-6 kV trafo 2 în poziţia deschis, Se deschide SB 1 – 110 kV trafo 2 Se blochează SB 1 – 110 kV trafo 2 Se verifică poziţia deschis a SB 2 110kV trafo 2 Se blochează SB 2 – 110 kV trafo 2 în poziţia deschis, # REVENIREA . DED « Y » aprobă redarea în exploatare a trafo 2 Se verifică poziţia deconectat a I 110kV trafo 2 Se deblochează SB 1 – 110kV trafo 2 Se închide SB 1 – 110 kV trafo 2 Se deblochează, SB 2- 110 kV trafo 2 Se verifică poziţia deconectat a I 6kV trafo 2 Se deblochează SB 1 – 6 kV trafo 2 Se închide SB 1-6 kV trafo 2 Se deblochează SB 2 – 6 kV trafo 2 DED « Y » aprobă punerea în funcţiune a trafo 2 Se aduce trafo 2 pe plotul 15, acelaşi ca al trafo 1 Se conectează I 110kV trafo 2 cu control lipsă tensiune Se conectează I 6kV trafo 2 cu control sarcină pe trafo 1 Se verifică poziţia conectat a I 110kV trafo 2 Se verifică poziţia conectat a I 6kV trafo 2 Se comunică DED « Y » că trafo 2 este în funcţiune. |

S.C. …….. S.A.

Sucursala DE Centrale Electrice « Y »

C.T.E. “Y” SECTIA ELECTRICA			 M O D E L U L  4

Intocmit   : Miron V., 12.05.2008, semnătura

Aprobat   : Cristea A.,12.05.2008, semnătura

Controlat : _____________________________

F.M.E. Nr. 145

TEMA      : Aducerea în starea “legat la pământ” la ambele părţi a trafo 1-10/6 kV servicii interne TA 1  şi  revenirea la S.O.I. _______   (conform cererii secţiei electrice)

SCOPUL : Lucrări la trafo 1-10/6 kV __________

S.O.I.       : Conform schemei normale de funcţionare, vara 2008

A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE			                B. REVENIREA

R.M.E.: Dinu S., semnătura                                                                  R.M.E.:Dinu S., semnătura

E.M.    : Petre C., semnătura                                                                 E.M.    :Petre C., semnătura

R.M.C.:                                                                                                 R.M.C.

T.C.A. : Inginer de serviciu                                                                  T.C.A.: Inginer de serviciu

Data executării : 13.05.2008                                                                 Data executării: 13.05.2008

DESFASURAREA MANEVREI

| Dispus exe- cutarea | Confirmarea executării | Execu-tarea | Nr. Crt | Succesiunea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8.09 |  | 8.10 8.12 x x x 8.13 x 8.18 x x 8.20 x x x x 8.25 x x x 8.30 x x x x 8.31 8.44 13.16 13.19 13.22 x 13.27 | 1. 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 3.3 4. 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 17 22. . | - RETRAGEREA DIN EXPLOATARE Inginerul de serviciu aprobă efectuarea manevrei SE trece alimentarea SI pe serviciile generale Se identifica cheie AAR SI TA1 – SI rezerva Se anulează AAR pe I 6kV alimentare rezervă SI TA1 Se identificaI 6kV SI alim rez Se conectează I 6kV alimentare rezervă SI TA1 cu control continuitate buclă Se verifică poziţia conectat a I 6kV alimentare rezervă SI TA1 Se aduce in stare deconectat T1 10/6kV pe 6kV Se identifica I 6kV T1 10/6kVSI TA1 Se deconectează I 6kV trafo 1, SI TA1 Se verific pozitia deconectat a I6kV T110/6kV Se aduce in stare deconectat T1 10/6kV pe 10kV Se identifica I 10kV T110/6kV SI TA1 Se deconectează I 10 kV trafo 1, SI TA1 Se verifică poziţia deconectat a I 10 kV trafo 1 SI TA1 Se aduce in stare separat vizibil trafo 1 SI TA1 pe 10kV Se identifica SB 10 kV trafo 1 SI TA1 Se deschide SB 10 kV trafo 1 SI TA1 Se verifica pozitia deschis a SB 10 kV trafo 1 SI TA1 Se aduce in stare separat vizibil trafo 1 SI TA1 pe 6kV Se identifica SB 6 kV trafo 1 SI TA1 Se deschide SB 6 kV SI TA1 Se verifica pozitia deschis a SB 10 kV trafo 1 SI TA1 Se anunţă inginerul de serviciu. - REVENIREA Inginerul de serviciu aprobă efectuarea manevrelor de revenire la S.O.I. Se aduce in stare deconectat 10 kV trafo 1 SI TA1 pe partea 10kV Se identifica I 10 kV trafo 1 SI TA1. Se verifică poziţia deconectat a I 10 kV trafo 1 SI TA1. Se identifica SB 10kv trafo 1 SI TA1. Se închide SB 10 kV trafo 1 SI TA1. Se verifica pozitia inchis a SB10kV trafo 1 SI TA1 Se aduce in stare deconectat trafo 1 SI TA1 pe partea 16kV Se verifică poziţia deconectat a I 6 kV trafo 1 SI TA1. Se identifica SB 6kV trafo 1 SI TA1 Se închide SB 6 kV, trafo 1 SI TA1 Se verifica pozitia inchis a SB6kV trafo 1 SI TA1 Se aduce in functiune trafo 1 SI TA1 pe partea de 10 kV Se identifica I 10 kV trafo 1, SI TA1 Se conectează I 10 kV trafo 1, SI TA1 Se verifică poziţia conectat a I 10 kV trafo 1, SI TA1. Se aduce in functiune in sarcina trafo 1 SI TA1 pe partea de 6 kV Se identifica I 10 kV trafo 1, SI TA1 Se conectează I 6 kV trafo 1 SI TA1, cu control continuitate buclă. Se verifică poziţia conectat a I 6 kV trafo 1 SI TA1. Se deconectează I 6 kV alimentare rezervă SI TA1. Se verifică poziţia deconectat a I 6 kV alimentare rezervă SI TA1. Se repune AAR pe I 6 kV alimentare rezervă SI TA1. Se anunţă inginerul de serviciu. |

C.N. TRANSELECTRICA S.A.

Dispecerul Energetic Naţional

Dispecerul Energetic Teritorial « 3 »

M O D E L U L  5A

Intocmit   : Dobre V., 16.06.2001, semnătura

Aprobat   : Axente Gh.,17.06.2001, semnătura

F.M.E. Nr. 13

TEMA      : Aducerea în starea “separat vizibil" a LEA 400 kV M-N la ambele capete şi revenirea

la    S.O.I., manevre executate prin telecomandă  (conform cererii unităţii de exploatare)

SCOPUL : Lucrări pe linie

S.O.I.       : Conform schemei normale de funcţionare, vara 2001

A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE			                    B. REVENIREA

R.M.E.: DET 3Vasile I., semnătura                                                         R.M.E.:Pop N., semnătura

E.M.    :DET3 VasileI., semnătura                                                           E.M.    :PopN., semnătura

R.M.C.:                                                                                                      R.M.C.

T.C.A. : DEC IDumitrescu A.                                                                   T.C.A.: DEC Dinu M.

Data executării : 18.06.2009                                                                     Data executării: 18.06.2009

DESFĂŞURAREA MANEVREI

| Dispus exe- cutarea | Confirmarea executării | Nr. Crt | Succesiunea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 6.05 17.00 | 6.27 x x 6.11 x x x X x 6.16 x x x X 6.18 x x x x 6.20 x x x X 6.23 x 17.01 17.02 x x x x x 17.10 x x x x x 17.15 X x x x x X 17.19 x x x x x | 1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 4.3 5 6. 7. 7.1 7.2 7.3 8. 8.1 8.2 8.3. 8.4 9. 9.1 9.2 9.3 9.4 10 . 1. . 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5. 4. 4.1 4.2 4.3. 4.4 4.5 5 .5.1 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 6. 6.1 6.2 6.3 6.2 6.4 | - RETRAGEREA DIN EXPLOATARE DEC aprobă retragerea din exploatare a LEA 400 kV M-N, manevre executate prin telecomandă Se verifică circulaţiile pe LEA 400 kV C-D şi 220 kV E-F Se verifică nivelul tensiunii în staţiile 400/220 kV C şi 400/110 kV E şi F, Se aduce in stare deconectat LEA400 kV N în staţia M prin: Se identifica I 400kV LEA 400 kV N în staţia M Se deconectează I-400 LEA 400 kV N în staţia M Se verifică poziţia deconectat a I-400 kV LEA 400 kV N în staţia M Se verifică circulaţiile pe LEA 400 kV C-D şLEA 220 kV E-F Se verifică nivelul tensiunii în staţiile C, E şI F Se aduce in stare deconectat LEA400 kV M în staţia N prin: Se identifica I 400kV LEA 400 kV M în staţia N Se deconectează I-400 LEA 400 kV M în staţia N Se verifică poziţia deconectat a I-400 LEA 400 kV M în staţia N Se aduce LEA 400 kV N în staţia M în starea separat vizibil prin: Se identifica SL LEA 400 kV N in statia M Se deschide SL LEA 400 kV N prin telecomandă Se verifică poziţia deschis a SL LEA 400 kV N Se verifică poziţia deschis a SBTf LEA 400 kV N Se aduce LEA 400 kV M în staţia N în stare separat vizibil prin : Se identifica SL LEA 400 kV M in statia N Se deschide SL LEA 400 kV M Se verifică poziţia deschis a SL LEA 400 kV M Se verifică poziţia deschis a SBTf LEA 400 kV M in statia N Se predă LEA 400 kV M-N confirmându-se că este retrasă din exploatare în starea separat vizibil în staţiile M şi N, manevrele fiind efectuate prin telecomandă, FME nr. 13. -şefului de staţie M Ionescu I cu mesaj 101/99 la ora 6.25 ; - Apostolescu V de la Sucursala Transport, cu mesaj 102/53 la ora 6.23. - REVENIREA Se primeşte confirmarea că LEA 400 kV M-N se poate reda în exploatare din partea : - şefului de tură staţie M Stefănescu V cu mesaj 105/100 la ora 16.00 ; - Apostolescu N de la Sucursala Transport, cu mesaj 106/54 la ora 16.55. DEC aprobă redarea în exploatare a LEA 400 kV M-N manevrele fiind executate prin telecomandă. Se aduce LEA 400 kV N în staţia M în stare deconectat prin: Se identifica I-400 LEA 400 kV N in statia M Se verifică poziţia deconectat a I-400 LEA 400 kV N Se identifica SL LEA 400 kV N in statia M. Se închide SL LEA 400 kV N in statia M. Se verifică poziţia închis a SL LEA 400 kV N in statia M Se aduce LEA 400 kV M în staţia N în starea deconectat prin: Se identifica I-400 LEA 400 kV M in statia N Se verifică poziţia deconectat a I-400 LEA 400 kV M in statia N Se identifica SL LEA 400 kV N in statia M. Se închide SL LEA 400 kV M in statia N Se verifică poziţia închis a SL LEA 400 kV M in statia N Se conectează LEA 400 kV N în staţia M prin : Se identifica I-400 LEA 400 kV N in statia M Cu control lipsă tensiune pe linie se conectează I-400 LEA 400 kV N in statia M Se verifică poziţia conectat a I-400 LEA 400 kV N in statia M Se verifică prezenţă tensiuni pe LEA 400 kV N in staţia M Se verifica prezenta tensiuni pe LEA 400 kV M in statia N Se conectează LEA 400 kV M în staţia N prin : Se identifica I-400 LEA 400 kV M in statiaN Se conectează I-400 LEA 400 kV M in statiaN cu controlul automat al condiţiilor de sincronism Se verifică poziţia conectat a I-400 LEA 400 kV M in statia N Se verifica sarcina pe LEA 400 kV M-N in ambele statii Se verifica regimul rezultat |

CENTRUL DE TELECOMANDĂ “X”         M O D E L U L  5B

Intocmit   : Dobre V., 16.06.2009, semnătura

Aprobat   : Axente Gh.,17.06.2009, semnătura

F.M.E. Nr. 10

TEMA      : Aducerea în starea “legat la pământ" a a celulei 220 kV “B” din staţia “P” şi revenirea la S.O.I.,

manevre executate prin telecomandă  (conform cererii unităţii de exploatare).

SCOPUL : RT la I 220 kV LEA “B”.

S.O.I.       : Conform schemei normale de funcţionare, vara 2009.

A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE			                    B. REVENIREA

R.M.E.: Vasile I., semnătura                                                         R.M.E.:Pop N., semnătura

E.M.    : VasileI., semnătura                                                          E.M.   :PopN., semnătura

R.M.C.:                                                                                          R.M.C.

T.C.A. : DET ing. Dumitrescu A.                                                 T.C.A.: DET ing. Dinu M.

Data executării : 18.06.2009                                                          Data executării: 18.06.2009

DESFĂŞURAREA MANEVREI

| Dispus exe- cutarea | Confirmarea executării | Execu-tarea | Nr. Crt | Succesiunea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6.05 6.06 16.05 16.15 | 6.08 16.17 16.18 | x x 6.07 x x x x x x x x x 6.10 x x 6.13 x 6.16 x x x 16.08 x x 16.10 x x x x x x x x x x 16.16 x x x | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. | - RETRAGEREA DIN EXPLOATARE Cu aprobarea DET se aduce celula 220 kV “B” din staţia “P” în starea “legat la pământ”, manevre executate prin telecomandă. Se verifică circulaţiile pe LEA 220 kV “B”. Se identifică I 220 kV LEA “B”. Se deconectează I 220 kV LEA “B”. Se verifică poziţia deconectat a I 220 kV LEA “B”. Se identifică SL 220 kV LEA “B”. Se deschide SL 220 kV LEA “B”. Se verifică poziţia deschis a SL 220 kV LEA “B”. Se identifică SB 220 kV LEA “B”. Se deschide SB 220 kV LEA “B”. Se verifică poziţia deschis a SB 220 kV LEA “B”. Se v.l.t. între SL şi I 220 kV LEA “B”. Se identifică CLP SL spre I 220 kV LEA „B”. Se închide CLP SL spre I 220 kV LEA „B”. Se verifică poziţia închis a CLP SL spre I 220 kV LEA „B”. Se identifică CLP SB spre I 220 kV LEA „B”. Se închide CLP SB spre I 220 kV LEA „B”. Se verifică poziţia închis a CLP SB spre I 220 kV LEA „B”. Se comunică DET terminarea manevrei Se predă celua 220 kV “B” confirmându-se că este retrasă din exploatare în starea “legat la pământ” în staţia “P”, manevrele fiind efectuate prin telecomandă, FME nr. 10: - admitentului M Ionescu cu mesaj 101/99 la ora 6:20. - REVENIREA Se primeşte confirmarea că celula 220 kV “B” din staţia “P” este în starea “legat la pământ” şi se poate reda în exploatare din partea : - admitentului M Ionescu cu mesaj 105/100 la ora 16:00. Cu aprobarea DET se aduce în funcţiune LEA 220 kV "B" în staţia "P", manevrele fiind executate prin telecomandă. Se identifică CLP SB spre I 220 kV LEA „B”. Se deschide CLP SB spre I 220 kV LEA „B”. Se verifică poziţia deschis a CLP SB spre I 220 kV LEA „B”. Se identifică CLP SL spre I 220 kV LEA „B”. Se deschide CLP SL spre I 220 kV LEA „B”. Se verifică poziţia deschis a CLP SL spre I 220 kV LEA „B”. Se identifică I 220 kV LEA “B”. Se verifică poziţia deconectat a I 220 kV LEA “B”. Se identifică SB 220 kV LEA “B”. Se închide SB 220 kV LEA “B”. Se verifică poziţia închis a SB 220 kV LEA “B”. Se identifică SL 220 kV LEA “B”. Se închide SL 220 kV LEA “B”. Se verifică poziţia închis a SL 220 kV LEA “B”. Se identifică I 220 kV LEA “B”. Se conectează I 220 kV LEA “B” cu controlul automat al condiţiilor de sincronism. Se verifică poziţia conectat a I 220 kV LEA “B”. Se verifică circulaţiile pe LEA 220 kV “B”. Se comunică DET terminarea manevrei |

MODELUL 5C

| Unitatea gestionara:……………. |  | Nume şi prenume | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centru de dispecer: ……………. | Întocmit | ……………………. | …………… | …………. |
|  | Aprobat | ……………………. | …………… | ………….. |

- F.M.C. Nr. ……

- TEMA :  Aducerea  LEA  110 kV A – B in starea legat la pămant in  A si B şi revenirea la SOI.

SCOP  :   …(Denumire lucrare ce se executa)……………………………………………………

SOI : Conform schemei normale :………………………………………………………………

| - A. | - B. |
| --- | --- |
| - R.M.C. ……(Nume, prenume dispecer serviciu, semnatura)............. | - R.M.C. ……(Nume, prenume dispecer servicu, semnatura)............... |
| - R.M.E. St. A…(Nume , prenume), … FME Nr… | - R.M.E. St. A…(Nume , prenume), … FME Nr… |
| - St. B………..., ……… FME Nr.…….. | - St. B………..., ……… FME Nr.…….. |
| - C.D.I.F. ..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer serviciu)….......... | - C.D.I.F. ..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer serviciu)…...... |
| - C.D.A. : DET..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer serviciu)..... | - C.D.A. : DET ..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer serviciu)… |
| - Data executarii ………………………………. | - Data executarii ………………………………. |

- RETRAGEREA

| - Dispus executarea | - Confir- mat exe- cutarea | Nr.crt. | Succesiunea manevrelor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1. | - Se verifică tensiuni circulaţii in zona de retea 110 kV, buclari, debuclări. |
|  |  | - 2. | St.A cu aprobarea DET….....deconecteaza LEA 110 kV B. |
|  |  | - 4. | Se verifica circulatiile pe LEA 110 kV :………………………………... |
|  |  | - 3. | St.A cu aprobare DET……aduce LEA 110 kV B in starea deconectat. |
|  |  | - 4. | DED..(denuire centru dispecer)..in St.B cu aprobare DET…prin telecomanda, aduce LEA 110 kV A in starea deconectat, astfel: |
|  |  | - 4.1. | Se identifica I 110kV al LEA 110kV A |
|  |  | - 4.2. | Se anuleaza RAR pe LEA 110kV A |
|  |  | - 4.3. | Se deconecteaza LEA 110kV A |
|  |  | - 4.4. | Se verifica pozitia deconectat I 110kV al LEA 110kV A |
|  |  | - 5. | St.A aduce LEA 110 kV B in starea separat vizibil. |
|  |  | - 6. | DED..(denuire centru dispecer)..in St.B, prin telecomanda aduce LEA 110 kV A in starea separat vizibil, astfel: |
|  |  | - 6.1 | Se identifica SL 110kV al LEA 110kV A |
|  |  | - 6.1. | Se verifica pozitia deconectat I 110kv al LEA 110kV A |
|  |  | - 6.2. | Se deschide SL 110kV al LEA 110kV A |
|  |  | - 6.3. | Se verifica pozitia deschis SL 110kV al LEA 110kV A |
|  |  | - 7. | St.A aduce LEA 110 kV B in starea legat la pamant |
|  |  | - 8. | DED..(denuire centru dispecer)..in St.B, prin telecomanda aduce LEA 110 kV A in starea legat la pamant, astfel: |
|  |  | - 8.1. | Se identifica CLP 110kV al LEA 110kV A |
|  |  | - 8.2. | Se verifica pozitia deconectat I 110kV al LEA 110kV A |
|  |  | - 8.3 | Se verifica pozitia deschis SL 110kV al LEA 110kV A |
|  |  | - 8.4. | Se inchide CLP 110kV al LEA 110kV A |
|  |  | - 8.5. | Se verifica pozitia inchis CLP 110kV al LEA 110kV A |
|  |  | - 9. a. b. - c. | Se confirmă că LEA 110 kV A – B este în starea legat la pamant în A si B şi se predă: d-lui………………..de la…………..cu mesaj……../……… PO din st.A……… cu mesaj………../………. PO din st.B………...cu mesaj………./……….. |

- Observaţii  : ………………………………………………………………………………………………

| Unitatea gestionara:……………. |  | Nume şi prenume | Data……… | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centru de dispecer: ……………. | Întocmit | ……………………. | …………… | …………. |
|  | Aprobat | ……………………. | …………… | ………….. |

- F.M.C. Nr.......

- B.  REVENIREA

| - Dispus executarea | - Confir- mat exe- cutarea | Nr.crt. | Succesiunea manevrelor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. a. b. c. - 2. - 3. - 4. - 4.1. - 4.2. - 4.3. - 5. - 6. - 6.1. - 6.2. - 6.3. - 6.4. - 7. - 8. - 8.1. - 8.2. - 8.3. - 8.4. - 8.5. - 8.6. - 9. - 10. | Se primeşte confirmarea ca s-au terminat lucrarile pe LEA 110 kV A–B si ca linia aflata in stare legat la pamint in A si B se poate reda in exploatare, din partea : d-lui………………..de la…………..cu mesaj……../……… PO din st.A……… cu mesaj………../………. PO din st.B………...cu mesaj………./……….. DET ……… aproba redarea in exploatare a LEA 110 kV A-B. - St.A aduce LEA 110 kV B in starea separat vizibil. - DED..(denuire centru dispecer)..in St.B, prin telecomanda aduce LEA 110 kV A in starea separat vizibil astfel: Se identifica CLP 110kV al LEA 110 kV A Se deschide CLP 110kV al LEA 110 kV A Se verifica pozitia deschis CLP 110 kV al LEA 110 kV A St. A aduce LEA 110 kV B in starea deconectat - DED..(denuire centru dispecer)..in St.B, prin telecomanda aduce LEA 110 kV A in starea deconectat, astfel: - Se identifică SL 110kV al LEA 110 kV A - Se verifica pozitia deschis CLP 110 kV al LEA 110 kV A - Se inchide SL 110 kV al LEA 110 kV A - Se verifică poziţia inchis SL 110 kV al LEA 110 kV A - St.A cu aprobarea DET ……. si c.l.t. aduce LEA 110 kV B in functiune. DED..(denuire centru dispecer)..in St.B, cu aprobarea DET ……., prin telecomanda si c.s. aduce LEA 110 kV A in functiune, astfel: Se identifică I110kV al LEA 110 kV A Se verifică poziţia deschis CLP 110 kV al LEA110 kV A Se verifica pozitia inchis SL 110 kV al LEA110 kV A Se conecteaza I110kv al LEA 110 kV A Se verifica pozitia conectat I110 kV al LEA 110 kV A Se aduce in funcţiune RAR al LEA 110kV A Se verifică tensiuni circulaţii in zona de reţea 110kV Se comunică la DET .....terminarea manevrelor |

Observaţii :  ……………………………………………………………………………………...................

Abrevieri:	C.D.I.F. –Centrul dispecer intermediar folosit

C.D.A.   – Centrul dispecer ce aprobă

R.M.C.  – Responsabil manevre coordonare

R.M.E.   - R esponsabil menevre executie

S.C. ELECTRICA S.A.

SD Budesti

C.E.M. Cicoarea			       M O D E L U L  6A

Intocmit   : Radu M., 09.05.2009, semnătura

Aprobat   : Stoica I.,10.05.2009, semnătura

Controlat : A. Ignat I.   telefonic  11.05.2009________

B.  Neagu N. telefonic  11.05.2009______

F.M.C Nr. 5

TEMA      : Retragerea din exploatare a L 20 kV Brad-Bujor intre statia Brad , SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor şi L 20 kV Brad-Crin şi SS 113  din L 20 kV Brad-Crin spre St. Brad  şi revenirea la S.O.I. _______(conform cererii C.E.M.Cicoarea)

SCOPUL : Revizia porţiunii din L 20 kV Brad-Bujor  între St. Brad, SS 113 şi SC 115 dintre L 20 kV Brad -Bujor şi L 20 kV Brad-Crin _____________

S.O.I.       : Conform schemei normale de funcţionare, vara 2009

A. RETRAGEREA DIN EXPLOATARE		                  	B. REVENIREA

R.M.E.: formatia operativa...: Tudor N                                           R.M.E.:formatia operativa.... : Tudor N.,

R.M.E.:statiaBrad:IonescuV                                                            RME : statiaBrad: Vasilescu A.

R.M.C.:  DED Budesti Ignat I.                                                        R.M.C. DED Budesti. Neagu I.

T.C.A. :   -                                                                                         T.C.A.:   -

Data executării : 11.05.2009                                                            Data executării: 11.05.2009

DESFĂŞURAREA MANEVREI

| Dispus exe- cutarea | Confirmarea executării | Execu-tarea | Nr. Crt | Succesiunea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | 1 2 3 4 5 6 7 . 8 . 1. 2 3 4 5 6. 7. | # RETRAGEREA DIN EXPLOATARE . Formatia operativa...: închide în buclă S buclă 114 dintre L 20 kV Brad-Bujor şi L 20 kV Tei-Mac. Formatia operativa...: deschide, în buclă, SS 113 din L 20 kV Brad-Bujor Formatia operativa … verifică poziţia deschis, a SC 115 dintre L 20 kV Brad-Bujor şi L 20 kV Brad-Crin Statia Brad aduce in stare deconectat L 20 kV Brad-Bujor Statia Brad aduce in stare separat vizibil L 20 kV Brad-Bujor Statia Brad aduce in stare legat la pământ L 20 kV Brad-Bujor Cu mesaj nr. 7/15 la ora 9.02, dl. Ignat I. de la DED Alexandria, preda domnului….. de la … porţiunea din L 20 kV Brad-Bujor cuprinsă între St. Brad, SC 115 dintre L 20 kV Brad-Bujor şi L 20 kV Brad-Crin şi SS 113 din L 20 kV Brad-Bujor confirmand ca este retrasă din exploatare în stare legat la pământ în St. Brad şi cu SS 113 şi SC 115 deschisi, FMC nr. 5; Cu mesaj nr. 8/25 la ora 9.20, dl. Ignat I. de la DED Alexandria, preda domnului….. de la … porţiunea din L 20 kV Brad-Bujor cuprinsă între St. Brad, SC 115 dintre L 20 kV Brad-Bujor şi L 20 kV Brad-Crin şi SS 113 din L 20 kV Brad-Bujor confirmand ca este retrasă din exploatare în stare legat la pământ în St. Brad şi cu SS 113 şi SC 115 deschisi, FMC nr. 5; # REVENIREA Cu mesaj nr. 11/16 la ora 14.40 dl. ….. de la ….. confirma domnului Neagu I dela DED Alexandria ca porţiunea din L 20 kV Brad-Bujor cuprinsă între St. Brad, SC 115 dintre L 20 kV Brad-Bujor şi L 20 kV Brad-Crin şi SS 113 din L 20 kV Brad-Bujor, se poate reda în exploatare Cu mesaj nr. 14/26 la ora 16.40 dl. ….. de la ….. confirma domnului Neagu I dela DED Alexandria ca porţiunea din L 20 kV Brad-Bujor cuprinsă între St. Brad, SC 115 dintre L 20 kV Brad-Bujor şi L 20 kV Brad-Crin şi SS 113 din L 20 kV Brad-Bujor, se poate reda în exploatare Statia Brad aduce in stare separat vizibil L 20 kV Brad-Bujor Statia Brad aduce in stare deconectat L 20 kV Brad-Bujor Statia Brad cu control lipsa tensine pe linie conecteaza L 20 kV Brad-Bujor Formaţia operativă .. închide SS 113 din L 20 kV Brad-Bujor, în buclă. Formaţia operativă …deschide S buclă 114 dintre L 20 kV Brad-Bujor şi L 20 kV Tei-Mac . |

MODELUL 6B

| Unitatea gestionara:……………. |  | Nume şi prenume | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centru de dispecer: ……………. | Întocmit | ……………………. | …………… | …………. |
|  | Aprobat | ……………………. | …………… | ………….. |

- F.M.C. Nr.  ______

- TEMA :  Aducerea  în stare legat la pamint a LEA 20 kV B-Bb din statie la SS1 şi revenirea la SOI

SCOP  :  Lucrari in St.B……………………………………………..

- SOI   :     Conform schemei normale :....................................

| - A. | - B. |
| --- | --- |
| - R.M.C. ……(Nume, prenume dispecer serviciu, semnatura).............. | - R.M.C. ……(Nume, prenume dispecer serviciu, semnatura).............. |
| - R.M.E. St. A…(Nume , prenume), … FME Nr.…….. | - R.M.E. St. A…(Nume , prenume), … FME Nr.…….. |
| - St. B………..., ……… FME Nr.…….. | - St. B………..., ……… FME Nr.…….. |
| - C.D.I.F. ..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer serviciu)….......... | - C.D.I.F. ..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer serviciu)…...... |
| - C.D.A. : DET..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer serviciu)..... | - C.D.A. : DET ..(Centru dispecer/ Nume, prenume dispecer serviciu)… |
| - Data executarii ………………………………. | - Data executarii ………………………………. |

- RETRAGEREA

| - Dispus Executa- rea | - Confir- mat exe- cutarea | Nr.crt. | Succesiunea manevrelor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1. | - St.C deconecteaza LEA 20 kV Cc |
|  |  | - 2. | - DEDL ..(Denumire centru dispecer)... prin telecomanda deconecteaza R 25 ..(denumire reanclasator)... |
|  |  | - 3. | - PO Zona retea mt ..(Denumire locatie)...inchide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV Cc si LEA 20 kV Bb |
|  |  | - 4. | - St.C conecteaza LEA 20kV Cc |
|  |  | - 5. | - DEDL ..(Denumire centru dispecer)...prin telecomanda deconecteaza R 25 ..(denumire reanclasator).. |
|  |  | - 6. | DEDL. ..(Denumire centru dispecer)... prin telecomanda inchide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A - Aa si LEA 20 kVE-Ee |
|  |  | - 7. | St.D deconecteaza LEA 20 kV Dd |
|  |  | - 8. | - DEDL ..(Denumire centru dispecer)... prin telecomanda deconecteaza R 33 ..(denumire reanclasator). |
|  |  | - 9. | - PO Zona retea mt ..(Denumire locatie)... inchide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A – Aa si LEA 20 kV D - Dd |
|  |  | - 10. | - St.D conecteaza LEA 20 kV Dd |
|  |  | - 11. | - St.A deconecteaza LEA 20 kV Aa |
|  |  | - 12. | - St.B aduce in stare deconectat LEA 20 kV Bb |
|  |  | - 13. | - PO Zona retea mt ..(Denumire locatie)... inchide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A-Aa si LEA 20 kV B-Bb |
|  |  | - 14. | - St.A conecteaza LEA 20 kV Aa |
|  |  | - 15. | - PO Zona retea mt ..(Denumire locatie).. deschide SS1 din LEA 20 kV B-Bb |
|  |  | - 16. | - St.B aduce in stare separat vizibil LEA 20 kV Bb |
|  |  | - 17. | - St.B aduce in stare legat la pamint LEA 20 kV Bb |
|  |  | - 18. | - PO Zona retea mt..(Denumire locatie)... inchide CLP la SS1 din LEA 20 kV B-Bb spre st. B |
|  |  | - 19. | Se confirmă că LEA 110 kV A – B este în starea legat la pamant în St. B si la SS1 spre St.B şi se predă: a) PO din st.B………...cu mesaj………./……….. |

- Observaţii  :   ………………………………………………………………………………………………............

| Unitatea gestionară:……………. |  | Nume şi prenume | Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centru de dispecer: ……………. | Întocmit | ……………………. | …………… | …………. |
|  | Aprobat | ……………………. | …………… | ………….. |

- F.M.C. Nr. .....

- REVENIREA

| - Dispus executarea | - Confir- mat exe- cutarea | Nr.crt. | Succesiunea manevrelor |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. | Se primeste confirmarea ca s-au terminat lucrarile pe LEA 110 kV Bb si ca linia aflata in stare legat la pamint in St.B si la SS1 spre St.B se poate reda in exploatare, din partea : a) PO din st.B………...cu mesaj………./……….. |
|  |  | - 2. | - PO Zona retea mt..(Denumire locatie)... deschide CLP la SS1 din LEA 20 kV B-Bb spre St.B |
|  |  | - 3. | - St.B aduce in stare separat vizibil LEA 20 kV Bb |
|  |  | - 4. | - St.B aduce in stare deconectat LEA 20 kV Bb |
|  |  | - 5. | - St.A deconecteaza LEA 20 kV Aa |
|  |  | - 6. | - PO Zona retea mt..(Denumire locatie)... închide SS1 din LEA 20 kV B-Bb |
|  |  | - 7. | - PO Zona retea mt..(Denumire locatie)...deschide S bucla 20 kV intre LEA 20kV A-Aa si LEA 20 kV B-Bb |
|  |  | - 8. | - St.A conecteaza LEA 20 kV Aa |
|  |  | - 9. | - St.B aduce în funcţiune LEA 20 kV Bb |
|  |  | - 10. | St.D deconecteaza LEA 20 kV Dd |
|  |  | - 11. | - PO Zona retea mt..(Denumire locatie)... deschide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A - Aa si LEA 20 kV D-Dd |
|  |  | - 12. | - DEDL ..(Denumire centru dispecer)... prin telecomanda conecteaza R 33 ..(denumire reanclasator).. |
|  |  | - 13. | St.D conecteaza LEA 20 kV Dd |
|  |  | - 14. | DEDL ..(Denumire centru dispecer)... prin telecomanda deschide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV A-Aa si LEA 20 kV E-Ee |
|  |  | - 15. | - DEDL ..(Denumire centru dispecer)... conecteaza R 20 ..(denumire reanclasator).. |
|  |  | - 16. | - St.C deconecteaza LEA 20 kV Cc |
|  |  | - 17. | - PO Zona retea mt..(Denumire locatie)... închide S bucla 20 kV intre LEA 20 kV C-Cc si LEA 20 kV A-Aa |
|  |  | - 18. | - St.C conecteaza LEA 20 kV Cc |
|  |  | - 19. | - DEDL ..(Denumire centru dispecer)... prin telecomanda conecteaza R 25 ..(denumire reanclasator).. |

Observaţii:..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Notă: LEA 20 kV B – Bb ce se retrage din exploatare  se bucleaza cu LEA 20 kV A - Aa şi LEA 20 kV C-Cc  prin S bucla care sunt deschise la schema normală.

Deoarece consumurile sunt mari preluarea LEA 20kV B-Bb din LEA 20kV A-Aa se va realiza cu  descarcarea de sarcina a LEA 20 kV A-Aa din  LEA 20 kV E-EE - Buhuşi si LEA 20 kVD – Dd cu care se bucleaza  prin S bucla care la schema normala sunt deschise.

ANEXA 4

## SCHEMELE SIMPLIFICATE ALE INSTALAŢIILOR PENTRU EXEMPLIFICAREA DENUMIRII ELEMENTELOR

Exemplu privind denumirea aparatelor electrice de comutaţie şi de măsură

într-o staţie având schema de tip „patrulater”.

Exemple privind denumirea separatoarelor.

Exemple privind denumirea aparatelor electrice de comutaţie şi de măsură

într-o staţie cu 1½ întreruptoare pe circuit având diverse variante de echipare a diamentrelor.