## 28.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-08-28
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
17201 | CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 26.08.2022 16:00 - 29.08.2022 10:00 |  | Acc. | Remediere neconformitati sistem filtrare apa de racire condensatori.
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
16911 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 28.08.2022 09:00 - 28.08.2022 17:00 |  | Plan. | Inlocuire filtre aer treapta I.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
16983 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 25.08.2022 23:59 - 31.08.2022 23:59 | 26.08.2022 01:11 - 31.08.2022 23:59 | Plan. | Eliminare neetanseitati sistem abur inalta presiune cazan recuperator aferent GT1.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
17216 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 28.08.2022 06:44 - 28.08.2022 15:00 | 28.08.2022 06:44 - 28.08.2022 15:00 | Acc. | Lipsa abur.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
17214 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 28.08.2022 01:05 - 28.08.2022 23:59 | 28.08.2022 01:05 - 28.08.2022 13:30 | Acc. | Remediat defectiuni comenzi cupla hidraulica EPA 1 K2
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
14920 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2022 00:00 - 31.08.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
16611 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 21.08.2022 17:15 - 28.08.2022 23:59 | 21.08.2022 17:15 - 28.08.2022 23:59 | Acc. | Declansare I 220kV, punere la pamant in circuitele de curent continuu. Remediere defectiuni circuite apa abur.
16552 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 23.08.2022 00:00 - 29.08.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU , deschidere rotor , demontare si remontare CDU si PIF .
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
16603 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 21.08.2022 00:00 - 28.08.2022 23:59 | 21.08.2022 00:00 - 28.08.2022 23:59 | Acc. | Cazan spart in vaporizator.
16784 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 24.08.2022 01:00 - 28.08.2022 23:59 | 24.08.2022 01:00 - 28.08.2022 23:59 | Acc. | Cazan spart la Economizor 1

## 29.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-08-29
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
17201 | CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 26.08.2022 16:00 - 29.08.2022 10:00 | 26.08.2022 16:00 - 29.08.2022 10:00 | Acc. | Remediere neconformitati sistem filtrare apa de racire condensatori.
17201 | [7 empty] | 29.08.2022 10:00 - 31.08.2022 09:00 |  | Plan. | Remediere neconformitati sistem filtrare apa de racire condensatori.
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
16983 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 25.08.2022 23:59 - 31.08.2022 23:59 | 26.08.2022 01:11 - 31.08.2022 23:59 | Plan. | Eliminare neetanseitati sistem abur inalta presiune cazan recuperator aferent GT1.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
14920 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2022 00:00 - 31.08.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17120 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 29.08.2022 00:00 - 29.08.2022 23:59 | 29.08.2022 00:00 - 29.08.2022 22:17 | Acc. | Remediere defectiuni la circuitele de apa abur si dilatare relativa rotor stator turbina.
16552 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 23.08.2022 00:00 - 29.08.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU , deschidere rotor , demontare si remontare CDU si PIF .
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
17218 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 29.08.2022 00:00 - 31.08.2022 23:59 |  | Acc. | Cazan spart la economizor.

## 30.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-08-30
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
17201 | CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 29.08.2022 10:00 - 31.08.2022 09:00 |  | Plan. | Remediere neconformitati sistem filtrare apa de racire condensatori.
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
16983 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 25.08.2022 23:59 - 31.08.2022 23:59 | 26.08.2022 01:11 - 30.08.2022 20:00 | Plan. | Eliminare neetanseitati sistem abur inalta presiune cazan recuperator aferent GT1.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
14920 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2022 00:00 - 31.08.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17293 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 30.08.2022 00:00 - 02.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
17455 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 30.08.2022 15:05 - 30.08.2022 23:59 | 30.08.2022 15:05 - 30.08.2022 23:59 | Acc. | Kratzer avariat.
17464 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 31.08.2022 00:00 - 31.08.2022 04:00 |  | Acc. | Kratzer avariat.
17218 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 29.08.2022 00:00 - 31.08.2022 23:59 |  | Acc. | Cazan spart la economizor.

## 31.08
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-08-31
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
17201 | CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 29.08.2022 10:00 - 31.08.2022 09:00 | 29.08.2022 10:00 - 31.08.2022 08:53 | Plan. | Remediere neconformitati sistem filtrare apa de racire condensatori.
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
16983 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 25.08.2022 23:59 - 31.08.2022 23:59 | 26.08.2022 01:11 - 31.08.2022 23:59 | Plan. | Eliminare neetanseitati sistem abur inalta presiune cazan recuperator aferent GT1.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
14920 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.08.2022 00:00 - 31.08.2022 23:59 | 01.08.2022 00:00 - 31.08.2022 23:59 | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17293 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 30.08.2022 00:00 - 02.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
17613 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 31.08.2022 20:40 - 01.09.2022 08:00 |  | Acc. | Eliminare pierderi ulei conducta purjare recipient GUPA.
17464 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 31.08.2022 00:00 - 31.08.2022 04:00 | 31.08.2022 00:00 - 31.08.2022 02:30 | Acc. | Kratzer avariat.
17218 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 29.08.2022 00:00 - 31.08.2022 23:59 | 29.08.2022 00:00 - 31.08.2022 23:59 | Acc. | Cazan spart la economizor.

## Program pornire-U1 CNE
|  |  | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
Data\ Date: 31.08.2022 Programul estimat de pornire al U1 Cernavoda
Data/Ora | Putere activa [MW] | Durata palier [min.]
31.08.2022/09:00 | SINCRONIZARE
31.08.2022/09:00 - 10:00 | 0 - 40 | 60
31.08.2022/10:00 - 12:00 | 40 - 350 | 120
31.08.2022/12:00 - 15:00 | 350 | 180
31.08.2022/15:00 - 17:00 | 350 - 560 | 120
31.08.2022/17:00 - 01.09.2022/ 02:00 | 560 | 540
01.09.2022/02:00 - 02:30 | 560 - 650 | 30
01.09.2022/02:30 | EXPLOATARE NORMALA

## 01.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-01
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17293 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 30.08.2022 00:00 - 02.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
17613 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 31.08.2022 20:40 - 01.09.2022 08:00 | 31.08.2022 20:40 - 01.09.2022 08:00 | Acc. | Eliminare pierderi ulei conducta purjare recipient GUPA.
17430 | [7 empty] | 01.09.2022 08:00 - 02.09.2022 23:59 |  | Plan.

## 02.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-02
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
17716 | CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 02.09.2022 09:00 - 02.09.2022 17:00 | 02.09.2022 09:20 - 02.09.2022 17:00 | Acc. | Reducere de putere: 131 MW.Incarcare cu combustibil.
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17293 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 30.08.2022 00:00 - 02.09.2022 23:59 | 30.08.2022 00:00 - 02.09.2022 23:59 | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
17430 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.09.2022 08:00 - 02.09.2022 23:59 | 01.09.2022 08:00 - 02.09.2022 14:50 | Plan. | Eliminare pierderi ulei conducta purjare recipient GUPA.

## 03.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-03
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
17866 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.09.2022 01:03 - 08.09.2022 12:00 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur K2
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.

## 04.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-04
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
info DEC/17889, 17975, 17956 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 04.09.2022 20:58 - 06.09.2022 14:00 |  | Acc. | Depistare si remediere cauze fenclansare G3 de la SEN
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
17866 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.09.2022 01:03 - 08.09.2022 12:00 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur K2
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.

## 05.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-05
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
17956, 17975, 17956 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 04.09.2022 20:58 - 06.09.2022 14:00 |  | Acc. | Depistare si remediere cauze fenclansare G3 de la SEN
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17844 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 05.09.2022 14:00 - 31.10.2022 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
17866 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.09.2022 01:03 - 08.09.2022 12:00 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur K2
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
17430 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 05.09.2022 09:00 - 05.09.2022 14:00 | 05.09.2022 09:15 - 05.09.2022 14:00 | Acc. | Eliminare pierderi flansa conducta purjare GUPA HA 6.

## 06.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-06
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
17956 17975 17956 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 04.09.2022 20:58 - 06.09.2022 14:00 | 04.09.2022 20:58 - 06.09.2022 14:00 | Acc. | Depistare si remediere cauze fenclansare G3 de la SEN
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 06.09.2022 17:00 - 31.10.2022 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala planificata.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
17866 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.09.2022 01:03 - 08.09.2022 12:00 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur K2
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.

## 07.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-07
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
18206 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 07.09.2022 16:00 - 07.09.2022 17:00 | 07.09.2022 16:00 - 07.09.2022 17:00 | Acc. | Reducere de putere 151 MW. Spalare inversa camera de apa condensator U2.
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
17866 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.09.2022 01:03 - 08.09.2022 12:00 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur K2
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.

## 08.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-08
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
18155 | CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 08.09.2022 10:00 - 08.09.2022 11:00 | 08.09.2022 10:00 - 08.09.2022 11:00 | Acc. | Reducere de putere 179 MW. Intretinere camera apa condensator turbina.
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
info DEC | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 08.09.2022 09:45 - 08.09.2022 17:00 | 08.09.2022 09:38 - 08.09.2022 17:00 | Acc. | Declansare intempestiva.
18301 | [7 empty] | 08.09.2022 17:00 - 09.09.2022 01:00 | 08.09.2022 17:00 - 08.09.2022 17:50 | Acc. | Verificari in urma declansarii.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
17866 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 03.09.2022 01:03 - 08.09.2022 12:00 | 03.09.2022 01:03 - 08.09.2022 12:00 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur K2
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
17950 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 08.09.2022 08:00 - 08.09.2022 17:00 | 08.09.2022 08:00 - 08.09.2022 14:45 | Plan. | Determinare grad de imbatranire al izolatiei prin metoda descarcarilor partiale.
TA4 Turceni | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 08.09.2022 14:00 - 08.09.2022 17:00 | 08.09.2022 14:25 - 08.09.2022 16:16 | Acc. | Remediere defect excitatie generator.

## 09.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-09
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
18301 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 08.09.2022 17:00 - 09.09.2022 01:00 |  | Acc. | Verificari in urma declansarii.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
14718 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 09.09.2022 07:00 - 09.09.2022 10:00 | 09.09.2022 07:00 - 09.09.2022 08:00 | Acc. | Probleme pe circuit alimentare GT2 cu gaz metan
18330 |  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18279 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 09.09.2022 01:00 - 12.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 114 MW. C5A retras. Neetanseitati in sistemul apa-abur tiraj 2 la C5A.
18346 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 09.09.2022 08:42 - 10.09.2022 23:59 | 09.09.2022 08:42 - | Acc. | Reducere. 162MW. Spart zona S1 sau ECO 1
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.

## 10.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-10
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18279 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 09.09.2022 01:00 - 12.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 114 MW. C5A retras. Neetanseitati in sistemul apa-abur tiraj 2 la C5A.
18346 | CTE Isalnita | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 315 | 315 | 292 | 09.09.2022 08:42 - 10.09.2022 23:59 | 09.09.2022 08:42 - 10.09.2022 15:00 | Acc. | Reducere. 162MW. K 7 A spart zona S1 sau ECO 1
info dec | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 10.09.2022 05:52 - 10.09.2022 07:00 | 10.09.2022 05:52 - 10.09.2022 06:57 | Acc. | Declansare intempestiva.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
18430 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 10.09.2022 10:00 - 10.09.2022 18:00 | 10.09.2022 10:56 - 10.09.2022 16:30 | Acc. | Remediere problema ventil incalzire combustibil (CH4) circuit performance heater GT2.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.

## 11.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-11
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18279 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 09.09.2022 01:00 - 12.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 114 MW. C5A retras. Neetanseitati in sistemul apa-abur tiraj 2 la C5A.
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.

## 12.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-12
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18279 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 09.09.2022 01:00 - 12.09.2022 23:59 | 09.09.2022 01:00 - 12.09.2022 13:30 | Plan. | Reducere de putere 114 MW. C5A retras. Neetanseitati in sistemul apa-abur tiraj 2 la C5A.
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 12.09.2022 08:00 - 14.09.2022 16:00 | 12.09.2022 08:00 - | Plan. | Lucrari de tip LN2-Trafo nr. 2 190MVA.
18448 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 12.09.2022 05:00 - 14.09.2022 23:59 | 12.09.2022 04:09 - 14.09.2022 23:59 | Acc. | Cazan spart in vaporizator.

## 13.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-13
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 12.09.2022 08:00 - 14.09.2022 16:00 | 12.09.2022 08:00 - | Plan. | Lucrari de tip LN2-Trafo nr. 2 190MVA.
18448 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 12.09.2022 05:00 - 14.09.2022 23:59 | 12.09.2022 04:09 - 14.09.2022 23:59 | Acc. | Cazan spart in vaporizator.

## 14.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-14
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18535 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 14.09.2022 10:00 - 14.09.2022 16:00 | 14.09.2022 10:00 - 14.09.2022 14:25 | Plan. | Oprire tehnologica pentru evitare deversare la CHE Clopotiva(RT LN2 TRAFO 16MVA)
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 12.09.2022 08:00 - 14.09.2022 16:00 | 12.09.2022 08:00 - 14.09.2022 13:00 | Plan. | Lucrari de tip LN2-Trafo nr. 2 190MVA.
18448 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 12.09.2022 05:00 - 14.09.2022 23:59 | 12.09.2022 04:09 - 14.09.2022 23:59 | Acc. | Cazan spart in vaporizator.

## 15.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-15
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
16133 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 | 18.08.2022 00:00 - 15.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 15.09.2022 08:00 - 15.09.2022 16:00 | 15.09.2022 08:00 - 15.09.2022 15:30 | Plan. | Lucrari de tip LN2-Trafo nr. 2 190MVA.
18767 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 15.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 | 15.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 | Acc. | Cazan spart in vaporizator.

## 16.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-16
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
17819 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 03.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 |  | Plan. | Montaj CDU.
16004 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 23:59 | 16.08.2022 07:00 - 16.09.2022 11:00 | Plan. | Lucrari tip LN2 .
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 16.09.2022 08:00 - 16.09.2022 16:00 | 16.09.2022 08:00 - 16.09.2022 15:50 | Plan. | Lucrari de tip LN2-Trafo nr. 2 190MVA.
18767 | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 15.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 | 15.09.2022 00:00 - 16.09.2022 23:59 | Acc. | Cazan spart in vaporizator.

## 17.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-17
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.

## 18.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-18
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
19048 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 18.09.2022 16:44 - 21.09.2022 23:59 | 18.09.2022 16:44 - | Acc. | Prevenire avarie - cazan spart

## 19.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-19
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18742 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 19.09.2022 08:00 - 25.09.2022 18:00 | 19.09.2022 08:00 - 25.09.2022 18:00 | Plan. | Demontare lagar axial radial pentru depistare si eliminare cauza incalzire segment nr 1 Lagar axial
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18750 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 | Plan. | Lucrari de tip LN2 HA1.
19048 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 18.09.2022 16:44 - 21.09.2022 23:59 | 18.09.2022 16:44 - | Acc. | Prevenire avarie - cazan spart
19105 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 | Acc. | Retras din exploatare pentru reparatie planificata(reparatie cazan,inlocuire banda GPA 1).
19173 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 22:00 - 22.09.2022 23:59 | 19.09.2022 21:27 - | Acc. | Cazan spart la Economizor

## 20.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-20
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18742 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 19.09.2022 08:00 - 25.09.2022 18:00 |  | Plan. | Demontare lagar axial radial pentru depistare si eliminare cauza incalzire segment nr 1 Lagar axial
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18750 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2 HA1.
19048 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 18.09.2022 16:44 - 21.09.2022 23:59 | 18.09.2022 16:44 - | Acc. | Prevenire avarie - cazan spart
19105 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 |  | Acc. | Retras din exploatare pentru reparatie planificata(reparatie cazan,inlocuire banda GPA 1).
19173 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 22:00 - 22.09.2022 23:59 | 19.09.2022 21:27 - | Acc. | Cazan spart la Economizor

## 21.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-21
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
18174 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 21.09.2022 10:00 - 21.09.2022 11:00 | 21.09.2022 10:00 - 21.09.2022 11:00 | Plan. | Reducere de putere 142 MW.Verificare periodica a debitului de curgere prin canalele de combustibil.
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18742 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 19.09.2022 08:00 - 25.09.2022 18:00 |  | Plan. | Demontare lagar axial radial pentru depistare si eliminare cauza incalzire segment nr 1 Lagar axial
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18750 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2 HA1.
19048 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 18.09.2022 16:44 - 21.09.2022 23:59 | 18.09.2022 16:44 - 21.09.2022 23:59 | Acc. | Prevenire avarie - cazan spart
19105 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 |  | Acc. | Retras din exploatare pentru reparatie planificata(reparatie cazan,inlocuire banda GPA 1).
19173 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 22:00 - 22.09.2022 23:59 | 19.09.2022 21:27 - | Acc. | Cazan spart la Economizor

## 22.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-22
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18742 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 19.09.2022 08:00 - 25.09.2022 18:00 |  | Plan. | Demontare lagar axial radial pentru depistare si eliminare cauza incalzire segment nr 1 Lagar axial
PARO | CET Paroseni | TA 4 | Carbune | DET Timisoara | 150 | 147 | 130 | 22.09.2022 07:59 - 22.09.2022 09:00 | 22.09.2022 07:59 - 22.09.2022 08:28 | Acc. | Declansare intempestiva.
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18750 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2 HA1.
19321 | CTE Rovinari | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 290 | 22.09.2022 01:00 - 22.09.2022 06:00 | 22.09.2022 01:00 - 22.09.2022 06:00 | Plan. | Reducere de putere 140 MW. Eliminare neetanseitati recilculatii TPA
19105 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 |  | Acc. | Retras din exploatare pentru reparatie planificata(reparatie cazan,inlocuire banda GPA 1).
19173 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 22:00 - 22.09.2022 23:59 | 19.09.2022 21:27 - 22.09.2022 23:59 | Acc. | Cazan spart la Economizor

## 23.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-23
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
19646 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 23.09.2022 17:06 - 27.09.2022 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur K2
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18742 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 19.09.2022 08:00 - 25.09.2022 18:00 |  | Plan. | Demontare lagar axial radial pentru depistare si eliminare cauza incalzire segment nr 1 Lagar axial
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18750 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2 HA1.
19105 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 |  | Acc. | Retras din exploatare pentru reparatie planificata(reparatie cazan,inlocuire banda GPA 1).

## 24.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-24
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
19646 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 23.09.2022 17:06 - 27.09.2022 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur K2
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18742 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 19.09.2022 08:00 - 25.09.2022 18:00 |  | Plan. | Demontare lagar axial radial pentru depistare si eliminare cauza incalzire segment nr 1 Lagar axial
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18750 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2 HA1.
19105 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 |  | Acc. | Retras din exploatare pentru reparatie planificata(reparatie cazan,inlocuire banda GPA 1).

## 25.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-25
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
19646 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 23.09.2022 17:06 - 27.09.2022 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur K2
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
18742 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 19.09.2022 08:00 - 25.09.2022 18:00 |  | Plan. | Demontare lagar axial radial pentru depistare si eliminare cauza incalzire segment nr 1 Lagar axial
19532 | [7 empty] | 25.09.2022 18:00 - 30.09.2022 18:00
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18750 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2 HA1.
19105 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 |  | Acc. | Retras din exploatare pentru reparatie planificata(reparatie cazan,inlocuire banda GPA 1).

## 26.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-26
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
19646 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 23.09.2022 17:06 - 27.09.2022 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur K2
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
19532 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 25.09.2022 18:00 - 30.09.2022 18:00 |  | Plan. | Demontare lagar axial radial pentru depistare si eliminare cauza incalzire segment nr 1 Lagar axial
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18750 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2 HA1.
19105 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 |  | Acc. | Retras din exploatare pentru reparatie planificata(reparatie cazan,inlocuire banda GPA 1).

## 27.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-27
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
19646 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 23.09.2022 17:06 - 27.09.2022 23:59 |  | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa abur K2
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
19532 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 25.09.2022 18:00 - 30.09.2022 18:00 |  | Plan. | Demontare lagar axial radial pentru depistare si eliminare cauza incalzire segment nr 1 Lagar axial
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18750 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2 HA1.
19105 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 |  | Acc. | Retras din exploatare pentru reparatie planificata(reparatie cazan,inlocuire banda GPA 1).

## 28.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-28
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
19532 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 25.09.2022 18:00 - 30.09.2022 18:00 |  | Plan. | Demontare lagar axial radial pentru depistare si eliminare cauza incalzire segment nr 1 Lagar axial
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18750 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2 HA1.
19105 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 |  | Acc. | Retras din exploatare pentru reparatie planificata(reparatie cazan,inlocuire banda GPA 1).

## 29.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-29
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
19532 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 25.09.2022 18:00 - 30.09.2022 18:00 |  | Plan. | Demontare lagar axial radial pentru depistare si eliminare cauza incalzire segment nr 1 Lagar axial
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18750 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2 HA1.
19105 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 |  | Acc. | Retras din exploatare pentru reparatie planificata(reparatie cazan,inlocuire banda GPA 1).

## 30.09
| ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2022-09-30
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
4956 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 01:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
4958 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | 01.04.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 | Plan. | Reparatie planificata.
15619 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 09.08.2022 00:00 - 30.10.2022 23:59 |  | Plan. | LN3 - retubulare condensator si inlocuire conducte termoficare tur - retur.
17939, 17974, 17977, 18052 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 07.09.2022 08:00 - 10.11.2022 23:59 | 07.09.2022 08:11 - | Plan. | Revizie anuala planificata.
4089 | CET Galati | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
4090 | CET Galati | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bacau | 105 | 105 | 97.5 | 01.04.2022 00:00 - 01.10.2022 00:00 |  | Plan. | Judecatorul sindic a dispus intrarea in faliment a societatii.
17527 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.09.2022 00:00 - 30.09.2022 23:59 |  | Plan. | Neincadrarea in valorile limita de NOX,conform directivei europene : 2010/75/UE
19532 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 25.09.2022 18:00 - 30.09.2022 18:00 |  | Plan. | Demontare lagar axial radial pentru depistare si eliminare cauza incalzire segment nr 1 Lagar axial
18976 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 17.09.2022 00:00 - 14.10.2022 23:59 |  | Plan. | Verificare sistem reglaj si montare CDU.
11905 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 13.07.2022 11:00 - 31.12.2022 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
18750 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 110 | 109.86 | 19.09.2022 07:00 - 17.10.2022 20:00 |  | Plan. | Lucrari de tip LN2 HA1.
19105 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 19.09.2022 12:00 - 09.10.2022 23:59 |  | Acc. | Retras din exploatare pentru reparatie planificata(reparatie cazan,inlocuire banda GPA 1).