## Raport
C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.
Uno-DEN
CAPACITATEA TOTALA DE PRODUCERE INSTALATA SI DISPONIBILA IN SEN, LA NIVEL AGREGT PENTRU UNITATILE NEDISPECERIZABILE PENTRU UNITATILE NEDISPECERIZABILE
date sintetice la data 01.10.2019
Index | Combustibil | Total grupuri | Pi | Ci | Pmt | Pneta | Rpp | Pd
1 | Carbune | 10 | 317.2 | 197.2 | 54.6 | 154 | 122 | 195.2
2 | Hidrocarburi | 215 | 1120.467 | 900.98 | 271.2626 | 672.96 | 312.131 | 808.336
3 | Apa | 670 | 595.449 | 583.741 | 150.5555 | 516.763 | 61.6519 | 535.0051
4 | Eolian | 55 | 75.854 | 75.814 | 3.0251 | 71.1014 | 0.815 | 75.039
5 | Biomasa | 52 | 102.325 | 101.495 | 24.3452 | 94.6712 | 4.013 | 98.297
6 | Fotovoltaice | 581 | 778.4757 | 778.4757 | 139.8938 | 742.5191 | 15.7377 | 761.8706
7 | Geotermala | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0

## Definitii
DEFINITII:
Putere instalata (bruta) - puterea activa nominala indicata de producator si inscrisa pe placuta generatorului sau in documentatia tehnica a fabricii constructoare pentru toate generatoarele aflate in exploatare si care nu au fost scoase din evidenta prin casare. Se vor trece la putere instalata inclusiv grupurile aflate in retehnologizare sau trecute in conservare pe durate mai mari de 1 an.
Capacitate instalata (bruta) - este egala cu puterea instalata a generatorului, pentru cele aflate in exploatare. Pentru grupurile aflate in conservare capacitatea instalata este egala cu 0 MW. La rubrica de observatii se va specifica daca grupul aflat in conservare poate fi pornit si intervalul de timp in care se poate disponibiliza. Daca grupul nu poate fi repornit se va specifica motivul (tehnic, administrativ, casare etc.).
Puterea neta - este puterea pe care generatorul o poate livra in retea in scopul comercializarii si este egala cu puterea disponibila bruta minus: puterea consumata in serviciile proprii (Csi), cota parte din consumul serviciilor generale (Csg), pierderile de putere in transformatorul de bloc ( PTB). Pneta = Pdbruta - (Csi + Csg + PTB)
Reducerile permanente (brute) – diferenta dintre puterea instalata a centralelor electrice si puterea disponibila a acestora, daca aceasta reducere de putere nu poate fi eliminata intr-un termen mai scurt de 1 an. In cazul grupurilor aflate in conservare reducerile permanente vor fi egale cu puterea instalata.
Putere disponibila (bruta) – puterea activa maxima bruta, de durata, pe care un grup generator o poate da, cu respectarea conditiilor de siguranta mecanica si electrica. Pentru grupurile aflate in exploatare formula de calcul este urmatoarea: Pdbruta = Pi – Rpp
Pentru site-ul de transparenta EMFIP https://transparency.entsoe.eu Capacitatea instalata neta (definitie conform EMFIP) reprezinta puterea maxima, exprimata in MW, pe care o unitate de generare ar fi capabila sa o livreze sistemului, verificata de catre operatorul de sistem (TSO si DSO). Din necesitatea coerentei termenilor care au definitii similare si sunt utilizati in platformele EMFIP si Transparenta Transelctrica, termenul Capacitatea instalata neta (EMFIP) se echivaleaza cu termenul Putere neta.