Indicatorii de performanţă pentru asigurarea serviciului de transport şi de sistem a energiei electrice 2017

1. Indicatori de performanță privind utilizarea RET

1.1 Capacitatea de transport prin secțiunile caracteristice ale RET

PERIOADA: 01.01.2017 – 04.05.2017

| Secțiunea | Elementele din rețea care formează secțiunea | Puterea admisibilă pentru schema cu N elemente în funcțiune | Puterea medie pentru schema reală de funcționare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MW | MW |
| 1 | L 400 kV Urechești – Domnești L 400 kV Slatina – București Sud L 400 kV Porțile de Fier – Djerdap L 400 kV Țânțăreni – Sibiu Sud L 400 kV Țânțăreni – Kozlodui (d.c.) L 400 kV Țânțăreni – Bradu L 220 kV Porțile de Fier – Reșița (d.c.) L 220 kV Craiova Nord –Turnu Magurele L 220 kV Urechești – Târgu Jiu Nord | 2650 | 2466 |
| 2 | L 400 kV Sibiu Sud – Brașov L 400 kV Țânțăreni – Bradu L 400 kV Urechești – Domnești L 400 kV Slatina – București Sud L 400 kV Rahman – Dobrudja L 220 kV Iernut – Ungheni 1,2 L 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele | 1970 | 1855 |
| 3 Vest→Est | L 400 kV Brașov – Gutinaș L 400 kV București Sud – Gura Ialomiței L 400 kV București Sud – Pelicanu L 400 kV Rahman – Dobrudja L 220 kV Gheorgheni – Stejaru | 500 | 500*) |
| 4 | L 400 kV Mukacevo – Roșiori L 400 kV Sibiu Sud – Iernut L 220 kV Alba Iulia – Cluj Florești L 220 kV Stejaru – Gheorgheni | 800 | 746 |
| 5 | L 400 kV Brașov – Gutinaș L 400 kV Smârdan – Gutinaș L 220 kV Gheorgheni – Stejaru L 220 kV Barboși – Focșani Vest | 500 | 518*) |
| 6 | L 400 kV Smârdan – Gutinaș L 400 kV București Sud – Gura Ialomiței L 400 kV București Sud – Pelicanu L 400 kV Rahman – Dobrudja L 220 kV Focșani Vest – Barboși | 2790 | 2757 |

Nota *): valoarea puterii admisibile medii în schema reală de funcționare este mai mare sau egală cu puterea admisibilă în schema completă, deoarece schema reală conține și topologii de rețea cu un echipament retras din exploatare, pentru care se realizează buclări/debuclări în RED 110 kV. În unele scheme reale de funcționare, puterile admisibile pot fi mai mari sau egale cu cea pentru schema completă, fără măsuri de regim suplimentare în 110 kV, ca urmare și valoarea medie a puterii admisibile este mai mare sau egală cu cea pentru schema completă.

PERIOADA: 05.05.2017 – 22.11.2017                                                          Tabelul nr. 1. - continuare

| Secțiunea | Elementele din rețea care formează secțiunea | Puterea admisibilă pentru schema cu N elemente în funcțiune | Puterea medie pentru schema reală de funcționare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MW | MW |
| 1 | L 400 kV Urechești – Domnești L 400 kV Slatina – București Sud L 400 kV Porțile de Fier – Djerdap L 400 kV Țânțăreni – Sibiu Sud L 400 kV Țânțăreni – Kozlodui (d. c.) L 400 kV Țânțăreni – Bradu L 220 kV Porțile de Fier – Reșita (d.c.) L 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele L 220 kV Urechești – Târgu Jiu Nord | 2200 | 1986 |
| 2 | L 400 kV Sibiu Sud – Brașov L 400 kV Țânțăreni – Bradu L 400 kV Urechești – Domnești L 400 kV Slatina – București Sud L 400 kV Rahman – Dobrudja L 220 kV Iernut – Ungheni 1,2 L 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele | 2400 | 2122 |
| 3 Vest→Est | L 400 kV Brașov – Gutinaș L 400 kV București Sud – Gura Ialomiței L 400 kV București Sud – Pelicanu L 400 kV Rahman – Dobrudja L 220 kV Gheorgheni – Stejaru | 950 | 941 |
| 4 | L 400 kV Mukacevo – Roșiori L 400 kV Sibiu Sud – Iernut L 220 kV Alba Iulia – Cluj Florești L 220 kV Stejaru – Gheorgheni | 760 | 737 |
| 5 | L 400 kV Brașov – Gutinaș L 400 kV Smârdan – Gutinaș L 220 kV Gheorgheni – Stejaru L 220 kV Barboși – Focșani Vest | 440 | 440*) |
| 6 | L 400 kV Smârdan – Gutinaș L 400 kV București Sud – Gura Ialomiței L 400 kV București Sud – Pelicanu L 400 kV Rahman – Dobrudja L 220 kV Focșani Vest – Barboși | 2820 | 2566 |

Nota *): valoarea puterii admisibile medii în schema reală de funcționare este mai mare sau egală cu puterea admisibilă în schema completă, deoarece schema reală conține și topologii de rețea cu un echipament retras din exploatare, pentru care se realizează buclări/debuclări în RED 110 kV. În unele scheme reale de funcționare, puterile admisibile pot fi mai mari sau egale cu cea pentru schema completă, fără măsuri de regim suplimentare în 110 kV, ca urmare și valoarea medie a puterii admisibile este mai mare sau egală cu cea pentru schema completă.

PERIOADA: 23.11.2017 – 31.12.2017                                                          Tabelul nr. 1. - continuare

| Secțiunea | Elementele din rețea care formează secțiunea | Puterea admisibilă pentru schema cu N elemente în funcțiune | Puterea medie pentru schema reală de funcționare |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | MW | MW |
| 1 | L 400 kV Urechești – Domnești L 400 kV Slatina – București Sud L 400 kV Porțile de Fier – Djerdap L 400 kV Țânțăreni – Sibiu Sud L 400 kV Țânțăreni – Kozlodui (d. c.) L 400 kV Țânțăreni – Bradu L 220 kV Porțile de Fier – Reșița (d.c.) L 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele L 220 kV Urechești – Târgu Jiu Nord | 3410 | 3251 |
| 2 | L 400 kV Sibiu Sud – Brașov L 400 kV Țânțăreni – Bradu L 400 kV Urechești – Domnești L 400 kV Slatina – București Sud L 400 kV Rahman – Dobrudja L 220 kV Iernut – Ungheni 1,2 L 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele | 1870 | 1896*) |
| 3 Vest→Est | L 400 kV Brașov – Gutinas L 400 kV București Sud – Gura Ialomiței L 400 kV București Sud – Pelicanu L 400 kV Rahman – Dobrudja L 220 kV Gheorgheni – Stejaru | 450 | 437 |
| 4 | L 400 kV Mukacevo – Roșiori L 400 kV Sibiu Sud – Iernut L 220 kV Alba Iulia – Cluj Florești L 220 kV Stejaru – Gheorgheni | 850 | 861*) |
| 5 | L 400 kV Brașov – Gutinaș L 400 kV Smârdan – Gutinaș L 220 kV Gheorgheni – Stejaru L 220 kV Barboși – Focșani Vest | 840 | 771 |
| 6 | L 400 kV Smârdan – Gutinaș L 400 kV București Sud – Gura Ialomiței L 400 kV București Sud – Pelicanu L 400 kV Rahman – Dobrudja L 220 kV Focșani Vest – Barboși | 2840 | 2809 |

Nota *): valoarea puterii admisibile medii în schema reală de funcționare este mai mare sau egală cu puterea admisibilă în schema completă, deoarece schema reală conține și topologii de rețea cu un echipament retras din exploatare, pentru care se realizează buclări/debuclări în RED 110 kV. În unele scheme reale de funcționare, puterile admisibile pot fi mai mari sau egale cu cea pentru schema completă, fără măsuri de regim suplimentare în 110 kV, ca urmare și valoarea medie a puterii admisibile este mai mare sau egală cu cea pentru schema completă.

1.2  Consumul propriu tehnologic în RET

|  |  | Total an 2017 |
| --- | --- | --- |
| Energia electrică introdusă în RET | MWh | 44.337.016,148 |
| Energia electrică extrasă din RET | MWh | 43.372.105,938 |
| Consumul propriu tehnologic în RET | % | 2,176 |

1.3 Indisponibilitatea medie a elementelor RET

| Anul 2017 | Indisponibilitate totală | Indisponibilitate determinate de evenimente planificate | Indisponibilitate determinate de evenimente neplanificate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ore | ore | ore |
| INDLIN | 158,10 | 146,43 | 11,67 |
| INDTRA | 182,01 | 163,50 | 18,51 |

2. Indicatori de performanță generali privind serviciul de sistem și coordonarea funcționării SEN

2.1  Ajutorul de avarie solicitat/acordat

| Ajutor de avarie | Durata | Cantitate |
| --- | --- | --- |
|  | ore | MWh |
| Solicitat | - | - |
| Acordat | - | - |

2.2  Abaterea soldului SEN cu corecția de frecvență

| Abaterea soldului SEN cu corecția de frecvență |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valoare medie | MWh/h | 1,67 |
| Valoare maximă | MWh/h | 229 |
| Valoare minimă | MWh/h | -133 |
| Deviația standard | MWh/h | 13,38 |

2. 3 Indicatori de performanță privind coordonarea funcționării SEN

|  |  | Congestii determinate de restricții de rețea apărute în schema cu N elemente în funcțiune în RET și în rețeaua de 110kV a RED | Congestii determinate de restricții de rețea apărute ca urmare a retragerii din exploatare a elementelor RET | Congestii determinate de restricții de rețea apărute ca urmare a retragerii din exploatare a elementelor RED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea de energie electrică utilizată pentru managementul congestiilor de rețea | MWh | - | 2.553,46 | 113,703 |
| Costul congestiilor | lei | - | 241.027,43 | 14,89 |

Notă: Comentariu privind congestiile, unde au apărut, din ce cauză, ce măsuri se iau pentru eliminarea lor.

Explicații 2017

| Zona unde a apărut restricția de rețea | Cauza restricției de rețea | Măsuri pentru eliminarea restricției de rețea |
| --- | --- | --- |
| Secțiunea 4 | Retragerea programată din exploatare a LEA 400 kV Roșiori – Mukacevo, la solicitarea OTS-ului vecin (Ukrenergo). | Respectarea criteriului N-1 prin creșterea puterii produse în secțiune. |
| Dobrogea | Indisponibilizarea LEA 110 kV Constanța Nord – Medgidia Nord **) | Pentru respectarea criteriului N-1 au fost reduse în Piața de Echilibrare (reduceri sub puterile notificate) CEED care debitează în zona Hârșova – Medgidia – Constanța. |
| Secțiunea 5 | Indisponibilitatea LEA 220 kV Barboși – Focșani Vest. *) | Respectarea criteriului N-1 prin creșterea puterii produse în secțiune. |
| Secțiunea 5 | Retragerea programată din exploatare a LEA 400 kV Brașov – Gutinaș. | Respectarea criteriului N-1 prin creșterea puterii produse în secțiune. |
| Secțiunea 4 | Retragerea programată din exploatare a LEA 400 kV Iernut – Sibiu Sud, pentru lucrări de relocare a unui stâlp la intersecția cu un drum judetean. | Respectarea criteriului N-1 prin creșterea puterii produse în secțiune. |
| S1 (legătura dintre zona de sud-vest a țării și jumătatea de nord a țării) | Retragerea programată din exploatare a LEA 220 kV Timișoara – Reșița circuitul 1. | Pentru respectarea criteriului de siguranță N-1 au fost necesare selecții la creștere pe Reglaj Terțiar Rapid |

*) Evenimente accidentale din RET încadrate la forță majoră.

**) Congestii determinate de restricții de rețea apărute ca urmare a retragerii din exploatare a elementelor din RED.

Cea mai mare parte a cheltuielilor cu congestiile înregistrate reprezintă costul energiei selectate pentru respectarea criteriului de siguranță N-1 la retragerea programată din exploatare a LEA 400 kV Iernut – Sibiu Sud, pentru lucrări de relocare a unui stâlp la intersecția cu un drum județean.

Congestiile înregistrate la retragerea programată a LEA 400 kV Roșiori – Mukacevo nu au putut fi evitate deoarece linia este inclusă în planul anual de retrageri din exploatere convenit cu partenerii externi, iar reprogramarea acesteia ar fi afectat profilul lunar al NTC și implicit alocarea de capacitate pe granițele țării. Punerea în funcțiune a LEA 400 kV Oradea Sud – Nădab, după rezolvarea tuturor diferendelor juridice legate de terenul necesar amplasării stâlpilor, va elimina congestiile care apar în zona de nord-vest a SEN la retragerea unei LEA de 400 kV din RET, inclusiv a LEA 400 kV Sibiu Sud – Iernut.

Congestiile înregistrate la retragerea programată a LEA 400 kV Brașov – Gutinaș pentru control și eliminare neconformități nu au putut fi evitate deoarece producția eoliană a crescut rapid, depășind prognoza cu cca. 600 MW, o parte semnificativă din energia suplimentară produsă în zona Dobrogea fiind evacuată prin rețeaua de transport din zona Moldova. Punerea în funcțiune a viitoarei LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș va elimina congestiile care apar în zona de nord-est a SEN la retragerea unei LEA de 220 kV sau 400 kV din RET, inclusiv a LEA 220 kV Barboși – Focșani Vest.

Congestiile înregistrate la retragerea programată a LEA 220 kV Timișoara – Reșița circuitul 1 nu au putut fi evitate deoarece linia a fost retrasă pentru asigurarea condițiilor NSSM la ridicare și montare stâlp nr. 1 și tragere conductoare active și de protecție în deschiderea 1-2 pe LEA 400 kV Reșița – Pancevo. Punerea în funcțiune a viitoarei LEA 400 kV Porțile de Fier – Reșița și a noii LEA de interconexiune 400 kV Reșița – Pancevo va elimina congestiile care apar în zona de sud-vest a SEN la retragerea unei LEA de 220 kV sau 400 kV din RET.

3. Indicatori de performanță generali de continuitate a serviciului de transport al energiei electrice

| Nr. Crt. | Indicator |  | Cauza întreruperii | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENS | MWh | a. întreruperi planificate | 0 |
| 2 | ENS | MWh | b. întreruperi neplanificate determinate de forţa majoră | 0 |
| 3 | ENS | MWh | c. întreruperi neplanificate determinate de condiții meteorologice deosebite | 0 |
| 4 | ENS | MWh | d. întreruperi neplanificate determinate de alţi operatori, utilizatori, producători | 11,85 / 2,05 |
| 5 | ENS | MWh | e. întreruperi neplanificate datorate OTS | 289,46 / 1.105,55 |
| 6 | AIT | min/an | a. întreruperi planificate | 0 |
| 7 | AIT | min/an | b. întreruperi neplanificate determinate de forţa majoră | 0 |
| 8 | AIT | min/an | c. întreruperi neplanificate determinate de condiții meteorologice deosebite | 0 |
| 9 | AIT | min/an | d. întreruperi neplanificate determinate de alţi operatori, utilizatori, producători | 0,113 / 0,019 |
| 10 | AIT | min/an | e. întreruperi neplanificate datorate OTS | 2,762 / 10,550 |

NOTĂ:

ENS – energia nelivrată utilizatorilor/neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată

AIT   – timpul mediu de întrerupere

4. Indicatori de performanță generali de calitate comercială a serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem

| Nr. | Indicator | 2017 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Numărul de avize tehnice de racordare emise*) | 5 |
| 2 | Timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare | 9 zile |
| 3 | Numărul de solicitări la care nu s-a emis aviz de racordare | 2 |
| 4 | Numărul de cereri de contracte de racordare*) | 3 |
| 5 | Timpul mediu de emitere a ofertelor de contracte de racordare | 7 zile |
| 6 | Numărul de cereri de contracte de racordare nefinalizate prin încheierea unui contract de racordare | 0 |
| 7 | Numărul de racordări realizate*) | 1 |
| 8 | Numărul de certificate de racordare emise*) | 3 |
| 9 | Timpul mediu de emitere a certificatului de racordare | 9 zile |
| 10 | Numărul de cereri de contractare a serviciului de transport și de sistem*) | 14 |
| 11 | Timpul mediu de emitere a ofertei de contractare a serviciului de transport si de sistem | 4 zile |
| 12 | Numărul de reclamații referitoare la racordare | 0 |
| 13 | Timpul mediu de rezolvare a reclamațiilor referitoare la racordare | 0 |
| 14 | Numărul de reclamații referitoare la racordare care nu s-au putut rezolva | 0 |
| 15 | Numărul de reclamații referitoare la nivelul de tensiune | 0 |
| 16 | Timpul mediu de rezolvare a reclamațiilor referitoare la nivelul de tensiune | 0 |
| 17 | Numărul de reclamații referitoare la nivelul de tensiune care nu s-au putut rezolva | 0 |
| 18 | Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune | 0 |
| 19 | Timpul mediu de rezolvare a reclamațiilor referitoare la calitatea curbei de tensiune | 0 |
| 20 | Numărul de reclamații referitoare la calitatea curbei de tensiune care nu s-au putut rezolva | 0 |
| 21 | Numărul de reclamații referitoare la facturare sau încasare | 0 |
| 22 | Numărul de reclamații nejustificate referitoare la facturare sau încasare | 0 |
| 23 | Timpul mediu de rezolvare a reclamațiilor justificate (îndreptațite) referitoare la facturare sau încasare | 0 |
| 24 | Numărul de reclamații justificate referitoare la facturare sau încasare care nu s-au putut rezolva | 0 |
| 25 | Numărul de reclamații pe alte teme | 0 |
| 26 | Timpul mediu de răspuns la reclamațiile, justificate, pe alte teme | 0 |

*) Acești indicatori reprezintă indicatori statistici.

5. Indicatori de performanță generali privind

calitatea tehnică a energiei electrice din RET care se monitorizează

5.1  Valori ale frecvenței înregistrate în anul 2017

| Frecvența |  | Valoarea | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea medie anuală | Hz | 50,000 | Valoarea se încadrează în limitele impuse de ENTSO-E |
| Valoarea maximă anuală | Hz | 50,145 | Valoarea se încadrează în limitele impuse de ENTSO-E (±200 mHz) |
| Valoarea minima anuală | Hz | 49,852 | Valoarea se încadrează în limitele impuse de ENTSO-E (±200 mHz) |
| Deviația standard | mHz | 21,34 |  |
| Abaterea medie pătratică a timpului sincron | s | 24,816 |  |

5.2  Încadrarea frecvenței în limitele normate de variație în anul 2017

| Domeniul de frecvență | 47,00 + 52,00 Hz |  | 49,50 + 50,50 Hz |  | 49,75 + 50,25 Hz |  | 49,90 + 50,10 Hz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % din timp | Încadrare 100% an | % din timp | Încadrare 99,5% an | % din timp | Încadrare 95% săptămână | % din timp | Încadrare 90% săptămână |
|  |  | da/nu |  | da/nu |  | da/nu |  | da/nu |
| Coeficientul cumulativ | 100 | da | 100 | da | 100 | da | 99,95 | da |

5.3  Încadrarea tensiunii de linie în limitele normate de variație în anul 2017

| Tensiunea nominală | Staţii de monitorizare | Limite normate | Durata de neîncadrare în limitele normate | Grad de încadrare în limitele nornate | Încadrare în limitele nornate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kV |  | kV | min. | % | da/nu |
| 400 | Arad | 380 – 420 | 4531 | 99,1379 | da |
|  | Bacău Sud |  | 12 | 99,9977 | da |
|  | Brașov |  | 4895 | 99,0687 | da |
|  | Brazi Vest |  | 925 | 99,8240 | da |
|  | București Sud |  | 422 | 99,9197 | da |
|  | Cernavodă |  | 15 | 99,9971 | da |
|  | Cluj Est |  | 392 | 99,9254 | da |
|  | Constanța Nord |  | 22 | 99,9958 | da |
|  | Dârste |  | 21 | 99,9960 | da |
|  | Domnești |  | 6980 | 98,6720 | da |
|  | Gădălin |  | 22 | 99,9958 | da |
|  | Gura Ialomiței |  | 3 | 99,9994 | da |
|  | Gutinaș |  | 1046 | 99,8010 | da |
|  | Iernut |  | 961 | 99,8172 | da |
|  | Isaccea |  | 515 | 99,9020 | da |
|  | Lacu Sărat |  | 5 | 99,9990 | da |
|  | Mintia |  | 60 | 99,9886 | da |
|  | Nădab |  | 7295 | 98,6121 | da |
|  | Oradea Sud |  | 482 | 99,9083 | da |
|  | Pelicanu |  | 2641 | 99,4975 | da |
|  | Porțile de Fier |  | 804 | 99,8470 | da |
|  | Rahman |  | 84 | 99,9840 | da |
|  | Roman Nord |  | 577 | 99,8902 | da |
|  | Roșiori |  | 984 | 99,8128 | da |
|  | Sibiu Sud |  | 209 | 99,9602 | da |
|  | Smârdan |  | 1302 | 99,7523 | da |
|  | Stupina |  | 54 | 99,9897 | da |
|  | Suceava |  | 3602 | 99,3147 | da |
|  | Țânțăreni |  | 1 | 99,9998 | da |
|  | Tulcea Vest |  | 59 | 99,9888 | da |
|  | Urechești |  | 14 | 99,9973 | da |
| 220 | Arad | 198-242 | 1720 | 99,6728 | da |
|  | Arefu |  | 830 | 99,8421 | da |
|  | Barboși |  | 1330 | 99,7470 | da |
|  | Bradu |  | 3073 | 99,4153 | da |
|  | Brazi Vest |  | 906 | 99,8276 | da |
|  | București Sud |  | 2212 | 99,5791 | da |
|  | Câmpia Turzii |  | 14 | 99,9973 | da |
|  | Cetate |  | 5639 | 98,9271 | da |
|  | Dumbrava |  | 476 | 99,9094 | da |
|  | Fântânele |  | 1009 | 99,8080 | da |
|  | Filești |  | 3 | 99,9994 | da |
|  | Focșani Vest |  | 45 | 99,9914 | da |
|  | Fundeni |  | 1194 | 99,7728 | da |
|  | Gheorgheni |  | 21516 | 95,9064 | da |
|  | Ghizdaru |  | 9181 | 98,2532 | da |
|  | Grădiște |  | 1 | 99,9998 | da |
|  | Gutinaș |  | 16 | 99,9970 | da |
|  | FAI |  | 3 | 99,9994 | da |
|  | Iernut |  | 7 | 99,9987 | da |
|  | Lotru |  | 299 | 99,9431 | da |
|  | Mostiștea |  | 6131 | 98,8335 | da |
|  | Munteni |  | 9 | 99,9983 | da |
|  | Pitești Sud |  | 31575 | 93,9926 | nu |
|  | Porțile de Fier |  | 4438 | 99,1556 | da |
|  | Râureni |  | 828 | 99,8425 | da |
|  | Reșița |  | 710 | 99,8649 | da |
|  | Retezat |  | 3836 | 99,2702 | da |
|  | Roșiori |  | 928 | 99,8234 | da |
|  | Sibiu Sud |  | 3250 | 99,3817 | da |
|  | Stejaru |  | 475 | 99,9096 | da |
|  | Stupărei |  | 913 | 99,8263 | da |
|  | Suceava |  | 4 | 99,9992 | da |
|  | Târgoviște |  | 136 | 99,9741 | da |
|  | Timișoara |  | 28 | 99,9947 | da |
|  | Turnu Măgurele |  | 97 | 99,9815 | da |
|  | Ungheni |  | 279 | 99,9469 | da |

5.4.1  Calitatea curbelor de tensiune în anul 2017 (pentru niveluri de tensiune ≥ 110kV)

| An de analiză | Locaţia | Factorul de nesimetrie de secvenţă negativă, de maximum 1% pentru 95% din timp |  | Factorul total de distorsiune armonică, de maximum 3% pentru 95% din timp | Indicatorul de flicker pe termen scurt, de maximum 0,8% pentru 95% din timp | Indicatorul de flicker pe termen lung, de maximum 0,6% pentru 95% din timp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % din timp | Respectă | Respectă | Respectă | Respectă |
|  |  |  | da/nu | da/nu | da/nu | da/nu |
| 2017 | Alba Iulia 110 kV AT1 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Barboşi 110 kV AT1 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Barboşi 110 kV AT2 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Braşov 110 kV T1 | 99,998 | da | da | da | nu |
|  | Braşov 110 kV T2 | 100 | da | da | da | da |
|  | Cetate 20 kV CEF Cetate | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Dârste 110 kV T2 | 99,975 | da | da | da | nu |
|  | Fălciu 110 kV LEA Gotești | 100 | da | da | da | nu |
|  | Fântânele 110 kV AT1 | 100 | da | da | da | nu |
|  | Gheorgheni 110 kV AT1 | 99,091 | da | da | da | nu |
|  | Ghizdaru 20 kV CEF Stăneşti | 99,998 | da | da | nu | nu |
|  | Gura Ialomiţei 400 kV CEE Făcăeni | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Huşi 110 kV LEA Cioara | 95,917 | da | da | da | nu |
|  | Iaz 110 kV AT1 | 99,784 | da | da | nu | nu |
|  | Iaz 220 kV AT2 | 99,711 | da | da | nu | nu |
|  | Iernut 110 kV AT3 | 100 | da | da | da | nu |
|  | Mostiştea 20 kV CEF Frăsinet 2 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Mostiştea 20 kV CEF Frăsinet 3 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Oțelărie Hunedoara 220 kV T2 | 62,147 | nu | da | nu | nu |
|  | Pelicanu 110 kV LEA CSC1 | 89,985 | nu | da | nu | nu |
|  | Pelicanu 110 kV T2 | 99,998 | da | da | nu | nu |
|  | Pelicanu 400 kV T1 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Peștiș 110 kV T1 | 99,876 | da | da | nu | nu |
|  | Rahman 400 kV T1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Rahman 400 kV T2 | 100 | da | da | da | nu |
|  | Reşiţa 110 kV AT1 | 99,276 | da | da | nu | nu |
|  | Reşiţa 220 kV LEA Oţelărie | 99,996 | da | da | nu | nu |
|  | Roman Nord 400 kV T | 100 | da | nu | da | nu |
|  | Slatina 110 kV AT3 | 100 | da | nu | da | da |
|  | Slatina 110 kV AT4 | 100 | da | nu | da | nu |
|  | Slatina 220 kV SRA1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Slatina 220 kV SRA2 | 100 | da | da | da | da |
|  | Smârdan 110 kV T1 | 99,987 | da | da | da | nu |
|  | Smârdan 110 kV T2 | 99,977 | da | da | nu | nu |
|  | Stupina 400 kV T1 | 100 | da | da | da | nu |
|  | Stupina 400 kV T2 | 99,985 | da | da | da | da |
|  | Stupina 400 kV T3 | 100 | da | da | da | da |
|  | Târgovişte 220 kV LEA Cuptoare 1 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 1 | 99,996 | da | da | da | nu |
|  | Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 2 | 99,998 | da | da | da | da |
|  | Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_1 | 99,998 | da | da | da | da |
|  | Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_2 | 99,998 | da | da | da | nu |
|  | Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 2 | 99,996 | da | da | da | da |
|  | Tulcea Vest 110 kV LEA Zebil | 99,991 | da | da | da | nu |
|  | Tulcea Vest 400 kV T1 | 99,974 | da | da | da | nu |
|  | Ungheni 110 kV AT1 | 100 | da | da | da | da |

5.4.2  Durata de încadrare în parametrii normați de calitate a curbelor de tensiune, în anul 2017 (pentru niveluri de tensiune ≥ 110kV)

| Locaţia | Factorul de nesimetrie de secvenţă negativă, de maximum 1% pentru 95% din timp | Factorul total de distorsiune armonică, de maximum 3% pentru 95% din timp | Indicatorul de flicker pe termen scurt, de maximum 0,8% pentru 95% din timp | Indicatorul de flicker pe termen lung, de maximum 0,6% pentru 95% din timp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr de săptămâni de încadrare/ Număr de săptămâni de monitorizare | Număr de săptămâni de încadrare/ Număr de săptămâni de monitorizare | Număr de săptămâni de încadrare/ Număr de săptămâni de monitorizare | Număr de săptămâni de încadrare/ Număr de săptămâni de monitorizare |
| Alba Iulia 110 kV AT1 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 42 din 52 de monitorizare | 16 din 52 de monitorizare |
| Barboşi 110 kV AT1 | 51 din 51 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 4 din 51 de monitorizare | 1 din 51 de monitorizare |
| Barboşi 110 kV AT2 | 49 din 49 de monitorizare | 49 din 49 de monitorizare | 44 din 49 de monitorizare | 38 din 49 de monitorizare |
| Braşov 110 kV T1 | 53 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 49 din 53 de monitorizare |
| Braşov 110 kV T2 | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare |
| Cetate 20 kV CEF Cetate | 53 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 50 din 53 de monitorizare | 23 din 53 de monitorizare |
| Dârste 110 kV T2 | 51 din 51 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 48 din 51 de monitorizare |
| Fălciu 110 kV LEA Gotești | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 36 din 50 de monitorizare |
| Fântânele 110 kV AT1 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 48 din 52 de monitorizare |
| Gheorgheni 110 kV AT1 | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 46 din 50 de monitorizare |
| Ghizdaru 20 kV CEF Stăneşti | 53 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 29 din 53 de monitorizare | 6 din 53 de monitorizare |
| Gura Ialomiţei 400 kV CEE Făcăeni | 48 din 48 de monitorizare | 48 din 48 de monitorizare | 45 din 48 de monitorizare | 35 din 48 de monitorizare |
| Huşi 110 kV LEA Cioara | 39 din 46 de monitorizare | 46 din 46 de monitorizare | 45 din 46 de monitorizare | 40 din 46 de monitorizare |
| Iaz 110 kV AT1 | 49 din 49 de monitorizare | 49 din 49 de monitorizare | 4 din 49 de monitorizare | 3 din 49 de monitorizare |
| Iaz 220 kV AT2 | 46 din 46 de monitorizare | 46 din 46 de monitorizare | 4 din 46 de monitorizare | 4 din 46 de monitorizare |
| Iernut 110 kV AT3 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 47 din 52 de monitorizare |
| Mostiştea 20 kV CEF Frăsinet 2 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 37 din 52 de monitorizare | 15 din 52 de monitorizare |
| Mostiştea 20 kV CEF Frăsinet 3 | 52 din 52 de monitoirzare | 52 din 52 de monitorizare | 37 din 52 de monitorizare | 14 din 52 de monitorizare |
| Oțelărie Hunedoara 220 kV T2 | 5 din 23 de monitorizare | 23 din 23 de monitorizare | 0 din 23 de monitorizare | 0 din 23 de monitorizare |
| Pelicanu 110 kV LEA CSC1 | 5 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 3 din 53 de monitorizare | 2 din 53 de monitorizare |
| Pelicanu 110 kV T2 | 51 din 51 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 2 din 51 de monitorizare | 2 din 51 de monitorizare |
| Pelicanu 400 kV T1 | 51 din 51 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 3 din 51 de monitorizare | 3 din 51 de monitorizare |
| Peștiș 110 kV AT1 | 33 din 33 de monitorizare | 33 din 33 de monitorizare | 1 din 33 de monitorizare | 1 din 33 de monitorizare |
| Rahman 400 kV T1 | 53 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 51 din 53 de monitorizare |
| Rahman 400 kV T2 | 53 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 50 din 53 de monitorizare |
| Reşiţa 110 kV AT1 | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 4 din 50 de monitorizare | 3 din 50 de monitorizare |
| Reşiţa 220 kV LEA Oţelărie | 47 din 47 de monitorizare | 47 din 47 de monitorizare | 1 din 47 de monitorizare | 0 din 47 de monitorizare |
| Roman Nord 400 kV T | 48 din 48 de monitorizare | 7 din 48 de monitorizare | 48 din 48 de monitorizare | 44 din 48 de monitorizare |
| Slatina 110 kV AT3 | 47 din 47 de monitorizare | 0 din 47 de monitorizare | 47 din 47 de monitorizare | 46 din 47 de monitorizare |
| Slatina 110 kV AT4 | 41 din 41 de monitorizare | 34 din 41 de monitorizare | 41 din 41 de monitorizare | 37 din 41 de monitorizare |
| Slatina 220 kV SRA1 | 51 din 51 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare |
| Slatina 220 kV SRA2 | 44 din 44 de monitorizare | 44 din 44 de monitorizare | 44 din 44 de monitorizare | 42 din 44 de monitorizare |
| Smârdan 110 kV T1 | 47 din 47 de monitorizare | 47 din 47 de monitorizare | 46 din 47 de monitorizare | 38 din 47 de monitorizare |
| Smârdan 110 kV T2 | 40 din 40 de monitorizare | 36 din 36 de monitorizare | 3 din 35 de monitorizare | 2 din 40 de monitorizare |
| Stupina 400 kV T1 | 6 din 6 de monitorizare | 6 din 6 de monitorizare | 6 din 6 de monitorizare | 5 din 6 de monitorizare |
| Stupina 400 kV T2 | 53 din 53 de monitorizare | 52 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 51 din 53 de monitorizare |
| Stupina 400 kV T3 | 53 din 53 de monitorizare | 52 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 51 din 53 de monitorizare |
| Târgovişte 220 kV LEA Cuptoare 1 | 49 din 49 de monitorizare | 49 din 49 de monitorizare | 0 din 49 de monitorizare | 0 din 49 de monitorizare |
| Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 1 | 51 din 51 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 47 din 51 de monitorizare |
| Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 2 | 45 din 45 de monitorizare | 45 din 45 de monitorizare | 45 din 45 de monitorizare | 43 din 45 de monitorizare |
| Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_1 | 48 din 48 de monitorizare | 48 din 48 de monitorizare | 48 din 48 de monitorizare | 46 din 48 de monitorizare |
| Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_2 | 49 din 49 de monitorizare | 49 din 49 de monitorizare | 49 din 49 de monitorizare | 45 din 49 de monitorizare |
| Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 2 | 44 din 44 de monitorizare | 44 din 44 de monitorizare | 44 din 44 de monitorizare | 42 din 44 de monitorizare |
| Tulcea Vest 110 kV LEA Zebil | 53 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 49 din 53 de monitorizare |
| Tulcea Vest 400 kV T1 | 53 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 53 din 53 de monitorizare | 50 din 53 de monitorizare |
| Ungheni 110 kV AT1 | 46 din 46 de monitorizare | 46 din 46 de monitorizare | 46 din 46 de monitorizare | 45 din 46 de monitorizare |