## 22.12.2015
Nr. Crt. | Centrala | Pi / nr x PiGGE din ATR | Punere sub tensiune *** | Conformitate GGE componente | Probe de casa |  | Probe finale |  | Certificate de conformitate cu Ordin 51 |  |  | Centru de dispecer cu comanda nemijlocita | Inregistrarea ca UD in PE
[5 empty] | Perioada | Neconformitati semnalate | Perioada | Neconformitati | Temporar |  | Definitiv
[9 empty] | Perioada valabilitate/numar certificat | Masuri necesare | numar certificat
1 | CEE Fantanele Est | 85MW/ 34x2,5MW | 01.06.2010 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 01-07.12. 2010 | lipsa bucla Q -lipsa reglaj U 400 kV -lipsa analizor calitate | 16.08. 2011 |  |  |  | CE06/01.03.2012 | CEZ-DED Pitesti | 2012-10-16
2 | CEE Fantanele Vest | 260MW/104x2,5MW | 24.06.2010 | [7 empty] | CE07/01.03.2012 |  | 2012-10-16
3 | CEE Dorobantu | 45MW/ 15x3MW | 21.06.2011 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas | 08.07-11.07. 2011 18.09-19.09. 2011 |  | 14.10.2011 | functionare bucla U in limita reactivului grupurilor |  |  | CE11/23.03.2012 | CCPP Brazi | 2012-10-16
4 | CEE Silistea | 25MW/10x2,5MW | 04.03.2011 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 08-09.03. 2011 | analizorul de calitate nu este montat | 2011-12-08 | preluare consemne P, Q, U | 10.07.2012-10.08.2012 CE15/10.07.2012 | preluare consemne P, Q, U | CE17/10.08.2012 | Monsson | 2012-10-16
5 | CEE Pestera | 90MW/ 30x3MW | 08.11.2010 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas | 01-05.02. 2011 | probele de casa dovedesc ca reglajul de U nu este conform cu NT51;analizor calitate neintegrat; lipsa bobina de compensare; | 2012-02-29 |  | 16.09.2012-16.12.2012 CE19/16.09.2012 | probe cu sistemul de reglaj Q-U a bobinei | CE37/01.03.2013 | EDPR Romania | 2012-10-16
6 | CEE Cernavoda 1 | 69MW/23x3MW | 07.03.2011 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas | 19.12.2011-21.12.2011 |  | 2012-02-23 |  | 16.09.2012-16.12.2012 CE20/16.09.2012 | probe bobina de reactanta, PIF cale principala de comunicatie | CE28/17.12.2012 | EDPR Romania | 2012-10-16
7 | CEE Cernavoda 2 | 69MW/ 23x3MW | 10.10.2011 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas | 26.11.2011-27.11.2011 | probele de casa dovedesc ca reglajul de U nu este conform cu NT51;analizor calitate neintegrat; lipsa mijloace de compensare; | 2012-02-17 |  | 16.09.2012-16.12.2012 CE21/16.09.2012 | probe bobina de reactanta, PIF cale principala de comunicatie | CE29/17.12.2012 | EDPR Romania | 2012-10-16
8 | CEE Corni | 70MW/ 35x2MW | 2012-11-12 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd | 16.01-17.01.2013 |  | 2013-02-01 |  |  |  | CE35/13.02.2013 | DLC DEEA Bacau
9 | CEE Topolog | 27MW/6x2 MW si 5x3 MW | 27.12.2012 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 02.02-03.02.2013 |  | 22.02.2013 |  |  |  | CE38/06.03.2013 | ENEL Green Power
10 | CEE Corugea | 70 MW/ 35x2MW | 28-29.12.2011 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas | 02-04.04.2012 | neintegrarea mijloacelor de compensare in sistemul de reglaj al CEED; lipsa FO; integrarea consemnelor de P, Q, U transmise de la DEN în buclele de reglaj ale CEED; | 2012-05-18 |  | 19.12.2012-19.03.2013 CE30/19.12.2012 | integrarea consemnelor de P, Q, U pana pe 19.03.2013 | CE39/20.03.2013 | ENEL Green Power | 2012-10-16
11 | CEE Salbatica 1 | 70MW/ 35x2MW | 28.09.2011 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd | 29.11.2011-01.12.2011 | neintegrarea mijloacelor de compensare in sistemul de reglaj al CEED; lipsa FO; integrarea consemnelor de P, Q, U transmise de la DEN în buclele de reglaj ale CEED; | 2012-05-11 |  | 19.12.2012-19.03.2013 CE31/19.12.2012 | PIF FO pana pe si integrarea consemnelor de P, Q, U pana pe 19.03.2013 | CE40/20.03.2013 | ENEL Green Power | 2012-10-16
12 | CEE Mihai Viteazu 1 | 80MW/40x2MW | 2011-12-19 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd | 12-15.06.2012 25-26.06.2012 | reglaj P-f; reglaj U; reglaj Q | 2012-09-21 |  | 19.10.2012-19.04.2013CE22/19.10.2012 | realizarea unei comenzi unice de trecere a autoritatii de comanda pentru toate setarile de consemne: P,Q si U; respectarea rampei de variatie a puterii active setate atat la incarcare, cat si la descarcare | CE43/12.04.2013 | Monsson | 2013-02-01
13 | CEE Cogealac | 255MW/102x2,5MW | 2011-12-12 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 26.10-01.11.2012 | integrarea consemnelor de P, Q, U transmise de la DEN în sistemul de automatizare ASRU | 2012-11-21 |  | 05.06.2013-05.09.2013 CE48/05.06.2013 | integrarea consemnelor de P, Q, U in sistemul de automatizare ASRU | CE51/26.07.2013 | ENEL Green Power | 2013-01-01
14 | CEE Valea Nucarilor | 34MW/ 17x2MW | 22.10.2010 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd | 25.10-27.10.2011 si 28.11.2011 | probele de casa nu dovedesc conformitatea CEED cu NT51; analizor calitate neintegrat; lipsa mijloace de compensare; lipsa FO. | 01.08.2013 |  |  |  | CE53/08.08.2013 | ENEL Green Power | 2013-09-01
15 | CEE Gemenele | 48,3MW/21x2,3MW | 2012-10-13 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 16.12-20.12.2012 | achiziţionarea,montarea, punerea în funcţiune şi integrarea bobinei de reactanţă în sistemul de reglaj Q, U la nivel CEE; PIF FO; integrare consemne P, Q, U de la DEN în buclele de reglaj ale CEE | 2013-01-16 | achiziţionarea,montarea, punerea în funcţiune şi integrarea bobinei de reactanţă în sistemul de reglaj Q, U la nivel CEE până pe 10.07.2013; PIF FO până pe 30.03.2013; integrare consemne P, Q, U de la DEN în buclele de reglaj ale CEE până pe 15.03.2013 | 26.07.2013-26.10.2013 CE52/26.07.2013 | integrarea bobinei de reactanţă în sistemul de reglaj Q, U la nivel CEE | CE58/28.10.2013 | DLC Energobit
16 | CEE Mihai Viteazu 2 | 29.9 MW/13x2,3 MW | 05.07.2012 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas | 30.10.2012 | 1. recepţionarea semnalelor de consemn pentru P, Q, U de la DEC; 2. curba de dependenţă P-f care să permită vizualizarea punctelor “B” şi “C” ca valoare de 95% Pmomentană. | 10.05.2013 | 1. consemnele P, Q, U sunt preluate cu un ordin de mărime mai mic; 2. toate consemnele și comenzile transmise de la EMS-SCADA spre CEE sunt preluate cu întârzieri între (2÷10) min – unele dintre ele niciodată. 3. semnalul “autoritate” nu este univoc; 4. lipsa centru de dispecer pentru CEE; 5. U și Q nu sunt măsurate în PCC, ci sunt echivalate. 6. verificare dependenta P-f 7. sistemul SCADA local nu permite cunoașterea regimului de funcționare – cosφ, reglaj Q, reglaj U sau consemnele solicitate – P/Q/U. | 07.06.2013-07.12.2013CE49/07.06.2013 | 1. verificarea schimbului de semnale referitoare la transmiterea și recepționarea consemnelor P, Q, U și frecvență între cele două centre de dispecer; 2. verificarea dependenței P-f. | CE60/20.10.2013 - valabil doar pentru 13,8 MW | Monsson Operation | 2013-08-01
17 | CEE Cobadin | 26MW/13x2 MW | 30.01.2013 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas | 14.03-15.03.2013 |  | 16.04.2013 |  | 09.05.2013-09.11.2013CE45/09.05.2013 | înlocuirea bobinei de reactanţă pentru a realiza în PCC schimbul de putere reactiva zero cu sistemul atunci când puterea activă produsă este zero | CE61/08.11.2013 | EDPR Romania
18 | CEE Sfanta Elena | 48MW/21x2,3MW | 2012-08-23 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 15.10-18.10.2012 si 10.11-12.11.2012 |  | 2013-01-24 | integrare bobina de reactanta in sistemul de reglaj Q-U la nivel CEE; PIF cale de comunicatie de rezerva | 13.08.2013-13.11.2013 CE54/13.08.2013 | integrarea bobinei de reactanță în sistemul de reglaj Q și U la nivelul CEE Sfânta Elena în proporție de 100%; - PIF și testarea căii de comunicaţie de rezervă | CE62/11.11.2013 | ENEL Green Power
19 | CEE Pantelimon | 123 MW/41x3 MW | 12.03.2013 | onform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 22.03.2013 |  | 09.07.2013 | achiziţionare,montare, punere în funcţiune şi integrare bobina de reactanţă în sistemul de reglaj putere reactivă şi tensiune la nivel CEE | 17.07.2013-17.01.2014 CE50/17.07.2013 | achiziţionare,montare, punere în funcţiune şi integrare bobina de reactanţă în sistemul de reglaj putere reactivă şi tensiune la nivel CEE Pantelimon, până cel târziu 30 noiembrie 2013 | CE71/17.12.2013 | Monsson Operation | 2013-08-01
20 | CEE Albesti | 28 MW/ 14x2 MW | 30.05.2013 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas | 10.06-12.06.2013 |  | 30.08.2013 | realizare teste de functionare cu RAR acționat în Stația 220/110kV Munteni | 11.09.2013-11.03.2014 CE56/11.09.2013 | realizare teste de functionare cu RAR acționat în Stația 220/110kV Munteni | CE72/05.03.2014 | EDPR Romania | 2013-11-01
21 | CEE Stejaru | 34,5 MW/ 15x2,3 MW (limitare in ATR la 34 MW) | 24.11.2013 | conform certificate de teste emise de DAR: Gerard Hassan | 27.11.2013 |  | 15.01.2014 | Imposibilitatea schimbarii regimului de reglaj de Q in reglaj de U si receptionarea P produse de CEE cu semn schmbat. |  |  | CE73/05.03.2014 | Energobit | 2014-04-01
22 | CEE Chirnogeni | 76 MW/ 32x2,5 MW | 25.09.2013 | conform certificate de teste emise de Barlovento | 12.11.2013 |  | 09.12.2013 | montare și integrare bobina de reactanţă în sistemul de reglaj putere reactivă şi tensiune la nivel CEE Chirnogeni | 16.12.2013-16.06.2014 CE67/16.12.2013 | montare și integrare bobina de reactanţă în sistemul de reglaj putere reactivă şi tensiune la nivel CEE Chirnogeni | CE74/15.04.2014 | Pet Communications | 2014-02-01
23 | CEE CAS Sud 2 | 75.9MW/33x2,3MW etapa finala | 2012-05-03 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 17-19.10.2013 |  | 11.11.2013 | • integrarea consemnelor de P, Q şi U în sistemul de automatizare ASRU, după modernizarea acestuia. | 14.11.2013-14.05.2014CE63/14.11.2013 | • integrarea consemnelor de P, Q şi U în sistemul de automatizare ASRU, după modernizarea acestuia. | CE77/12.05.2014 | CEZ-DED Pitesti | 2013-02-01
24 | CEE Ventus Nord 2 | 69 MW/23x3MW | 01.10.2013 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 17-19.10.2013 |  | 11.11.2013 | • integrarea consemnelor de P, Q şi U în sistemul de automatizare ASRU, după modernizarea acestuia; • finalizarea înlocuirii palelor turbinelor conform tipului Enercon E101. | 14.11.2013-14.05.2014CE64/14.11.2013 | • integrarea consemnelor de P, Q şi U în sistemul de automatizare ASRU, după modernizarea acestuia; • finalizarea înlocuirii palelor turbinelor conform tipului Enercon E101. | CE78/12.05.2014 | CEZ-DED Pitesti | 2014-02-01
25 | CEE Alpha Wind Nord | 81,3MW/21x2,3MW + 11x3MW etapa finala | 2012-05-03 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 17-19.10.2013 |  | 11.11.2013 | • integrarea consemnelor de P, Q şi U în sistemul de automatizare ASRU, după modernizarea acestuia; • finalizarea înlocuirii palelor turbinelor conform tipului Enercon E101. | 25.11.2013-25.05.2014CE65/25.11.2013 | • integrarea consemnelor de P, Q şi U în sistemul de automatizare ASRU, după modernizarea acestuia. | CE79/12.05.2014 | CEZ-DED Pitesti | 2013-02-01
26 | CEE Baia | 35MW/ 14x2,5MW din care cf ATR 2012 are 10MW/4x2,5MW pana in 2013 | 2011-11-07 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan |  |  |  |  | 12.12.2013-12.06.2014 CE66/12.12.2013 - etapa 10 MW | finalizare demersuri necesare îndeplinirii condițiilor de funcționare ca și centrală dispecerizabilă cf Ord 74/2013 | CE80/12.05.2014 | Monsson | 2014-07-01
27 | CEE Mihai Bravu | 6 MW/3x2 MW |  | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas |  |  | 17.03-15.04.2014 |  |  |  | CE81/13.06.2014 | DLC Monsson Operation | 2014-07-01
28 | CEE Baleni | 50 MW/ 20x2.5 MW | 03.10.2013 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 05-06.11.2013, 20.11.2013, 25.11.2013 |  | 06.12.2013 | montare și integrare baterie de condensatoare în sistemul de reglaj putere reactivă şi tensiune la nivel CEE Băleni – 50 MW conform studiului de putere reactivă | 16.12.2013-16.06.2014 CE68/16.12.2013 | montare și integrare baterie de condensatoare în sistemul de reglaj putere reactivă şi tensiune la nivel CEE Băleni – 50 MW conform studiului de putere reactivă | CE82/16.06.2014 | DLC DEEA Bacau | 2014-02-01
29 | CEE Babadag 1 | 33.6 MW/ 16x2.1MW | 02.07.2012 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd | 09.10.2012 | mijloace de compensare adiționale STATCOM pentru compensarea la nivel de PCC a reglajului de putere reactivă și tensiune, reglaj care nu poate fi realizat de turbinele Suzlon S88 | 21.02.2013 | compensare prin mijloace adiționale a performanțelor turbinelor Suzlon S88, turbine care nu corespund unor cerințe ale Normei Tehnice 51 (art. 9, art. 16 pct. 2 și 4) | 16.12.2013-16.06.2014 CE69/16.12.2013 | compensare prin mijloace adiționale a performanțelor turbinelor Suzlon S88, turbine care nu corespund unor cerințe ale Normei Tehnice 51 (art. 9, art. 16 pct. 2 și 4) | CE83/16.06.2014 | SC&DC | 2014-02-01
30 | CEE Topolog - Dorobantu | 84 MW/ 42x2MW | 2013-12-02 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd | 2014-03-07 |  | 21.05.2014 si 06.06.2014 | - | - | - | CE84/17.06.2014 |  | 2014-08-01
31 | CEE Bestepe 2 | 6,15 MW/ 3x2,5MW | 2013-11-15 | conform certificate de teste emise de Repower System | 2014-05-14 | confirmarea setarilor in ceea ce priveste domeniul frecventa, tensiune si LVRT; tipul releului si setarile implementate pentru evitarea functionarii insularizate. | 2014-05-21 | - | - | - | CE85/19.06.2014 | Pet Communications | 2014-08-01
32 | CEE Mireasa 2 | 10 MW /4x2,5 MW | 2010-10-29 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 2014-04-23 |  | 2014-04-25 | - | - | - | CE86/19.06.2014 | DLC Monsson Operation | 2014-08-01
33 | CEE Casimcea 2 | 5,8MW/ 2x2MW+ 1x1,8MW | 2011-10-05 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd |  |  | 24.04.2014-14.05.2014 | - | - | - | CE87/24.06.2014 | DLC Monsson Operation | 2014-08-01
34 | CEE Dudesti | 8 MW /4x2 MW | 2013-07-24 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd | 2014-03-17 | confirmarea setarilor in ceea ce priveste domeniul frecventa, tensiune si LVRT; tipul releului si setarile implementate pentru evitarea functionarii insularizate. |  | - | - | - | CE88/24.06.2014 | DLC Monsson Operation | 2014-08-01
35 | CEE Cudalbi | 10 MW /5x2MW |  | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd |  |  | 11-12.06.2014 | - | - | - | CE98/24.07.2014 | DLC Monsson Operation | 2014-08-01
36 | CEE Insuratei | 10 MW /5x2MW | 2013-01-23 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd | 10.04-13.05.2013 |  | 2013-05-14 | - | - | - | CE90/27.06.2014 | Pet Communications | 2014-09-01
37 | CEE Cuza Voda | 6 MW /3x2MW | 2013-01-22 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd | 11.04-13.05.2013 |  | 15.05.2013 23.05.2013 | - | - | - | CE91/27.06.2014 | Pet Communications | 2014-09-01
38 | CEE Pechea | 6 MW /3x2MW | 2013-01-10 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd |  |  | 09-31.01.2013 26.02.2013 | - | - | - | CE92/27.06.2014 | Pet Communications | 2014-08-01
39 | CEE Schela 3 (AI) | 8 MW /4x2 MW | 2012-12-14 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd |  |  | 07-14.12.2012 08.01.2013 | - | - | - | CE93/27.06.2014 | Pet Communications | 2014-09-01
40 | CEE Varlezi | 6 MW /3x2MW | 2012-09-28 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd |  |  |  | - | - | - | CE94/27.06.2014 | Pet Communications | 2014-09-01
41 | CEE Horia | 7,5 MW /3x2,5MW |  | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan |  |  | 16-17.07.2014 | - | - | - | CE95/30.06.2014 | DLC Monsson Operation | 2014-08-01
42 | CEE Frumusita 1 (Apollo) | 6 MW /2x3MW | 2013-12-20 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas |  |  | 25-27.06.2014 | - | - | - | CE96/30.06.2014 | Pet Communications | 2014-08-01
43 | CEE Pecineaga 2 | 6 MW /2x3MW | 2013-01-07 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas |  |  |  | - | - | - | CE97/01.07.2014 | DLC Monsson Operation | 2014-08-01
44 | CEE Tortomanu 2 | 8 MW /4x2 MW | 2011-09-29 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas |  |  | 09-20.06.2014 | - | - | - | CE99/30.07.2014 | WSB Service Cernavoda | 2014-09-01
45 | CEE Tortomanu 3 | 8 MW /4x2 MW | 2012-09-27 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas |  |  | 09-20.06.2014 | - | - | - | CE100/30.07.2014 | WSB Service Cernavoda | 2014-09-01
46 | CEE Pogoanele | 8 MW /4x2 MW |  | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas |  |  |  | - | - | - | CE101/15.09.2014 | DLC Monsson Operation | 2014-12-01
47 | CEE Topliceni | 10 MW /5x2MW |  |  |  |  | 21.05-04.06.2014 | - | - | - | CE102/29.10.2014 | SC&DC | 2014-12-01
48 | CEE Grebanu | 10 MW /5x2MW |  |  |  |  | 21.05-04.06.2014 | - | - | - | CE103/29.10.2014 | SC&DC | 2014-12-01
49 | CEE Baia 4 | 10 MW /2x2MW si 2x4MW |  |  | 2014-06-01 | raport de teste incomplet (lipsa calitatea energiei, diagrama PQ, reglaj P, reglaj Q) | 09.09.2014-23.09.2014 | - | - | - | CE104/29.10.2014 | DLC Monsson Operation | 2014-12-01
50 | CEE Oravita | 9 MW /6x1,5MW | 13.05.2014 |  |  |  |  | neasigurarea vitezei prescrise de variație a puterii active și reactive | 06.11.2014-06.05.2015CE108/06.11.2014 |  | - | WSB Service Cernavoda
51 | CEE Nalbant | 13.75 MW | [6 empty] | - | - | CE110/19.12.2014
52 | CEE Crucea Nord | 108 MW | [6 empty] | - | - | CE111/19.12.2014
53 | CEE Cerna | 14 MW | [6 empty] | 23.12.2014-23.06.2015 CE112/23.12.2014 |  | -
54 | CEE Sălbatica 2 | 70 MW | 22-23.12.2011 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd | 08-13.10.2012 | lipsa FO; integrarea consemnelor de P, Q, U transmise de la DEN în buclele de reglaj ale CEED; | 2012-11-14 | lipsa FO; preluare consemne P, Q, U de la DEN | 23.05.2013-23.08.2013 CE47/23.05.2013 | Actualizare soft de comanda al CEE; functionarea in reglaj de P-f cu consemn de putere transmis de la DEN | CE114/15.01.2015 | ENEL Green Power | 2013-01-01
55 | CEE Targusor | 119.6 MW/ 52x2.3 MW | 07.01.2013 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 26.07-27.07.2013 si 22.09.2013 |  | 17-18.10.2013 | realizare reglaj automat de tensiune la nivelul stației 400/110 kV Stupina | 22.10.2013-22.04.2014 CE57/22.10.2013 | realizare reglaj automat de tensiune la nivelul stației 400/110 kV Stupina | CE115/15.01.2015 | ENEL Green Power | 2013-12-01
56 | CEE Nicolae Balcescu-Targusor | 59.8 MW/ 26x2.3 MW | 01.07.2013 | conform certificate de teste emise de Gerard Hassan | 22-23.08.2013 si 21.09.2013 |  | 17-18.10.2013 | realizare reglaj automat de tensiune la nivelul stației 400/110 kV Stupina | 22.10.2013-22.04.2014 CE58/22.10.2013 | realizare reglaj automat de tensiune la nivelul stației 400/110 kV Stupina | CE116/15.01.2015 | ENEL Green Power | 2013-12-01
57 | CEE Cerna | 14 MW | [6 empty] | CE112/23.12.2014 |  | CE117/03.03.2015 | DLC Monsson Operation
58 | CEE Electrica Serv 1 | 8 MW /4x2 MW | 2012-01-01 |  |  |  |  | depășirea limitelor pentru parametrul calității energiei electrice – flicker de scurtă și lungă durată constatat în urma monitorizării calității energiei electrice realizate pe o durată de 2 săptămâni, în cadrul testelor de performanță | 31.10.2014-31.04.2015 CE105/31.10.2014 | flicker | CE118/10.03.2015 | EOL Facility | 2014-12-01
59 | CEE Electrica Serv 2 | 6 MW | 2011-10-01 |  |  |  |  | depășirea limitelor pentru parametrul calității energiei electrice – flicker de scurtă și lungă durată constatat în urma monitorizării calității energiei electrice realizate pe o durată de 2 săptămâni, în cadrul testelor de performanță | 31.10.2014-31.04.2015 CE106/31.10.2014 | flicker | CE119/10.03.2015 | EOL Facility | 2014-12-01
60 | CEE Babadag II | 8,4 MW / 4x2,1MW |  |  |  |  | 04.07-22.08.2014 | depășirea limitelor pentru parametrul calității energiei electrice – flicker de scurtă și lungă durată constatat în urma monitorizării calității energiei electrice realizate pe o durată de 2 săptămâni, în cadrul testelor de performanță | 31.10.2014-31.04.2015 CE107/31.10.2014 | flicker | CE120/09.04.2015 | SC&DC | 2014-12-01
61 | CEE Vutcani | 24 MW/ 12x2MW | 2012-03-17 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas | 05.06-07.06.2012 | neintegrarea mijloacelor de compensare in sistemul de reglaj al CEED; | 2012-08-01 | neintegrarea in sistemul de reglaj Q-U a bobinei de reactanta | 11.02.2013-11.05.2013CE34/11.02.2013 | punerea în funcţiune si integrarea bobinei de reactanţă in bucla de reglaj a centralei | CE121/09.06.2015 | EDPR Romania | 2012-10-16
62 | CEE Sarichioi | 33 MW/ 11x3MW | 2012-03-17 | conform certificate de teste emise de DET Norske Veritas | 8.04-20.04.2012 26.04-27.04.2012 |  | 2012-07-17 |  | 01.02.2013-01.05.2013CE33/01.02.2013 | Punere in functiune fibra optica pana cel tarziu 01 mai 2013 | CE122/09.06.2015 | EDPR Romania | 2012-10-16
63 | CEE Facaeni | 264 MW | [6 empty] | 23.12.2014-23.06.2015 CE113/23.12.2014 |  | CE123/09.06.2015
64 | CEE Nicolae Balcescu (GCC) | 28 MW/ 14x2MW | 19.10.2013 | conform certificate de teste emise de Germanischer Lloyd | 27.11.2013 |  | 10.12.2013 | achiziționare mijloace de compensare rezultate din studiul de putere reactivă (0,7 MVAr bobină de reactanță și 15 MVAr baterie de condensatoare), și realizare DRRI- teledeclanșare doar la celula L 110 Nicolae Bălcescu prin intermediul releului RED 670 | 17.12.2013-17.06.2014 CE70/17.12.2013 - etapa I de 10 MW | achiziționarea mijloacelor de compensare rezultate din studiul de putere reactivă (0,7 MVAr bobină de reactanță și 15 MVAr baterie de condensatoare), și realizare DRRI- teledeclanșare doar la celula L 110 Nicolae Bălcescu prin intermediul releului RED 670 | CE124/25.06.2015 | Monsson Operation | 2014-02-01
65 | CEE Oravita | 9 | [8 empty] | CE126/13.08.2015
66 | CEE Vanatori | 9 | [8 empty] | CE127/08.10.2015
67 | CEE Casimcea 1 | 10 | [8 empty] | CE128/08.10.2015
68 | CEE Mireasa 1 | 50 MW/ 20x2.5 MW |  | conform certificate emise de Goldwind Science & Technology |  |  |  | - | 25.06.2015-.25.12.2015 CE125/25.06.2015 | neasigurării schimbului de semnale de stare între sistemul EMS-SCADA DEN și CEE Mireasa 1 | CE129/17.11.2015 | Monsson Operation
70
71
72
73
*** - punerea in functiune in regim de generator