## Anexa 1
Schimbul de informații în timp real și în afara timpului real între UD/CD/ISD nou formată prin agregare și OTS
Cerinta |  |  |  | Pn |  |  |  | Unitate Agregata
|  |  |  | A | B | C | D
Semnale schimbate on-line (în timp real) între repartitorul de putere activă de la nivelul UD/CD/ISD nou formată prin agregare și EMS – SCADA, transmise pe căile de comunicație existente | De la Repartitorul de putere al UD/CD/ISD nou formată prin agregare către sistemul EMS – SCADA | Semnale binare | semnal de stare al repartitorului de putere activă de la nivelul UD (run/stop) |  |  |  |  | X
|  |  | semnalul de confirmare a faptului că toate unitățile generatoare/locurile de consum cu consum comandabil/instalațiile de stocare se află sub comanda repartitorului de putere activă de la nivelul UD (da/nu) |  |  |  |  | X
|  |  | semnal binar pentru fiecare unitate generatoare/loc de consum cu consum comandabil/instalație de stocare care indică faptul că aceasta este sau nu sub comanda repartitorului de putere activă UD |  | X | X | X
|  |  | autoritate de setare a consemnului de putere activă la nivel UD/CD/ISD nou formată prin agregare se află la nivelul repartitorului (DLC) sau la DEC/DET (la distanță); |  |  |  |  | X
|  | Semnale analogice | puterea măsurată totală la nivelul UD/CD/ISD nou formată prin agregare - |  |  |  |  | X
|  |  | puterea măsurată pe unitățile generatoare/locurile de consum cu consum comandabil/instalațiile de stocare componente | suma puterilor active măsurate pentru toate unitățile generatoare/locurile de consum cu consum comandabil/instalațiile de stocare cu putere instalată mai mică de 1 MW (transmisa) | preluate de la OD sau DLC sau transmise direct, dupa caz | preluate de la OD sau DLC sau transmise direct, dupa caz | din EMS SCADA
|  |  | puterea disponibilă totală a UD/CD/ISD nou formată prin agregare |  |  |  |  | X
|  |  | puterea de consemn setată la nivelul repartitorului de putere activă pentru UD/CD/ISD nou formată prin agregare (valoare care se întoarce) |  |  |  |  | X
|  |  | puterea disponibilă a fiecărei unitate generatoare/loc de consum cu consum comandabil/instalație de stocare componente cu putere instalată mai mare de 5 MW |  |  | X | X
|  |  | viteza medie a vântului la nivelul fiecărei centrale (numai pentru centralele electrice eoline cu putere instalata mai mare de 5 MW) |  |  | X | X
|  |  | directia vântului la nivelul fiecărei centrale (numai pentru centralele electrice eoline cu putere instalata mai mare de 5 MW) |  |  | Daca exista la nivelul CEE | X
|  |  | radiatia solara la nivelul fiecărei centrale (numai pentru centralele fotovoltaice cu putere instalata mai mare de 5 MW) |  |  | Daca exista la nivelul CEF | X
|  |  | puterile de consemn setate de către repartitor pentru fiecare unitate generatoare/loc de consum cu consum comandabil/instalație de stocare cu putere instalată mai mare de 5 MW |  |  | X | X
|  |  | în cazul în care unele dintre unitățile generatoare/locurile de consum cu consum comandabil/instalațiile de stocare componente, cu putere instalată mai mare de 1 MW, dar mai mică de 5 MW, nu sunt integrate în sistemul DMS – SCADA al opertorului de distribuție la care sunt racordați se va trimite puterea activă măsurată |  | x
| De la sistemul EMS – SCADA către repartitorul de putere activă al UD (DLC) | Semnale analogice | puterea de consemn pentru UD/CD/ISD nou formată prin agregare |  |  |  |  | X
Valori transmise prin e-mail în D-1 și în ziua D – în cazul unor modificări esențiale |  |  | repartizarea notificării fizice/prognozei de producție a UD/CD/ISD nou formată prin agregare pentru fiecare unitate generatoare/loc de consum cu consum comandabil/instalație de stoare componentă, atât în D-1, cât și atunci când survin modificări | CA SUMA | X | X | X | X
A Pi< 1MW
B Pi (1-5] MW
C Pi (5-20] MW
D Pi > 20 MW