REGULAMENT  GENERAL  DE  MANEVRE

ÎN INSTALAŢIILE ELECTRICE DE  MEDIE ŞI ÎNALTĂ TENSIUNE

NTE 009/10/00

Elaborator:		C.N. TRANSELECTRICA S.A.

Executant:		C.N.TRANSELECTRICA – UNO DEN

Aprobat prin Ordinul nr. 25 din 26.08.2010 al preşedintelui ANRE

Înlocuieşte		PE 118/92

2010

REGULAMENT GENERAL DE MANEVRE  ÎN  INSTALAŢIILE  ELECTRICE  DE  MEDIE ŞI ÎNALTĂ TENSIUNE

# Scop

  - Prezentul Regulament are drept scop stabilirea  modului  de pregătire, organizare şi efectuare a manevrelor în instalaţiile electrice din SEN, în vederea desfăşurării corecte a acestora, precum şi a sarcinilor  şi responsabilităţilor persoanelor care participă la pregătirea, organizarea şi efectuarea manevrelor.

# Domeniul de aplicare

- Regulamentul General de Manevre este un act  normativ care face parte din sistemul de reglementări ce constituie legislaţia secundară pentru funcţionarea SEN.

- (1) Prezentul Regulament se aplică la manevre în instalaţiile de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice ale sectorului energiei electrice precum şi în  instalaţiile electrice ale consumatorilor din SEN, în conformitate cu principiile de conducere prin dispecer a SEN  şi Ordinul de investire a centrelor de dispecer cu atribute ale autorităţii de conducere prin dispecer

(2) Prezentul Regulament se referă numai la manevrele executate în instalaţiile de medie şi înaltă tensiune.

(3) Dispoziţiile locale, procedurile şi instrucţiunile privind efectuarea manevrelor în instalaţiile din Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN) se stabilesc în conformitate cu prevederile prezentului Regulament; reglementările/ normativele  tehnice au prioritate faţă de cele economice/organizatorice dacă se pot evita pierderi de vieţi omeneşti, animale, deteriorarea mediului şi a echipamentelor.

  - Regulamentul  general  de  manevre în  instalaţiile  electrice (RGM) este elaborat de Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice  TRANSELECTRICA S.A.

  - Regulamentul general de manevre se aprobă prin ordin de către Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei – A.N.R.E. (denumită în continuare Autoritatea Competentă).

  - Prevederile acestul Regulament sunt în concordanţă cu Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport, Codul Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie, Codul Comercial al pietei angro de energie electrica şi au prioritate faţă de  interesele individuale de natură economică sau financiară ale deţinătorilor şi  utilizatorilor reţelelor electrice de transport şi distribuţie.

# Definiţii

- În Regulament se folosesc următoarele moduri de indicare a gradului de obligativitate a prevederilor conţinute:

- trebuie, este necesar indică obligativitatea strictă a respectării prevederilor în cauză.

- de regulă indică faptul că prevederea respectivă trebuie să fie aplicată în majoritatea cazurilor; nerespectarea unei astfel de prevederi trebuie să fie temeinic justificată.

- se recomandă indică o rezolvare preferabilă, care trebuie să fie avută în vedere la soluţionarea problemei; nerespectarea unei astfel de prevederi nu trebuie justificată.

- se admite indică o soluţie satisfăcătoare, care poate fi aplicată în cazuri particulare, fiind obligatorie justificarea ei.

S-au definit termeni şi expresii utilizate în  cuprinsul Regulamentului, după cum urmează:

| Autoritatea Competentă | Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE |
| --- | --- |
| Autoritatea de conducere operativă | Ansamblul atributelor cu care este investit un centru de conducere prin dispecer, în scopul conducerii operative |
| Avarie de sistem electroenergetic | Stare de funcţionare rezultată după pierderea unor surse de alimentare sau a unor instalaţii importante ale reţelei de transport caracterizată prin valori ale parametrilor de regim în afără limitelor admisibile sau prin oscilaţii de mare amplitudine care pot periclita funcţionarea în sincronism |
| Avarie extinsă de sistem electroenergetic | Avarie de sistem electroenergetic care are ca efect şi întreruperea alimentării consumatorilor dintr-o zonă de sistem sau din întregul sistem. |
| Centru de dispecer | Structura organizatorică care este investită cu atributele autorităţii de conducere prin dispecer asupra unor echipamente şi instalaţii din SEN. |
| Codul comercial al pieţei angro de energie electrică (Codul Comercial) | Colecţie de reglementări referitoare la relaţiile comerciale pe piaţa angro a energiei electrice (definirea participanţilor şi a regulilor pieţei: înregistrare, ofertare, efectuare de plăţi, încheiere de tranzacţii, constituiri de garanţii, regularizări, penalităţi financiare, etc). |
| Codul Tehnic al Reţelelor Electrice de Distribuţie (Cod RED) | Colecţie de reglementări cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa energiei, pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor electrice de distribuţie. |
| Codul Tehnic al Reţelei Electrice de Transport (Cod RET) | Colecţie de reglementări cu caracter tehnic prin care se stabilesc reguli şi proceduri obligatorii pentru toţi participanţii la piaţa energiei pentru planificarea, dezvoltarea, exploatarea, administrarea şi întreţinerea reţelelor electrice de transport |
| Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICĂ S.A. | Societate comercială de interes public şi naţional care desfăşoară activităţi specifice de Operator de Transport, Operator de Sistem (dispecer) Operator Comercial (bursă a energiei) şi coordonarea planificării, dezvoltării sistemului electroenergetic în baza politicii energetice naţionale. |
| Comanda de execuţie | Atribut al autorităţii de conducere prin dispecer cu care este investit un centru de dispecer prin care i se permite a efectua maneve de execuţie şi reglajul parametrilor de funcţionare în instalaţii utilizand un sistem teleinformaţional .Comanda de execuţie se poate considera comanda nemijlocita dacă telecomanda este efectuata de personal operativ din alt punct decat centrul de dispecer sau camera de comanda a instalaţiei. |
| Comanda operativă a SEN | Componentă a conducerii prin dispecer a SEN care constă în comanda exercitată ierarhizat, în timp real de către un centru de dispecer referitoare la acţiunile asupra echipamentelor şi instalaţiilor din SEN în scopul coordonării acestora şi menţinerii SEN în stare normală de funcţionare. |
| Conducere prin dispecer (Conducere operativă ) | Activitate tehnică specifică sectorului energiei electrice care este efectuată de unităţi specializate ce au relaţii de autoritate asupra participanţilor la piaţa energiei electrice, în scopul conducerii coordonate a instalaţiilor şi echipamentelor componente ale SEN care necesită o comandă unitară. |
| Contingenţă simplă | Ieşirea din funcţiune ca urmare a unui incident a unui singur echipament din SEN, care poate fi un circuit de linie, o unitate de transformare dintr-o staţie electrică, un grup generator sau un consum concentrat. |
| Criteriu (n-1) | Criteriu de dimensionare şi verificare a unui sistem electroenergetic care este satisfăcut dacă, în urma unei contingenţe simple: - nu au loc întreruperi în alimentarea consumatorilor de energie electrică; - sistemul rămâne unitar; - nu declanşează alte echipamente; - SEN trece într-un regim staţionar cu parametri normali de funcţionare; - nu sunt afectate contractele şi convenţiile încheiate privind transferul de putere prin SEN şi intre SEN şi vecini. Criteriul (n-1) este îndeplinit când puterea totală generată într-o zonă poate fi transportată în condiţii de ieşire din funcţiune a unui element de reţea, fără a ieşi din limitele parametrilor stării normale de funcţionare. Observaţie: se consideră că schema cu (n) echipamente este: - Schema completă a SEN (în cazul evaluării siguranţei de funcţionare în activitatea de planificare a dezvoltării reţelei); - Schema programată de funcţionare (în cazul evaluării siguranţei în funcţionare în activitatea de programare a funcţionării); - Schema în care se funcţionează în momentul considerat (în cazul evaluării siguranţei în funcţionare în activitatea de conducere operativă). |
| Criteriul de stabilitate statică | Criteriu de dimensionare şi verificare prin respectarea puterilor limită de stabilitate în secţiunile SEN astfel încât să fie asigurată rezerva de stabilitate staţică: - de 20% din puterea limită de stabilitate pentru fiecare secţiune, în schema cu (n) elemente în funcţiune. - De 8% din puterea limită de stabilitate în cazul unei contingenţe simple ţinând seama şi de puterea fluctuantă Pf. Puterea maximă admisibilă în secţiune care asigură o anumită rezervă de stabilitate statică se calculează cu formula: ## Pmax.adm=Plimita−Pf1+Krez(%)100 unde Pf=1,4Pc Plimită este limita de stabilitate statică în secţiune; Pc este puterea consumată în zona cu cel mai mic consum de o parte şi de alta a secţiunii; Krez este procentul normat de rezervă de stabilitate statică pe secţiune. |
| Curbă de sarcină | Evoluţia sarcinii în funcţie de timp. |
| Dispecerizare | Conducerea SEN cu luarea în considerare a programării operative şi cu respectarea condiţiilor tehnice de siguranţă şi calitate a funcţionării SEN. |
| Energizare (în vederea restaurării funcţionării SEN) | Procedura de punere sub tensiune a elementelor de reţea într-un traseu prestabilit de restaurare, din grupuri generatoare cu capacitate de pornire fără alimentare din sistem (cu surse proprii de pornire) sau dintr-un sistem electroenergetic vecin. |
| Funcţionare în paralel (funcţionare în sincronism) | Stare de funcţionare a unui ansamblu de grupuri generatoare interconectate printr-o reţea de curent alternativ, caracterizată prin faptul că fazorii tensiunilor electromotoare ale tuturor grupurilor generatoare se rotesc sincron |
| Gol de consum (gol de sarcină) | Valoarea minimă a sarcinii înregistrată într-o perioadă de timp. |
| Grup (generator) | Ansamblu de maşini rotative destinat să transforme energia de altă formă în energie electrică |
| Instalaţie electrică de medie tensiune | Este instalaţia electrică la care tensiunea de lucru a părţilor active în regim normal de funcţionare este mai mare decât valorile prevăzute pentru instalaţia electrică de joasă tensiune, dar mai mică de 110 kV. |
| Interconectare (Interconexiune) | Legătura electrică sincronă sau nesincronă între două sau mai multe sisteme electroenergetice. |
| Limită de stabilitate statică în secţiune | Puterea activă maximă de calcul transferată printr-o secţiune a SEN, pentru care se păstrează stabilitatea statică. |
| Mentenanţă | Ansamblul tuturor acţiunilor tehnice şi organizatorice care se execută asupra instalaţiilor şi componentelor acestora pentru menţinerea sau restabilirea capacităţii de a-şi îndeplini funcţia pentru care au fost proiectate. |
| Norme | Standarde, coduri, reglementări, regulamente, instrucţiuni, prescripţii energetice, hotărâri şi alte acte normative stabilite prin legi, alte acte legislative, contracte sau alte documente oficiale. |
| Obiectiv energetic | Ansamblul instalaţiilor, construcţiilor şi echipamentul aferent, care este proiectat să producă, să transporte şi/sau să distribuie energie electrică |
| Operator de Sistem | Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice -TRANSELECTRICĂ S.A. care în baza licenţei de Operator de Sistem are misiunea de a asigura dispecerizarea şi funcţionarea coordonată a instalaţiilor de producere, transport şi distribuţie (la tensiunea de 110 kV) a energiei electrice, componente ale SEN. |
| Operator de Transport (Transportator) | Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice - TRANSELECTRICĂ S.A., care în baza licenţei de Operator de Transport deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua electrică de transport. |
| Ordinul de investire a autorităţii de conducere operativă asupra instalaţiilor (Ordinul de investire) | Documentul prin care se stabileşte autoritatea de conducere operativă asupra instalaţiilor şi modul de exercitare a acesteia. |
| Parametri normali de funcţionare SEN | Parametrii care respectă simultan toate valorile limită de funcţionare de durată impuse de: - Parametrii tehnici de calitate pentru serviciul de transport al energiei electrice; - Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare al energiei electrice. - Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie al energiei electrice. |
| Perturbaţie | Modificare, de origine internă sau externă care apare la un echipament sau într-un sistem electroenergetic şi care afectează starea normală de funcţionare. |
| Pierderi tehnice de energie | Integrala în funcţie de timp, pe un interval determinat, a diferenţei între puterea activă totală la intrarea şi respectiv ieşirea dintr-o reţea, dintr-o parte de reţea sau dintr-un element de reţea. |
| Perturbaţie majoră | Scurtcircuite, declanşări de linii, unităţi de transformare sau grupuri generatoare care determină abateri semnificative ale parametrilor de funcţionare ai SEN. |
| Planificarea operaţională | Activitate constând în planificarea de către Transelectrică a schemei normale de funcţionare pentru RET şi reţeaua de 110kV din autoritatea să de decizie, a schemei de funcţionare pe diferite orizonturi de timp (lunar, anual etc.) şi în analiza siguranţei în funcţionare a SEN. |
| Planul de Apărare a SEN împotriva perturbaţiilor majore | Documentul conţinând măsuri tehnice şi organizatorice, cu rol de a împiedica extinderea avariilor în SEN şi de a limita consecinţele acestora. |
| Planul de restaurare a funcţionării SEN după rămânerea parţială sau totală fără tensiune | Documentul conţinând toate măsurile tehnice şi organizatorice ce se iau în vederea revenirii la starea normală de funcţionare după un colaps al SEN sau al unei zone a SEN. |
| Restricţii (de reţea) | Situaţiile care pot apare în exploatare când circulaţia de putere între două noduri sau zone ale reţelei este limitată din punct de vedere al normelor privind siguranţa SEN iar acest lucru are consecinţe asupra modului în care urmează a fi dispecerizate grupurile generatoare din cele două zone |
| Rezerva de stabilitate statică într-o secţiune Rst [%] | Se calculează cu formula : Rst = [(Plimita - Pf - Pfuncţionare) / Pfuncţionare ] x100 [%] unde: Plimita - puterea limită de stabilitate statică într-o secţiune a SEN; Pfuncţionare- puterea care tranzitează o secţiune a SEN în momentul evaluării. Pf - puterea fluctuantă. |
| SCADA | Sistem informatic de monitorizare, comandă şi achiziţie de date a unui proces tehnologic/instalaţie. |
| Schema de funcţionare | Schema electrică de conexiuni a echipamentelor şi aparatajului primar dintr-o instalaţie, reţea sau sistem electroenergetic, inclusiv starea protecţiilor prin relee şi automatizările de sistem aferente, în care se funcţionează la un moment dat. |
| Schema normală de funcţionare | Schema de funcţionare aprobată de centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru o perioadă de timp determinată |
| Schema programată de funcţionare | Schema de funcţionare aprobată de centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru ziua lucrătoare următoare şi, după caz, pentru zilele nelucrătoare care o preced, ţinând cont de situaţia energetică, retragerile din exploatare şi indisponibilităţile din SEN. |
| Scurtcircuit | Legătura galvanică accidentală sau intenţionată printr-o impedanţă de valoare relativ redusă între două sau mai multe puncte ale unui circuit care, în regim normal, au tensiuni diferite. |
| Secţiune (a SEN) | Totalitatea liniilor electrice care leagă două zone ale SEN. |
| Sisteme electroenergetice interconectate sincron | Ansamblul de sisteme electroenergetice ce au un regim comun de functionare legaturile electrice intre ele fiind realizate prin linii de interconexiune in curent alternativ |
| Stabilitate statică (stabilitate la perturbaţii mici) | Capacitate a unui sistem electroenergetic de a ajunge într-o stare de regim permanent identic cu regimul iniţial sau foarte aproape de acesta, în urma unei perturbaţii mici oarecare. |
| Stabilitate tranzitorie | Capacitate a unui sistem electroenergetic de a reveni la o stare de funcţionare sincronă după una sau mai multe perturbaţii majore. |
| Starea critică | Regim permanent în care instalaţia electrică sau Sistemul electroenergetic funcţionează cu parametrii în afără limitelor normale. |
| Starea normală de funcţionare | Stare de funcţionare care îndeplineşte următoarele criterii: - parametrii de funcţionare sunt parametrii normali de funcţionare - este starea sigură de funcţionare |
| Starea perturbată de funcţionare | Orice stare diferită de starea normală de funcţionare. |
| Starea sigură de funcţionare | Starea de funcţionare în care sunt satisfăcute criteriul de siguranţă, (n-1), criteriul de stabilitate staţică şi condiţiile de stabilitate tranzitorie. |
| Staţie electrică de conexiuni (nod de reţea) | Instalaţie electrică a cărei funcţiune este de a realiza legătura electrică între două sau mai multe echipamente energetice (linii, transformatoare, autotransformatoare) |
| Staţie electrică de transformare (nod de reţea) | Instalaţie electrică a cărei funcţiune este de a transfera energia electrică între două reţele de tensiuni diferite. |
| Telecomanda | Acţionarea de la distanţă a aparatelor de comutaţie şi reglaj din alt loc decât camera de comandă a unei staţii / centrale. |
| Centru de telecomanda şi supraveghere instalaţii | Structura operativă de monitorizare şi operare de la distanta a instalaţiilor fără personal . |
| Vârf de consum (vârf de sarcină) | Valoarea maximă a consumului/sarcinii înregistrată într-o perioadă de timp. |
| Zona de reţea | Un ansamblu de echipamente şi instalaţii legate între ele (o parte a unei reţele electrice), operate de aceeaşi formaţie de personal operativ (excepţie făcând doar elementele telecomandate pentru perioada când sunt pe telecomandă). |
| Zonă (de sistem) | Parte semnificativă a unui sistem electroenergetic formată dintr-un ansamblu de linii şi staţii electrice grupate în concordanţă cu un criteriu stabilit (administraţiv, geografic, operaţional s.a.) |

Alţi termeni utilizaţi sunt definiţi în Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Abrevieri

AAR       Anclansare automata a rezervei

| ASS | ### Automatica de sectionare la suprasarcina |
| --- | --- |
| CTSI | ### Centru de telecomandă si supraveghere instalatii |
| CEE | ### Centrala electrică eoliana |
| CET | Centrală electrică de termoficare |
| CHE | Centrală hidroelectrică |
| CTE | Centrală termoelectrică |
| CNE | Centrală nuclearoelectrică |
| DASF | Deconectare Automată a Sarcinii la Frecvenţă (scăzută) |
| DASU | Deconectare Automată a Sarcinii la Tensiune (scăzută) |
| DRRI | Dispozitiv de rezervare la refuzul de declanşare a întreruptorului |
| LEA | Linie electrică aeriană |
| LES | Linie electrică subterană (în cablu) |
| IPSSM | Instrucţiune Proprie de Securitate şi Sănătate în muncă pentru Instalaţiile Electrice în Exploatare |
| Grupa SM | Grupă de autorizare conform reglementărilor de sănătate şi securitate în muncă |
| OC | Operator Comercial |
| OD | Operator de Distribuţie |
| OS | Operator de Sistem |
| OT | Operator de Transport |
| OTS | Operator de Transport şi Sistem |
| OUG | Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului |
| PA | Punct de alimentare |
| PE | Prescripţie energetică |
| PCO | Personal de comandă operativă |
| PO | Personal operativ |
| PRAM | Protecţia prin relee, automatizări, măsurări |
| PT | Post de Transformare |
| RCD | Regulament pentru conducerea prin dispecer în SEN( Cod RET partea III-a) |
| RABD | Reanclansare automata în bucla deschisa |
| RAR | Reanclanşarea automată rapidă |
| SD | Sucursală de distribuţie |
| ST | Sucursală de transport |
| SEN | Sistemul Electroenergetic Naţional |
| St | Staţie electrică de transformare |
| TFO | Transmisiuni prin fibră optică |
| TIF | Transmisiuni prin înaltă frecvenţă |

# Definiţii generale

Exploatarea  operativă

  - Se definesc următoarele noţiuni privitoare la exploatarea operativă:

    - Unitatea de exploatare este entitatea organizatorică (organul de stat, instituţia publică, asociaţia de orice fel, regia autonomă, societatea comercială, uzina, fabrica, filiala, divizia, sucursala şi alte asemenea) căreia îi revine obligaţia prin Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare sau prin Statut să exploateze ( să întreţină, să repare si/sau să asigure conducerea operativă) în instalaţiile electrice pe care le gestionează/administrează sau le-a preluat prin convenţie de exploatare(operare) de la proprietar/ administrator.

Echipamentele unei unităţi de exploatare se atribuie în exploatare nemijlocită:

- subunităţilor proprii;

- altor unităţi de exploatare, în baza convenţiilor de exploatare.

    - Personalul operativ este personalul care are ca sarcină de serviciu monitorizarea funcţionării echipamentelor, executarea operaţiilor şi manevrelor în mod nemijlocit (local sau prin telecomanda) într-o instalaţie electrică (staţie, centrală electrică etc.) sau într-un ansamblu funcţional de echipamente şi instalaţii electrice    ( grup de staţii,  zonă de reţea electrică etc.). În cazul instalaţiilor telecomandate, pentru perioada când sunt pe telecomandă, o aceeaşi formaţie de personal operativ poate comanda instalaţii amplasate în  teritorii diferite

Personalul operativ face parte, de regulă, din subunitatea care are instalaţia respectivă în gestiune/administrare sau exploatare nemijlocită şi îşi desfăşoară activitatea în cadrul instalaţiei sau asupra instalaţiei.

În cazul instalaţiilor telecomandate, pe perioada când sunt  în regim  de operare  prin telecomandă, instalaţiile pot fi telecomandate de alt personal operativ care îşi desfăşoară activitatea într-un punct de telecomandă şi supraveghere amplasat în afara instalaţiei.

Nominalizarea instalaţiilor sau echipamentelor care se află în operarea unei formaţii se face prin decizia unităţii sau subunităţii de exploatare.

    - Subunitatea de exploatare nemijlocită a instalaţiei sau zonei de reţea electrică asigură desfăşurarea următoarelor activităţi operative:

      - întocmirea, verificarea şi aprobarea foilor de manevră de execuţie;

      - dispunerea manevrelor de execuţie;

      - efectuarea operatiilor, manevrelor de execuţie în mod nemijlocit de către personalul operativ din instalaţie sau zona de reţea respectivă (staţii electrice de transformare si/sau conexiunii, centrale electrice, zone de reţea etc.).

    - Personalul operativ al subunităţii de exploatare, numit în acest scop, răspunde de ordinea detaliată de execuţie pe operaţii a unei manevre în instalaţia sau zona de reţea electrică respectivă, de corectitudinea foii de manevră de execuţie şi corectitudinea dispoziţiilor de execuţie pe operaţii a manevrelor.

    - Persoanele răspunzătoare de desfăşurarea manevrelor de execuţie sunt :

      - persoanele care întocmesc, verifică şi aprobă foaia de manevră de execuţie – răspund de  corectitudinea foii de manevră de execuţie ;

      - persoanele care dau dispoziţii – răspund  pentru corectitudinea dispoziţiilor privind manevrele de execuţie;

      - persoanele care  participă nemijlocit la executarea manevrelor – răspund  pentru  executarea  corectă  a  manevrelor de execuţie.

    - Pentru echipamentele telecomandate, responsabilităţile enumerate mai sus revin personalului care telecomandă instalaţia, pentru intervalul de timp  cât acestea sunt în regim de  “telecomandă”.

După comutarea pe “comandă locală”, responsabilităţile revin personalului care operează nemijlocit  echipamentul/instalaţia respectiv.

    - În cazul în care operarea unor instalaţii sau echipamente se face prin cooperare de către personal care nu aparţine subunităţii de exploatare care gestionează/administrează nemijlocit echipamentele/instalaţiile respective, responsabilităţile care revin subunităţii din care face parte acest personal se vor preciza prin decizii ale unităţii de exploatare sau prin convenţii de exploatare/operare scrise, respectându-se prevederile prezentului Regulament.

Conducerea prin dispecer

  - (1) Conducerea prin dispecer a Sistemului Electroenergetic Naţional se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru conducerea prin dispecer în Sistemul Electroenergetic Naţional, prevederi ce sunt obligatorii pentru tot personalul de comandă operativă  şi personalul operativ atât din cadrul sectorului energiei electrice, cât şi al unităţilor economice ale altor ministere, regii autonome, societăţi comerciale etc., ale căror instalaţii fac parte din SEN.

(2) Toate noţiunile referitoare la conducerea prin dispecer folosite în prezentul Regulament sunt  cele din COD RET partea III (Regulamentul de conducere prin dispecer a SEN).

- Dispecerul de serviciu de la centrele  de dispecer asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a Sistemului Electroenergetic Naţional, în care scop în conformitate cu ordinul de investire:

      - realizează regimurile de funcţionare programate şi dispune sau aprobă modificarea operativă a schemelor de funcţionare a instalaţiilor;

      - asigură realizarea programelor de retragere şi redare în exploatare a echipamentelor;

      - coordonează  efectuarea  manevrelor de execuţie  ce necesită coordonare;

      - efectuează manevre prin telecomandă;

      - asigură întocmirea, verificarea şi aprobarea FMC si FME proprii;

      - dispune efectuarea manevrelor de execuţie;

      - dispune /reglează parametrii de funcţionare ai echipamentelor aflate în autoritatea de conducere prin dispecer proprie centrului de dispecer;

      - coordonează activitatea de lichidare a avariilor;

      - aplică Planul de apărare a SEN împotriva perturbaţiilor majore;

      - aplică Planul de restaurare a funcţionării  SEN;

      - asigură realizarea rezervelor de stabilitate a sistemului;

      - asigură realizarea rezervelor de reglaj a SEN.

# Definiţii  cu  privire  la  situaţiile  şi   stările operative ale echipamentelor şi instalaţiilor

  - Pentru a exista o unitate de exprimare, în spiritul prezentului Regulament, în legătură cu concepţia, coordonarea şi executarea manevrelor, se definesc următoarele :

a)  BARA COLECTOARE:  nod electric extins în spaţiu   la care se racordează  cel puţin  2 echipamente (prin celulele aferente) care au un regim comun şi funcţionează la aceeaşi tensiune.

b)  CELULA unui echipament : un ansamblu funcţional de elemente -de aparate electrice (de comutaţie, de măsură etc.) - prin care se realizează:

-conexiunea unui echipament cu bara colectoare ,

- conexiunea barelor colectoare multiple între ele,

- conexiunea nodurilor intre ele sau intre noduri şi barele colectoare.

În spiritul prezentului regulament, celula se încadrează în categoria echipamentelor

c)  CUPLA : echipamentul prin care se realizează  conexiunea nodurilor sau barelor colectoare multiple între ele. (caz particular de celula)

La denumirea cuplei se precizează obligatoriu si  funcţia sa sau echipamentele intre care realizează conexiunea  în cadrul schemei. Exemplu:CT, CC,CLT etc

CUPLA de NODURI: cupla prin care se realizează legatura electrică între două noduri  (în schemele cu 1,5 întreruptoare pe circuit şi poligon)-

d)  DIAMETRU : conexiunea funcţională între barele colectoare la o schemă cu 1,5I/circuit

e)  ECHIPAMENT : ansamblul funcţional  al unei instalaţii sau reţele electrice prin care se realizează producţia, transportul sau distribuţia energiei electrice,  în totalitatea elementelor sale (generator, compensator sincron, bară colectoare, linie, transformator de putere, autotransformator,cuplă etc.)

f) ELEMENT : entitate funcţională care poate fi parte constitutivă a unui echipament (Ex: un aparat, maşină electrică, separator, întreruptor, transformator de măsură, descărcător, siguranţă  etc.);-

g ) INSTALAŢIE: ansamblul de echipamente, şi elemente legate funcţional între ele, amplasate într-un teritoriu comun şi care sunt operate, de regulă, de aceeaşi formaţie operativă

h) LATURA: legatura funcţională  printr-o cuplă de noduri - ansamblu de elemente- (separator-întrerupator-separator) intre două noduri dintr-o staţie electrică  în schema poligon

i) NOD( NOD colector):  punctul  fizic în  care se realizează (în cazul schemelor de staţii electrice cu 1,5 I/circuit şi poligon ); conexiunea –fără celulă - a unui singur echipament (linie ,T, AT, G etc. cu excepţia cuplelor)

j) SISTEM de BARE COLECTOARE: două sau mai multe bare colectoare la care accesul  tuturor echipamentelor este permis la cel puţin doua.

k) SECŢII de BARE COLECTOARE : două sau mai multe bare colectoare la care accesul fiecărui/unui  echipament este permis numai la o singură secţie de bare, cu excepţia Cuplei longitudinale şi Cuplei longo-transversale

  - Pentru a preciza situaţia şi starea operativă în care se află un echipament, element etc., se definesc următoarele :

    - Se consideră „dat în operare” echipamentul care se află în gestiunea/ administraţia  unei unităţi de exploatare, în autoritatea de conducere  prin dispecer a  unor centre de dispecer sau a personalului operativ, care a fost pus sub tensiune cel puţin o dată şi care poate fi repus sub tensiune prin manevrarea aparatajului de comutaţie, prin legarea cordoanelor la liniile electrice, prin montarea unor porţiuni de bară sau prin legarea conductoarelor la aparataj.

    - Echipamentele „date în operare” pot fi :

a) în exploatare

b) retrase din exploatare.

- „în exploatare” este echipamentul dat în operare care se află în gestiunea/ administraţia  unei unităţi de exploatare, în autoritatea de conducere  prin dispecer a  unor centre de  dispecer sau a personalului operativ, şi a carui stare operativă  se poate schimba în orice moment la solicitarea/aprobarea  unui centru de dispecer  prin manevrarea aparatajului de comutaţie sau/si  ca urmare  a unor constatări/ confirmări de natură tehnico- operative.

- Echipamentele aflate „în exploatare” pot fi : “disponibile” sau “indisponibile”

      - „disponibil” se consideră echipamentul care este sau poate fi utilizat în orice moment în funcţionarea sistemului electroenergetic, reţelei electrice sau instalaţiei.

Echipamentele “disponibile” pot fi în “funcţiune” sau “în rezervă”.

      - „indisponibil” se consideră echipamentul care nu poate fi  utilizat în funcţionarea sistemului electroenergetic, reţelei electrice sau instalaţiei ca urmare a unor defecţiuni/neconformităţi sau a altor cauze de natură tehnică care îl fac impropriu unei funcţionări normale.

EXEMPLU : Trafo cu nivelul uleiului sub limita admisă, cablu cu fazele greşit legate sau cu fazare neverificată, presiune scăzută a agenţilor de comandă /stingere a arcului întreruptorilor etc.

  - retras din exploatare  este echipamentul care pentru o durată determinată, în baza unei cereri aprobate de un centru de dispecer cu autoritate de decizie asupra  sa, este supus unor lucrări, probe etc., el nemaiputând fi folosit în orice moment în funcţionarea sistemului electroenergetic, reţelei electrice sau instalaţiei.  Redarea în exploatare a unui echipament se face conform timpului maxim (eventual conform condiţiilor impuse de unitatea de exploatare sau de centrul de dispecer cu autoritate de decizie )  de redare in exploatare stabilit prin cerere sau la expirarea perioadei aprobate si numai dupa ce toate persoanele -nominalizate prin cerere- carora le-a fost predat  cu mesaj echipamentul  confirma ca acesta poate fi redat in exploatare

  - Stările operative ale echipamentelor  “în exploatare” :

    - Stările operative ale echipamentelor “disponibile” :

      - „în funcţiune” se consideră echipamentul (generator, compensator sincron, bară, cuplă, transformator, linie electrică etc.) la care :

- sunt închise separatoare (sunt broşate întreruptoare) prin care se leagă de alte echipamente sau elemente energizate(aflate sub tensiune);

- sunt conectate întreruptoare prin care se leagă de alte echipamente sau elemente energizate(aflate sub tensiune);

- există o legătură continuă normală între bară/nod (sau alt echipament) şi     echipamentul respectiv, pentru a permite circulaţia curentului electric.

În cazul sistemelor de bare multiple,  se  va  indica  pe  care  bară  este  în funcţiune echipamentul respectiv/sau pe care întreruptor, dacă are mai multe întreruptoare, pe fiecare parte a sa, atunci când diferă de schema normală de funcţionare.

În cazul schemelor poligonale, se va indica pe care cuplă/cuple este  în funcţiune echipamentul respectiv, atunci când diferă de schema normală de funcţionare

In cazul schemelor cu 1,5I/ circuit se va indica  şi starea operativă a cuplei şi celulei aferente celeilalte bare, dacă starea operativă diferă de schema normală.

EXEMPLU : Trafo 2 în funcţiune pe bara de 110 kV şi pe bara 2 de 20 kV. Trafo 3 în funcţiune cu  I1M deconectat.

În cazul barelor, starea „în funcţiune” a acestora este definită de aflarea în funcţiune, la barele respective, a uneia sau a mai multor echipamente legate de bară sau când bara este legată de o altă bară, aflată în funcţiune, prin legături continue, care să permită circulaţia curentului electric (spre exemplu, printr-una sau mai multe cuple care au separatoarele închise şi întreruptorii conectaţi).

Se interzice folosirea expresiei “în funcţiune celula ….”, pentru a indica starea operativă “în funcţiune” a unui echipament-cu excepţia cuplelor, pe acea parte.

EXEMPLU : Nu se va spune “celula liniei electrice A în funcţiune pe bara 1 în staţia electrică B”, ci “linia electrică A în funcţiune pe bara 1 în staţia electrică B”.

Pentru cuplele dintre bare sau dintre noduri/noduri şi bare, starea “în funcţiune” este definită prin faptul că separatoarele adiacente întreruptorului cuplei  sunt închise spre nodurile/ barele pe care le leagă (este broşat întreruptorul) şi întreruptorul cuplei respective este conectat.

La cuplele care pot lega între ele mai mult de două bare sau sunt mai multe cuple şi pot apărea confuzii, se vor preciza barele pe care le leagă, deci spre care sunt închise separatoarele cuplei.

EXEMPLU : Cupla X în funcţiune între bara 1 şi  bara 3.

Se interzice folosirea expresiei “cupla în funcţiune” atunci când cupla între bare este realizată cu separator, fără întreruptor, pentru a arăta că separatorul de cuplă este închis.

Dacă nu se precizează altfel, prin starea operativă “în funcţiune” se înţelege că automatizările prevăzute să fie în funcţiune prin schema normală de funcţionare sunt în funcţiune (RAR, DAS,AAR etc.)

EXEMPLU : Linia electrică A este o linie electrică radială, alimentată din staţia B, unde are prevăzute RAR şi DAS în funcţiune, prin schema normală de funcţionare : prin expresia “linia electrică A în funcţiune” se înţelege că vor fi în funcţiune şi RAR şi DAS, iar dacă, spre exemplu, RAR este anulat, se va spune “linia electrică A în funcţiune cu RAR anulat şi motivul anularii”.

b) în funcţiune „în regim special de exploatare”  se considera echipamentul aflat în funcţiune însă pentru care conform solicitării gestionarului/ administratorului/ unităţii de exploatare -abilitat prin ordinul de investire - prin cerere de modificare a stării echipamentului au fost  efectuate  modificări a stării operative a protecţiilor şi/ sau automatizărilor  şi a modului de operare - măsuri speciale din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii în muncă nominalizate în cerere. Odata ce echipamentul a fost adus - de către personalul operativ sau de comandă operativă- în starea solicitată de gestionar/ administarator/unitatea de exploatare în funcţiune  în regim special de exploatare  şi predat cu mesaj  persoanelor nominalizate -în cererea de retragere din exploatare- echipamentului nu i se mai poate modifica starea operativă  decât numai după ce  se primeşte confirmarea de la toate persoanele  la care a fost predat cu mesaj,  că acesta poate fi adus în regim normal de exploatare. Mesajul trebuie să conţină toate măsurile speciale solicitate de gestionar/ administarator/ unitatea de exploatare necesar a fi luate de către personalul operativ sau de comandă operativă.

EXEMPLU: LEA 220 kV A-B în funcţiune în regim special de exploatare cu RAR anulat în staţia A şi B cu interdictie de conectare în caz de declansare, decât numai după confirmarea de către admitenţi că poate fi conectată.

c) în rezervă se consideră echipamentul care nu este în funcţiune, dar care poate fi pus în funcţiune în orice moment, pentru a fi folosit în funcţionarea sistemului electroenergetic, reţelei electrice sau instalaţiei.

c1) „în rezervă caldă” se consideră echipamentul (generator, compensator sincron, bară, cuplă, transformator, linie electrică etc.) la care :

- sunt deconectate toate întreruptoarele prin care se leagă de alte echipamente sau elemente;

- sunt închise separatoare (sunt broşate întreruptoare) prin care se leagă de alte echipamente sau elemente;

- există posibilitatea ca prin conectarea unui întreruptor echipamentul să fie adus în starea operativa  “în funcţiune”.

OBSERVAŢIE :  În  cazul în  care  un  echipament  nu are prevăzut la unul din capete sau una din părţi întreruptor,  la  capătul sau partea respectivă echipamentul nu  poate   fi  considerat  “în  rezervă  caldă”  (nu   există posiblitatea ca prin conectarea unui întreruptor să fie adus la capătul respectiv, în starea operativa  “în funcţiune”).

În cazul în care există automatizări care pot trece echipamentul respectiv din starea “în rezervă caldă” în starea “în funcţiune”, trebuie să se menţioneze şi dacă automatizarea respectivă este sau nu în funcţiune, atunci când aceasta diferă de schema normală de funcţionare.  Dacă nu se precizează altfel, se înţelege că acestea sunt conform schemei normale.

EXEMPLU : Trafo 2 în rezervă caldă cu AAR anulat : linia electrică A – B este în funcţiune în A, iar în B este în rezervă caldă cu AAR în funcţiune.

Starea automatizărilor  şi protecţiilor aferente unui echipament trebuie să fie conform schemei normale. Abaterile de la schema normală a acestora trebuie evidenţiate şi motivate tehnic dacă echipamentele sunt disponibile (în rezervă sau în funcţiune).

În cazul sistemelor de bare colectoare multiple, se va indica pe care bară este în rezervă caldă echipamentul respectiv atunci când diferă de schema normală de funcţionare.

În cazul staţiilor cu 1,5I/circuit dacă schema de funcţionare  a unui echipament diferă de schema normală de funcţionare  se precizează starea operativă a fiecărei celule- de cupla- separat.

EXEMPLU : Trafo 1 “în rezervă caldă” pe bara 1 de 110 kV, bara 2 de 6 kV; LEA 20 kV “A” în “rezervă caldă”, pe bara 2 de 20 kV.

În cazul barelor colectoare, starea operativă “în rezervă caldă” a acestora este definită de aflarea în rezervă caldă, la bara respectivă, a unuia sau mai multor echipamente legate de bara colectoare sau cupla (cuplele) de legătură cu alte bare colectoare, astfel încât prin conectarea unui întreruptor de cuplă sau a unui alt echipament la bara colectoare respectivă, aceasta să poată fi trecută în starea “în funcţiune”.  Transformatorul/transformatoarele celulei de măsură a tensiunii (măsura barei) trebuie să fie disponibile cu separatorul de bară închis –dacă nu sunt legate rigid - pentru a constata lipsa  tensiunii pe bară şi  pentru ca odata cu punerea în funcţiune a barei să se poată constata prezenta tensiunii pe bară ; în caz contrar, va fi precizată starea lor.  Descărcătoarele de pe bară vor fi în funcţiune (cu excepţia perioadelor când descărcătoarele sunt scoase din funcţiune din motive tehnice: keraunicitate redusa etc).

Nodurile colectoare nu pot fi în rezerva caldă.

Pentru cuplele dintre barele colectoare /noduri-noduri, starea “în rezervă caldă” este definită prin faptul că separatoarele sunt închise spre barele/nodurile pe care le leagă (întreruptorul este broşat) şi întreruptorul este deconectat astfel ca prin conectarea întreruptorului să se realizeze legătura continuă între barele colectoare/nodurile respective.  La cuplele care pot lega între ele mai mult de două bare colectoare sau sunt multe cuple şi pot apărea confuzii, se vor preciza barele colectoare  pe care le leagă, deci spre care sunt închise separatoarele cuplei.

EXEMPLU : Cupla X “în rezervă caldă” între bara 1 şi bara 2.

Se interzice folosirea expresiei “în rezervă caldă” atunci când cupla dintre barele colectoare este realizată cu separator fără întreruptor, pentru a arăta că separatorul de cuplă este deschis .

c2) „în rezervă rece” se consideră echipamentul (generator, compensator sincron, bară, cuplă, transformator, linie electrică etc.) la care :

- toate întreruptoarele sunt deconectate;

- separatoarele  sunt  deschise  spre  toate  părţile  de unde se poate primi tensiune (întreruptoarele  sunt  debroşate,  în   cazul   în  care  nu   există separatoare).     La întrerupatoarele la care funcţia de separator este realizată în cadrul întrerupatorului aflat într-o poziţie specială, această poziţie este asimilată cu  „separator deschis”;

- există posibilitatea ca prin închiderea separatoarelor (sau broşarea întreruptoarelor), echipamentul să fie adus în starea “în rezervă caldă”.

OBSERVAŢIE : În cazul în care un echipament nu are prevăzut la unul din capete sau pe una din părţi întreruptor,  la  capătul sau partea respectivă  echipamentul nu  poate fi considerat “în rezervă rece” (nu există posibilitatea ca    prin    închiderea separatoarelor  sau broşarea întreruptorului să fie adus la  capătul respectiv,  în starea în “rezervă caldă”.

“În rezervă rece” se pot afla şi celulele unui echipament la care separatoarele sunt deschise atât spre bară, cât şi spre echipament, iar întreruptorul din celula respectivă este deconectat.

“În rezervă rece” se pot afla şi celulele cuplelor între bare/ noduri la care separatoarele sunt deschise spre toate barele/ nodurile pe care le leagă , iar întreruptorul acestora este deconectat.

Celula al cărei întreruptor nu are prevăzute separatoare atât spre bare/nod, cât  şi spre echipamentul respectiv (în cazul cuplelor între bare/noduri, spre toate barele/nodurile pe care le poate lega), nu poate fi “în rezervă rece”.

Se admite folosirea expresiei “cupla ….. în rezervă rece” pentru a indica faptul că celula cuplei respective este “în rezervă rece”.

Pentru liniile electrice, prin starea de “rezervă rece”, se înţelege că la toate capetele linia electrică este în rezervă rece.

EXEMPLU : Linia electrică A – B “în rezervă rece” în A şi B.

În cazul în care la un capăt este în altă stare, se nominalizează starea respectivă.

EXEMPLU : Linia electrică   A – B   “în  rezervă  rece”  în  A  şi  cu  întreruptorul deconectat şi separatorul de linie deschis în B.

Dacă un echipament are la capăt celula prevăzută numai cu întreruptor debroşabil, fără separatoare de bare sau separator spre echipament (sau separatoarele de bare sunt comune pentru mai multe echipamente şi nu există separator spre echipamentul respectiv), starea de rezervă rece a echipamentului la acel capăt se consideră când întreruptorul este debroşat.

Dacă un echipament are la un capăt celula prevăzută numai cu întreruptor fără separatoare de bare sau separator spre echipament (sau separatoarele de bare sunt comune pentru mai multe echipamente) sau este legat direct în nod şi nu există separator spre echipamentul respectiv, nu se poate aduce în starea de rezervă rece la acel capăt chiar dacă dupa deconectarea întreruptorului, din punct de vedere constructiv, întreruptorul poate fi adus în starea „blocat”. Excepţie fac celulele echipate cu întreruptoare care au o poziţie specială asimilată cu starea separat vizibil.

La transformatoare/autotransformatoare starea de rezervă rece la capetele prevăzute cu celule care au atât separatoare de bare, cât şi separator de trafo se consideră când este deschis separatorul spre trafo/autotrafo sau sunt deschise separatoarele de bare, separatorul de trafo ramânând închis. În  acest caz trebuie să se menţioneze care separatoare sunt deschise.

La liniile bloc  cu un singur  trafo cu celula comună  se nominalizează   poziţia elementelor de comutaţie având în vedere şi configuraţia sistemelor de protecţii ale celor două echipamente .

La liniile racord adânc, atunci când nu se poate defini  o anume stare operativă  numai pentru unul din echipamente, se nominalizează starea întregului linie- trafo.

Dacă în terţiarul trafo/ autotrafo sunt legate rigid alte echipamente (trafo SI, generatoare, compensatoare etc..) se interzice utilizarea expresiei „în rezervă rece” pentru trafo/autotrafo şi se va nominaliza obligatoriu poziţia aparatelor  de comutaţie care deservesc  intregul ansamblu.

Când este deschis şi separatorul de trafo al celulei de la capătul respectiv (deci şi celula este în rezervă rece), se va preciza şi starea celulei respective.

Când sunt deschise şi separatoarele de bare ale celulei de la capătul respectiv (deci şi celula este în rezervă rece), se va preciza şi starea celulei respective.

EXEMPLU : Trafo 2 este “în funcţiune” la 110 kV, “în rezervă caldă” la 20 kV şi cu celula “în rezervă rece” la 6 kV; trafo 3 este “în rezervă rece”, cu celula la 110 kV “în rezervă rece”.

La fel se va defini şi starea generatoarelor (sau compensatoarelor, motoarelor sincrone) care au celule prevăzute cu separatoare de bare şi separator de generator (sau compensator, motor sincron), aceasta numai din punct de vedere a conexiunii electrice  cu SEN,  pentru că un generator, motor sincron compensator  se poate rotii în gol  fiind acţionat de motorul primar .

La ansamblurile generator – transformator, când nu există între transformator şi generator  separator şi întreruptor (sau întreruptor debroşabil), nu poate fi considerat “în rezervă rece” decât ansamblul generator – transformator.

În cazul barelor, starea operativă “în rezervă rece” a acestora este definită de faptul că toate separatoarele echipamentelor, celulelor, elementelor, legate de bara respectivă sunt deschise spre acea bară (întreruptoarele dinspre bară sunt debroşate la echipamentele care nu au separatoare). Transformatorul/transformatoarele celulei de măsura a tensiunii (măsura barei) trebuie să fie disponibile cu separator de bara închis – dacă nu sunt legate rigid - pentru a constata  lipsa tensiunii pe bara şi  pentru ca odata cu punerea în funcţiune a barei  sa se  poata constata prezenta tensiunii pe bara; în caz contrar, va fi precizată starea lor.  Descărcătoarele de pe bară vor fi în funcţiune (cu excepţia perioadelor când descărcătoarele sunt scoase din funcţiune din motive tehnice:  keraunicitate redusa etc).

- Stările operative ale  echipamentelor “indisponibile”:

      - în stare caldă: starea operativă a echipamentelor “indisponibile” care se defineşte  la fel ca şi starea operativă “în rezervă caldă” a echipamentelor disponibile, cu menţiunea că toate automatizările care pot provoca anclanşarea întreruptoarelor acestora (AAR, RABD etc.) şi pot provoca punerea sub tensiune a echipamentului, “indisponibile” vor fi anulate;

      - în stare rece: starea operativă a echipamentelor “indisponibile” care se defineşte la fel ca şi starea operativă “în rezervă rece” a echipamentelor disponibile .

OBSERVAŢIE: Pentru a  nu  exista  nici  un risc de confuzie, expresiile “în  stare  caldă”  şi  “în stare rece”,  care  definesc starea operativă a echipamentelor indisponibile,   vor  fi   însoţite  întotdeauna de  precizarea că echipamentele sunt indisponibile.;în consemnarile/convorbirile operative se mentioneaza si in ce consta indisponibilitatea

EXEMPLU: Trafo  2  este  indisponibil  “în  stare  rece”,  a  declanşat  prin protecţia diferenţială longitudinala.

Expresiile “în rezervă caldă” şi “ în rezervă rece” nu este obligatoriu să fie însoţite de precizarea că echipamentul este  disponibil, deoarece cuvântul “rezervă”  desemnează destul de clar disponibilitatea.

Echipamentele aflate „în exploatare”, care au mai multe posibilităţi de racord (liniile electrice între două sau mai multe staţii electrice şi transformatoarele autotransformatoarele ), pot avea la capete stări operative diferite. În aceste cazuri este obligatorie indicarea stărilor operative  pentru fiecare capăt.

EXEMPLU: Linia electrică A – B este “în rezervă rece” în A şi “în rezervă caldă” în B;  trafo  2  este “în funcţiune” la 110 kV, “în rezervă rece” la 6 kV.

EXEMPLU: Linia electrică de 110 kV A – B este în  “rezervă caldă”,    aceasta însemnând că linia electrică A – B este “în rezervă caldă” atât în staţia electrică A, cât şi în B.

  - Stările operative ale echipamentelor “retrase din exploatare”:

    - în starea „deconectat” este echipamentul (generator, compensator sincron, transformator, linie electrică, bară etc.) la care sunt deconectate toate întreruptoarele prin care se leagă de alte echipamente sau elemente şi sunt anulate toate automatizările care pot provoca anclaşarea acestora (separatoarele fiind însă închise).

Verificarea poziţiei deconectat a întreruptoarelor se face astfel :

- vizual, dacă acţionarea  s-a efectuat de la aparat- de la fata locului;

- cu ajutorul indicatorilor de poziţie (hard, soft) a întreruptoarelor  din camera de comandă/telecomandă a instalaţiei. Modul de verificare a poziţiei întreruptoarelor se detaliază prin proceduri specifice  fiecărui loc de muncă   de către gestionar/ administrator/ unitatea de exploatare  sau  centrul de dispecer de la care se efectuează telecomanda.

În conformitate cu prezentul Regulament starea deconectat este o stare operativă, solicitată -de către  unitatea de exploatare – printr-o cererere de retragere din exploatare, prin care  se creează,  din punct de vedere al conducerii operative, condiţiile tehnice necesare ca persoana nominalizată prin cererea de retragere din exploatare- să ia  măsurile necesare de securitate  în muncă  .

În cazul sistemelor de bare multiple se va indica pe care bară se află echipamentul în starea operativă deconectat, pe fiecare parte, atunci când diferă de schema normală de funcţionare.

OBSERVAŢIE: “În rezervă caldă” este o stare operativă a echipamentelor  “în exploatare , disponibile”; “în stare caldă” este o stare operativă a echipamentelor “în exploatare , indisponibile”, iar “în starea deconectat” este o stare operativă a echipamentelor “retrase din exploatare”.

Trebuie făcută distincţia netă între aceste stări operative, cu toate că sunt cazuri când echipamentul respectiv poate avea aparatajul de comutaţie, automatizările etc. în situaţii identice, pentru toate aceste stări.

Un echipament aflat “în rezervă caldă” poate fi pus în funcţiune în orice moment; un echipament retras din exploatare “în starea deconectat” va putea fi pus în funcţiune numai după ce persoana care a preluat echipamentul(in starea operativă solicitata prin cerere), pentru a admite la lucru,   confirmă că acesta se poate  reda în exploatare; un echipament “indisponibil, în stare caldă” va putea fi pus în funcţiune numai după ce persoanele desemnate de gestionar /administrator declară că acesta a devenit disponibil.  Fiecare expresie desemnează o stare bine definită motiv pentru care este interzisă folosirea uneia dintre aceste expresii în locul alteia.

    - în starea „separat vizibil” se consideră echipamentul (generator, compensator, sincron, transformator, linie electrică, bară etc.) la care sunt deschise toate separatoarele (sunt debrosate întrerupatoarele) prin a căror închidere (broşare întreruptoare) echipamentul  poate fi  adus în stare deconectat şi sunt anulate toate automatizările care ar putea conduce la închiderea lor (deconectarea întrerupatoarelor, verificarea  poziţiei  lor  este o manevră anterioară necesară  realizării starii separat vizibil).

OBSERVAŢIE : La probe cu întreruptorul, când celula respectivă, ca urmare a unei cererei  de retragere din exploatare, a fost adusă în stare „separat vizibil”, atât starea celulei cât şi a echipamentului deservit de celula se consideră menţinute şi pe perioada probelor chiar dacă, pentru probe, întrerupatorul se conectează fără tensiune pe echipament.

Verificarea poziţiei deschis a separatoarelor se face astfel :

- vizual, dacă acţionarea separatoarelor  s-a efectuat de la aparat- de la fata locului;

- cu ajutorul indicatorilor de poziţie a separatoarelor  din camera de comandă/telecomandă a instalaţiei. Modul de verificare a poziţiei separatoarelor se detaliază prin proceduri specifice  fiecărui loc de muncă   de către gestionar/ administrator/ unitatea de exploatare  sau  centrul de dispecer de la care se efectuează telecomanda.

Verificarea poziţiei debroşat a întreruptoarelor  se face astfel:

- vizual dacă acţionarea întreruptoarelor s-a efectuat de la aparat- de la faţa locului;

- cu ajutorul indicatorilor de poziţie a întreruptoarelor  din camera de comandă/ telecomandă /teleconducere  a instalaţiei. Modul de verificare a poziţiei debroşat a întreruptorului se detaliază prin proceduri specifice  fiecărui loc de muncă   de către gestionar/ administrator/ unitatea de exploatare sau  centrul de dispecer de la care se efectuează  telecomandă.

Starea „separat vizibil” a echipamentelor în cazul aparatajului de comutaţie - de construcţie capsulată (SF6, vid, GIS etc.) se consideră realizată pe baza indicaţiilor elementelor mecanice/ electrice proprii aparatajului de semnalizare a acestei poziţii la faţa locului sau în camerele de comandă/ telecomandă/teleconducere a instalaţiilor.

Starea „separat vizibil” a echipamentelor,    în cazul aparatajului de comutaţie întreruptoare de construcţie speciala, se consideră, potrivit instrucţiunilor fabricantului, starea deconectat şi adus în poziţia blocat a  întreruptorului. Modul de verificare a poziţiei întreruptorului se detaliază prin proceduri specifice  fiecărui loc de muncă, în conformitate cu recomandările fabricantului, de către unitatea de exploatare sau  centrul de dispecer de la care se efectuează  telecomanda.

Starea „separat vizibil”, în conformitate cu prezentul Regulament, este o stare operativă a echipamentelor solicitată de către   unitatea de exploatare printr-o cerere de retragere din exploatare prin care  se creează,  din punct de vedere al conducerii operative, condiţiile tehnice necesare ca persoana nominalizată prin cererea de retragere din exploatare să ia  măsurile de securitate  în muncă necesare efectuării lucrărilor conform cererii de retragere din exploatare

PCO/ PO are obligaţia să aducă echipamentul solicitat  în starea operativă menţionată prin cerere utilizând  numai  aparatele de comutaţie.

O celulă care nu este prevăzută cu separatoare atât spre bare, cât şi spre echipament (sau în cazul celulelor de cuplă, spre toate barele) nu poate fi adusă “în starea separat vizibil”.

Pentru linii electrice, la capetele prevăzute cu separatoare de bare şi separator de linie, se considera „starea separat vizibil” cu separatorul de linie deschis. Dacă,  din motive întemeiate, separarea vizibilă se face prin deschiderea numai a separatoarelor de bare sau prin deschiderea atât a separatoarelor de bare cât şi a separatorului de linie, aceasta se consemnează ca atare în evidenţele operative.

OBSERVAŢIE : Dacă la  capătul  respectiv linia electrică  se  aduce  “în stare separat  vizibil” din „rezervă rece” sau „stare rece” (având atât  separatorul de linie, cât şi separatoarele de bare deschise), rămân deschise   atât separatorul de linie, cât şi separatorul de bare (nu se justifică efectuarea suplimentara de manevre  ) dar se consemnează ca atare. Ex: în staţia B linia A este în stare „separat vizibil” având şi separatoarele de bare deschise.

Pentru liniile electrice prevăzute cu întreruptor debroşabil şi separator de linie se va deschide separatorul de linie.

În cazul sistemelor de bare multiple se va indica pe care bară se află linia electrică “în starea separat vizibil”, atunci când diferă de schema normală de funcţionare.

La bara de transfer poziţia  separatorului barei de transfer la linia electrică care a fost adusă “în stare separat vizibil” este  deschis .

OBSERVAŢIE : În FME, în  succesiunea  manevrelor  după aducerea liniei electrice “în  stare  separat  vizibil”, se introduce : St. A verifică poziţia  deschis şi  a  separatorului barei de transfer  a liniei.

În  starea „separat vizibil”  nu  sunt  închise CLP-urile echipamentului.

    - în starea „legat la pământ” se consideră echipamentul (generator, compensator sincron, transformator, linie electrică, bară etc.)  aflat “în starea separat vizibil”, definită anterior, dotat cu CLP-uri la toate capetele/ la elementele prin care se realizează starea separat vizibil, şi la care sunt închise toate CLP-urile aferente. Starea legat la pământ este o stare operativă solicitată -de către  unitatea de exploatare – printr-o cererere de retragere din exploatare, prin care  se creează,  din punct de vedere al conducerii operative, condiţiile tehnice ca persoana nominalizată prin cererea de retragere din exploatare- să ia  măsurile necesare de securitate  în muncă  .

Dacă echipamentul nu este prevăzut cu CLP-uri la toate capetele/elementele prin care se realizează starea separat vizibil, atunci se va preciza separat starea operativă la toate capetele echipamentului.

În conformitate cu prezentul Regulament, sunt considerate lucrări şi nu manevre:

- montarea/demontarea dispozitivelor pentru legarea la pamânt şi în scurtcircuit a instalaţiilor electrice;

- secţionarea căilor de curent (demontarea, desfacerea unor cordoane, eclise sau shunturi) pentru realizarea separării vizibile a unor echipamente faţă de altele rămase sub tensiune.

Executarea acestor lucrări se face în conformitate cu  reglementările interne  ale unităţii de exploatare elaborate pentru situaţii şi locuri specifice din instalaţii.

Exprimarea stării operative “în starea legat la pământ” trebuie să fie însoţită de indicarea locurilor unde sunt închise CLP-urile.

OBSERVAŢIE: Pentru schemele poligonale/scheme cu 1,5I/circuit, unităţile de exploatare vor stabili cu acordul centrelor de dispecer cu autoritate de decizie  prin proceduri şi instrucţiuni tehnice interne, denumirea exactă a elementelor care în cadrul manevrelor de execuţie definesc stările deconectat, separat vizibil şi legat la pământ ale echipamentelor conţinute în foaia de manevră de coordonare iar, acolo unde se pot produce confuzii, stările echipamentelor se consideră „nenominalizate” şi se precizează  poziţia aparatelor  de comutaţie.

  - Stări operative „nenominalizabile”

- Există    cazuri  în  care  stările  operative  ale    echipamentelor nu  pot  fi nominalizate clar şi fără pericol de confuzie prin expresiile definite anterior în  prezentul Regulament, fie datorită concepţiilor constructive ale  staţiilor (scheme poligonale, montarea mai multor întreruptoare sau separatoare în serie, mai multe linii electrice pe acelaşi separator de bare dar cu întreruptor pentru fiecare linie, lipsa separatorului de linie la o celulă de linie, întreruptor pentru legarea la fiecare bară în parte a unei linii într-o staţie electrică etc.), fie datorită unor particularităţi în executarea manevrelor, probelor, măsurătorilor etc.

- În aceste cazuri starea operativă a echipamentului respectiv, nu se exprimă prin stările operative anterior definite ci se consideră  „nenominalizabilă” şi se precizează separat poziţia fiecărui element de comutaţie (care întreruptoare sunt deconectate sau conectate, care separatoare sunt închise sau deschise, care automatizări  sunt  anulate şi care sunt  în funcţiune).

- În conversaţia şi scrierile operative este interzisă folosirea expresiei “în stare operativă nenominalizabilă” pentru indicarea stării unui echipament..

- În schemele poligonale cu 1,5I/circuit, celulele care  nu pot fi aduse în starea deconectat şi separat vizibil intrucât, din motive constructive, nu se poate realiza schema/starea  prin care se definesc stările respective; starea operativă  a echipamentelor este nenominalizabilă şi se procedează aşa cum s-a menţionat mai sus

EXEMPLU : Definirea stărilor în schemele poligonale :

- AT 1 220/110 kV în St. A (poligon) retras din exploatare: pe  partea  de   220  kV  cu  separatorul  de    borne   deschis şi întreruptoarele  cuplelor  1 – 2  şi  2 – 3  conectate şi separatoarele închise, iar pe partea de 110 kV în stare  separat vizibil.

- Linia electrică A – B  este  în rezervă rece în St.A,  iar în  St.  B   cu întreruptoarele  I12  şi I23  deconectate  şi separatorul de linie deschis.

- Linia electrică A – B  este  retrasa din exploatare în stare separat vizibil  în St.A,  iar în  St.  B   cu întreruptorul  I12 debrosat şi  I1M  deconectat şi blocat.

Stările operative ale echipamentelor se realizează  de către PO şi PCO  prin manevrarea de la faţa locului sau din camerele de comandă/telecomandă a dispozitivelor de acţionare-hard/soft- a aparatelor de comutaţie  special destinate de fabricant pentru comanda. Utilizarea unor dispozitive improvizate este interzisa.  Montarea /demontarea dispozitivelor pentru legarea la pamânt şi în scurtcircuit a instalaţiilor electrice nu face obiectul prezentului regulament ele nefiind aparate de comutaţie, aşa cum s-a menţionat anterior.

Tabel recapitulativ cu privire la situaţiile şi stările operative ale echipamentelor date în operare

| Situaţia în care se pot afla echipamentele : |  | Stările operative în care se pot afla echipamentele : |
| --- | --- | --- |
| în exploatare | disponibile 1) indisponibile | - în funcţiune - în rezervă caldă - în rezervă rece - în stare operativă nenominalizabilă - in funcţiune în regim special de exploatare - în stare caldă - în stare rece - în stare operativă nenominalizabilă |
| Retrase din exploatare |  | - în stare deconectat - în stare separat vizibil - în stare legat la pământ - în stare operativă nenominalizabilă |

1)Situaţia echipamentelor disponibile se poate indica prin “în funcţiune” sau “în rezervă”, atunci când nu este necesară precizarea stării operative sau aceasta urmează a fi nominalizată detaliat.

  - (1) Echipamentele pot fi „retrase din exploatare” pentru următoarele motive :

      - Lucrări (mentenanţă, retehnologizari, modificări de configuraţie, lucrări pregatitoare pentru probe, etc.);

      - Probe (măsurători în sarcină, probe de scurtcircuit pe viu, deschiciurare, etc.).

    - Echipamentele „retrase din exploatare”  pentru lucrări se aduc obligatoriu în starea operativă stabilită de unitatea de exploatare şi  nominalizată în cererea de retragere din exploatare. Pe lângă starea operativă, cererea poate prevedea şi alte măsuri tehnice necesare (anularea RAR, interdicţie de conectare fără avizul persoanei desemnate prin cerere etc.) cerute de unităţile de exploatare prin cererea de retragere din exploatare.

    - Echipamentele “retrase din exploatare” care au mai multe posibilităţi de racord (linii între două sau mai multe staţii electrice, transformatoare) pot avea la capete stări operative diferite.

- În cazurile în care echipamentele au  stări operative diferite la capete trebuie indicată separat starea operativă a echipamentului la fiecare capăt.

EXEMPLU : Linia electrică A – B este retrasă din exploatare “în stare deconectat” în A şi “în stare separat vizibil” în B.

- Se consideră că starea operativă a unui echipament este identică la toate capetele dacă nu se menţionează separat starea operativă la fiecare  capăt.

EXEMPLU : Linia electrică A – B este retrasa din exploatare  “în stare separat vizibil”.

    - Starea operativă “legat la pământ” la un capăt nu poate avea loc decât dacă la toate celelalte capete echipamentul este “în stare legat la pământ” sau “în stare separat vizibil” aşa cum au fost ele definite  mai sus.

    - Pentru elemente, precizarea stării (poziţiei) acestora trebuie să fie făcută aşa cum este prevăzut la Art. 14 (1) (2) (“stări operative nenominalizabile”) în funcţie de situaţia concretă a fiecărui element.

# Definiţii cu privire la pregătirea, coordonarea şi executarea manevrelor

  - Operaţie

    - Prin operaţie se înţelege acţionarea detaliată de către personalul operativ sau de către personalul de comandă  operativă  care efectuează telecomanda  elementelor de comutaţie primară şi reglaj ale unui echipament, celulă, element, a elementelor de comutaţie  secundară precum şi executarea unor măsuri speciale sau formalităţi ce derivă din aceste acţionări.

    - La executarea  operaţiilor, personalul  utilizează numai dispozitivele de acţionare  a aparatelor  de comutaţie  sau cheile de comandă soft sau hard . Este interzisă, în cadrul executării unei operaţii,  atingerea  directă a părţilor aflate sub tensiune sau destinate a se afla sub tensiune.

EXEMPLE DE OPERAŢII: Deconectarea întreruptoarelor,      deschiderea  sau  închiderea  separatoarelor,  scoaterea sau repunerea   siguranţelor, debroşarea sau broşarea întreruptoarelor,  închiderea sau deschiderea  CLP-urilor, comutarea ploturilor transformatoarelor/ autotransformatoarelor,  anularea, scoaterea din funcţiune sau repunerea în funcţiune  a protecţiilor  şi automatizărilor, modificarea reglajelor protecţiei prin relee, verificarea  parametrilor  echipamentelor  (tensiuni,  circulaţii),   verificarea    poziţiei aparatelor   de   comutaţie    primară,  blocarea aparatelor  de  comutaţie  primară   în  anumite poziţii.

  - Operaţie distinctă

    - Prin operaţie  distinctă se înţelege  operaţia  din  cadrul  unei  manevre  de execuţie, care necesită coordonarea în timp cu grupe distincte de operaţii sau operaţii distincte, care au loc în cadrul aceleiaşi manevre de coordonare.

EXEMPLE de operaţii distincte :    deconectarea    sau    conectarea    unui întreruptor,   deschiderea   sau   închiderea   unui    separator, scoaterea sau  repunerea  siguranţelor,  anularea, scoaterea din funcţiune sau repunerea în funcţiune a  protecţiilor prin relee, anularea, scoaterea din funcţiune sau repunerea în funcţiune a automatizărilor, modificarea reglajului unei protecţii prin relee etc.

- Pentru un echipament prevăzut cu telecomandă modificarea regimului de operare (comanda locală sau telecomanda) se  face la dispoziţia dispecerului care realizează telecomanda, se consemnează în registrele operative şi nu constituie operaţie distinctă în cadrul manevrei.

    - În cadrul comenzii de coordonare, prin dispunerea sau înscrierea unei operaţii distincte de către persoana care are comanda de coordonare, se înţelege că personalul operativ sau care efectuează telecomanda va executa, respectiv înscrie, în succesiunea lor normală şi operaţiile complementare, care nu au legătură cu coordonarea, dar care sunt  legate în mod nemijlocit de operaţia distinctă respectivă şi de scopul acesteia, aşa cum sunt indicate în prezentul Regulament şi precizate în procedurile şi instrucţiunile tehnice interne ale instalaţiei sau zonei de reţea respective.

    - Prin confirmarea executării operaţiei distincte se înţelege că au fost executate şi operaţiile complementare necesare.

    - Exemple   de   operaţii  complementare :  introducerea   cheii   (fişei)   de sincronizare, controlul lipsei tensiunii, anularea automatizărilor care   au  ca  scop  reanclanşarea   întreruptoarelor  în  cazul declanşării  acestora   (RAR),   anularea  automatizărilor care au ca scop anclanşarea întreruptoarelor pentru trecerea echipamentului  în  starea  în  funcţiune  (AAR),  anularea automatizărilor care pot  provoca  anclanşarea  accidentală  a întreruptoarelor,  anularea  automatizărilor  care  pot   provoca acţionarea   nedorită   a   altor  întreruptoare la manevrarea întreruptorului (RABD), repunerea în funcţiune a automatizărilor, verificarea poziţiei aparatelor  acţionate  în  poziţia  respectivă, închiderea (sau deschiderea) separatoarelor de legare directă la pământ  a  nulului   transformatoarelor   pentru cazurile prevăzute în proceduri şi instrucţiuni, scoaterea  din funcţiune sau repunerea în funcţiune a bobinelor de  stingere conform    celor   prevăzute  în proceduri, instrucţiuni etc.

OBSERVAŢIE : În cadrul grupei distincte de   operaţii  şi  operaţii distincte, pentru  elementele  de  comutaţie  cu  acţionare pe fiecare fază, personalul operativ  va  nota în  FME ora la care s-a executat, efectuat acţionarea  fiecărei faze  şi  va realiza blocarea şi deblocarea acţionărilor pentru fiecare fază.

  - Grupă distinctă de operaţii

    - Prin grupă distinctă de operaţii  se înţelege  ansamblul  acelor  operaţii  din cuprinsul unei manevre, ce se execută la un echipament, şi care îndeplinesc simultan următoarele condiţii :

      - au o succesiune  bine determinată în cadrul grupei respective;

      - operaţiile  din   grupa   respectivă  se   execută în totalitate  de  către aceeaşi formaţie operativă sau de către acelaşi personal de comanda operativă care efectuează telecomanda;

      - succesiunea operaţiilor   din   grupă   nu   se   afectează   reciproc   cu succesiunea operaţiilor  dintr-o  altă  grupă,  ce   se  efectuează în aceleaşi timp de o altă formaţie operativă sau de alt personal de comandă operativă care efectuează telecomanda în cadrul manevrei;

      - operaţiile din grupă nu necesită coordonarea în timp cu alte operatii executate  de alte formaţii operative  sau personal de comandă operativă care execută direct sau prin telecomandă, la echipamentul respectiv, operaţiile din alte grupe de operatii.

Exemple de grupe distincte de operaţii sunt :

      - ansamblul operaţiilor pentru aducerea unei linii electrice din “starea deconectat” în  „starea separat vizibil” la unul din capetele liniei ;

      - ansamblul operaţiilor pentru aducerea unei linii electrice din “starea separat vizibil” în „starea legat la pământ” la unul capetele liniei

    - Toate operaţiile din “grupa distinctă de operaţii” trebuie să fie executate de  către aceeaşi formaţie operativă  sau de către acelaşi PCO care telecomandă  echipamentul.

    - Ordinea operaţiilor din grupa distinctă de operaţii nu trebuie să aibă legătură cu operaţiile care încadrează grupa respectivă, decât prin starea operativă a echipamentului înainte şi după executarea operaţiilor din grupa distinctă respectivă.

    - Prin operaţiile cuprinse în grupele distincte de operaţii trebuie să se realizeze stări operative ale echipamentelor, aşa cum au fost definite în prezentul Regulament.

    - În cadrul comenzii de coordonare, prin dispunerea   sau înscrierea unei grupe distincte de operaţii de către persoana care are comanda de coordonare, se înţelege că personalul operativ sau personalul de comandă operativă care efectuează manevra prin telecomandă, va executa, respectiv înscrie, în succesiunea lor normală, toate operaţiile pentru aducerea echipamentului în starea operativă nominalizată, aşa cum sunt indicate în prezentul Regulament şi precizate în procedurile şi instrucţiunile tehnice interne referitoare la instalaţia sau zona de reţea respectivă.

    - Prin confirmarea executării grupei distincte de operaţii (confirmarea aducerii echipamentului în starea operativă indicată) se înţelege că au fost executate toate operaţiile necesare aducerii echipamentului în starea operativă dispusă, aşa cum este aceasta definită în prezentul Regulament.

  - Manevre

    - Prin manevră se înţelege ansamblul acelor operaţii, operaţii distincte, grupe distincte de operaţii, prin  care se  schimbă  starea operativă a echipamentelor,  sau a  poziţiei elementelor acţionate, regimul de funcţionare  sau schema de conexiuni în care funcţionează acestea. Manevrele se fac  utilizand dispozitivele de acţionare a aparatelor de comutaţie şi telecomandă  sau cheile de comandă hard/ soft  de către personalul operativ/ de comandă operativă fără să atingă direct părţile conductoare aflate sau destinate a se afla sub tensiune.

    - De o importanţă majoră este cunoaşterea scopului manevrelor de către tot personalul operativ angrenat în pregătirea şi executarea manevrelor. De aceea, tot personalul  operativ  şi  de comandă operativă angrenat în pregătirea şi executarea manevrelor trebuie să  cunoască scopul  acestora.

  - (1) Prin manevre curente se înţeleg acele  manevre care au ca scop modificarea-cu o periodicitate relativ constantă – a regimului de funcţionare a sistemului electroenergetic/al reţelei electrice sau a unei instalaţii (realizarea unor niveluri de tensiuni, reducerea unor circulaţii de putere, reducerea pierderilor tehnice de energie etc.) sau sunt determinate de schimbarea regimului de funcţionare a sistemului electroenergetic (vârf  de sarcină, gol de sarcină,urmarirea curbei de sarcina).  Aceste manevre au un caracter frecvent, se execută mereu în acelaşi fel şi trec echipamentul aflat în exploatare din aceeaşi  stare operativă  A în aceeaşi  stare operativă B sau invers.

    - Nu se consideră manevră curentă aceea care are drept scop retragerea echipamentului din exploatare.

  - (1) Prin manevre programate se înţeleg acele manevre care au drept scop modificarea configuraţiei sistemului electroenergetic, instalaţiei, reţelei electrice, fără ca aceastea să aibă un caracter frecvent sau periodic, precum şi acele manevre  care au drept scop retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări sau probe.

    - Manevrele programate, după felul cum au fost cerute, sunt de două feluri:

      - Manevre  programate   normal :  cele    care  sunt  programate la intervale de timp stabilite prin proceduri şi instrucţiuni;

      - Manevre programate  accidental :  cele  care  se  programează  în afara intervalelor de timp stabilite prin proceduri şi instrucţiuni.

  - (1) Prin manevre de lichidare a avariilor se inţeleg acele  manevre care se execută cu ocazia apariţiei unor avarii şi au drept scop izolarea elementelor/ echipamentelor defecte, restabilirea alimentării  cu energie electrică  a consumatorilor, repunerea în paralel a unor generatoare declanşate, realizarea unor regimuri de funcţionare  stabile, refacerea rezervei de stabilitate, refacerea rezervelor de reglaj secundar si/sau terţiar.  Tot în această categorie se încadrează şi manevrele care trebuie executate fără amânare (in regim de urgenţă)  pentru prevenirea unei  avarii sau pentru  a impiedica deteriorarea parametrilor de funcţionare a instalaţiilor/SEN.

    - Manevrele   legate    de  prevenirea   unei avarii, dar care suferă  amânare (nu prezintă un pericol imediat, s-a izolat defectul, s-a restabilit alimentarea cu energie electrică a consumatorilor) se consideră “programate accidental”.  Nu se consideră manevre de lichidare a avariilor acele  manevre prin  care  se   retrag  din  exploatare sau  se redau în exploatare  echipamentele pentru  reparaţii,  măsurători  etc.  ca urmare a  avariilor  (sau  prevenirea  avariilor).

  - Prin manevre cauzate de accident se înţeleg  acele manevre  care au drept scop scoaterea victimei de sub acţiunea curentului electric.

  - Prin manevre de execuţie se înţeleg  acele manevre ale căror operaţii se desfăşoară în cadrul unei instalaţii (centrală, staţie electrică, post de transformare etc.) sau zonă de reţea şi sunt efectuate (direct sau prin telecomandă) în totalitate nemijlocit de acelaşi personal operativ  , de către  acelaşi personal delegat special în acel scop, sau prin telecomandă de către personalul de comandă operativă aflat la distanţă faţă de instalaţie sau zonă de reţea.

  - (1)  Prin manevre de coordonare se înţeleg  acele manevre ale căror grupe distincte de operaţii sau operaţii distincte afectează un ansamblu de instalaţii (centrale, staţii electrice) sau zone de reţea electrică, fiind executate în două sau mai multe instalaţii sau zone de reţea diferite de către două sau mai multe formaţii operative diferite (direct sau prin telecomandă ) sau de comandă operativă prin  telecomandă.  Coordonarea executării în timp a grupelor distincte de operaţii sau operaţiilor distincte se efectuează telefonic sau prin radio, de către persoanlul  de comandă operativă care exercită comanda de coordonare.

- În cadrul unei manevre de coordonare pot avea loc multiple manevre de  execuţie.

    - În cadrul unei manevre de coordonare, PCO care efectuează manevra de coordonare a unui echipament  poate efectua la unul din capetele echipamentului -el insuşi- şi manevra de execuţie.

  - (1) Expresiile utilizate la manevrele de execuţie sau de coordonare, pentru exercitarea dreptului de competenţă sau autoritate de decizie, pentru indicarea operaţiilor principale precum şi alte expresii necesare să fie uniformizate sunt cele prezentate în Anexa 1.

    - În tabelul de mai jos se prezintă, în mod sintetic, modul de definire şi clasificare a manevrelor.

Tabel sintetic privind definirea şi clasificarea manevrelor

| Criteriul de clasificare al manevrelor | Definirea şi clasificarea manevrelor |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Număr de formaţii operative şi amplasarea instalaţiilor | - de execuţie; - de coordonare; - de coordonare şi execuţie |  |  |
| Foile de manevră | - cu foaie de manevră; - fără foaie de manevră; |  |  |
| comandă de la faţa locului; comandă de la distanţă; Modul de acţionare al aparatajului | - comandă locală; - telecomandă; |  |  |
| Scopul manevrei | - curente; - programate; - de prevenire şi lichidare a avariilor; - cauzate de accidente; | - normal; - accidental; | - prin cerere scrisă; - operativă; |

# Reguli  tehnice  generale  privind  concepţia  şi   efectuarea manevrelor

  - (1)  Prin concepţia manevrelor se înţelege elaborarea unei succesiuni a grupelor distincte de operaţii, operaţiilor distincte şi operaţiilor din cadrul manevrei în aşa fel, încât să se asigure desfăşurarea corectă a acestora.

(2)  În instalaţiile electrice dotate cu cameră de comandă şi unde acţionarea aparatelor electrice de comutaţie  se face din panourile de comandă/pupitru de comandă sau display, toate manevrele se fac numai din camera de comandă. Manevrele de la faţa locului (aparat electric, cabina de protectii) sunt permise numai pentru prevenire de : avarii, deteriorări de aparataj sau accidente umane.

(3)  Manevrele în SEN se efectuează cu o anumită prioritate, dacă este cazul, astfel:

- manevrele cauzate de accident au prioritate faţă de orice alte manevre.

- manevrele pentru alimentarea seviciilor interne ale centralelor şi staţiilor şi/ sau prevenirea  avariilor  au prioritate faţă de manevrele de retragere din exploatare programate normal.

- manevrele programate normal în reţeaua de transport au prioritate faţă de manevrele  programate normal în reţeaua de distribuţie ,daca efectuarea lor nu impune alta ordine (realizarea unor regimuri de functionare impuse, alimentarea cu energie electrica a consumatorulor etc).

(4)  Modul de efectuare a manevrelor de execuţie  prin acţionarea de către personalul operativ a aparatelor de comutaţie de la faţa locului se stabileşte prin proceduri şi instrucţiuni interne emise de unitatea de exploatare având în vedere si instrucţiunile proprii de securitate  şi sănătate în muncă.

(5)  Se recomanda efectuarea manevrelor programate normal  înaintea sau după  vârful curbei de sarcina a SEN.

  - Întreruperea şi stabilirea curenţilor de sarcină în circuitele de înaltă şi medie tensiune trebuie să se facă utilizând întreruptoare sau separatoare de sarcină.     Excepţiile de la această regulă sunt numai cele stabilite prin  norme tehnice/PE emise de forurile în drept, autorităţile competente.

  - (1) Întreruperea sau stabilirea continuităţii unui circuit cu ajutorul întreruptoarelor (separatoarelor de sarcină) se va face respectându-se prevederile normelor/instrucţiunilor tehnice emise de autorităţile competente, condiţiile şi restricţiile impuse de fabrica constructoare etc. (în funcţie de tipul constructiv al aparatului, caracteristicile circuitului care va fi întrerupt sau stabilit etc.).   Unităţile de exploatare, prin proceduri şi instrucţiuni tehnice interne, vor stabili condiţiile şi restricţiile ce se impun la efectuarea manevrelor cu întreruptoare (separatoare de sarcină) pentru toate cazurile care pun probleme deosebite.

    - Ordinea operaţiilor la întreruperea unui circuit este: deconectarea întreruptoarelor şi apoi deschiderea separatoarelor (debroşarea întreruptoarelor), iar la stabilirea continuităţii unui circuit, ordinea operaţiilor este: închiderea separatoarelor (broşarea întrerupatoarelor) şi apoi conectarea întrerupatoarelor.

    - Ordinea de acţionare a separatoarelor: la deschiderea acestora întâi se deschid separatoarele de linie, transformator (sau borne) şi apoi cele de bare, iar la închiderea acestora întâi se închid separatoarele de bare/nod şi apoi cele de linie, transformator sau borne, pentru ca în cazul unei eventuale acţionări greşite (în sarcină) să nu se  afecteze barele colectoare/ nod.

(4)  Inversarea ordinii operaţiilor este permisă numai în cazul în care acţionarea greşită (în sarcină), de la faţa locului, a unui separator de linie, de transformator este mai periculoasă pentru executant decât acţionarea separatoarelor de bare/nod. Pentru astfel de situaţii, unitatea de exploatare trebuie să elaboreze proceduri şi instrucţiuni tehnice interne în care nominalizează, pentru instalaţiile proprii,    locul de acţionare, condiţiile şi modul de desfăşurare a manevrelor

    - La  acţionarea  manuală (de la aparat) a  separatoarelor,  atunci   când aparatul permite aceasta, se recomandă următorul  mod de acţionare:

      - la deschidere - separatorul  se va acţiona în aşa fel încât în  prima  fază  a  operaţiei   contactele    acestuia  să    se îndepărteze lent,  iar  în  cazul  în    care  se  observă   un început de arc,  acestea să se închidă la loc cât mai rapid posibil;

      - la închidere - separatorul  se va acţiona  în  aşa  fel, încât contactele acestuia să se apropie cât mai rapid posibil, iar dacă se observă arc electric, trebuie continuată acţiunea de închidere, în nici un caz nu se va incerca  deschiderea sa.

În acest fel se pot diminua efectele unei eventuale manevre greşite cu separatorul respectiv.

(6)  Pentru a se preveni ca în momentul acţionării unui separator (broşării sau debroşării unui întreruptor) să se producă conectarea accidentală a întreruptorului din circuit (spre exemplu, anclanşarea prin scheme de automatizare, comanda accidentală a conectării etc.), toate automatizările care pot provoca anclanşarea acestuia vor fi anulate. În acest sens unităţile de exploatare  vor lua măsurile tehnice necesare evitării unei astfel de situaţii şi vor stabili, prin proceduri şi instrucţiuni tehnice interne modul corect de executare a manevrelor în funcţie de caracteristicile sau starea  tehnică ale instalaţiilor ( eventual anularea  automatizărilor care pot provoca anclanşarea accidentală sau nu a întreruptorului).

  - (1)  La acţionarea  aparatelor de comutaţie se urmăreşte  corecta  lor funcţionare prin mijloacele care permit aceasta din locul de unde se comandă acţionarea, cu ajutorul aparatelor de măsură, (ampermetre, wattmetre, varmetre, voltmetre etc.) telemăsurilor şi telesemnalizărilor sau semnalizărilor de poziţie ale acestora. Pentru a  preîntîmpina producerea unor avarii în timpul manevrelor este obligatorie verificarea vizuală a poziţiei acestora după fiecare acţionare dacă poziţia aparatului de comutaţie nu poate fi precizată de la locul de acţionare, procedându-se astfel :

      - imediat  după acţionare,  dacă aparatul  este vizibil de la locul de acţionare şi nu este necesară deplasarea personalului;

      - atunci când  desfăşurarea  manevrei  permite  deplasarea  personalului la aparatul   respectiv  sau   desfăşurarea   manevrei  în  continuare  necesită această  verificare (trecerea  de  la  o  grupă  distinctă  de  operaţii  la  alta) pentru aparatele ce nu sunt vizibile din locul din care se face acţionarea;

      - în cazul aparatajului de construcţie capsulată  (GIS, SF6, vid etc.)  sau  în cazul aparatelor telecomandate verificarea poziţiei aparatelor se va face prin indicaţiile şi condiţiile prevăzute în acest scop de aparataj sau instalaţiile de telecomandă (semnalizări şi telesemnalizări de poziţie, aparate de măsură, telemăsuri etc.). Prin proceduri şi instrucţiuni tehnice interne întocmite de unităţile de exploatare/centrele de dispecer se vor  putea stabilii şi alte moduri de verificare a poziţiei acestora.

      - dacă  în cursul manevrelor programate  efectuate de la distanţă (telecomandă) nu se poate preciza poziţia aparatelor de comutaţie (semnalizările sunt defecte sau incerte) sau dacă telemăsurile necesare evaluării parametrilor regimului de functionare nu sunt concludente manevra se întrerupe până la înlăturarea neconformităţilor.

    - În timpul  lichidării  avariilor,  dacă manevrele   se  efectuează  numai cu  întreruptoare  prin   comandă de la distanţă (camera de comandă sau telecomandă) verificarea poziţiei întrerupatorului se face trifazat, pe baza indicatiilor aparatelor de măsură şi control, semnalizărilor, afişajelor electronice.Unităţile de exploatare vor stabilii prin proceduri şi instrucţiuni interne, pentru fiecare  tip de întreruptor, semnalizările care trebuie analizate pentru a stabili fără pericol de confuzie poziţia lui. La acţionarea din camera de comanda a staţiei/ centralei,  verificarea poziţiei acestora la faţa locului se va face atunci când  desfăşurarea manevrelor permite. La acţionarea prin telecomandă se acceptă verificarea cu ajutorul informaţiilor din sistemul teleinformaţional. În  cazul   în    care    semnalizările   nu      sunt concludente  pentru   a    stabili    poziţia   întreruptorului, manevrele vor continua numai după   verificarea  poziţiei la faţa locului, atunci când desfăşurarea manevrelor permite sau după remedierea defecţiunilor/neconformitatilor în sistemul teleinformaţional.

(3)  În cazul aparatajului de construcţie capsulată  ( GIS SF6, vid, etc.)  verificarea poziţiei aparatelor de comutaţie se va face prin indicaţiile semnalizărilor prevăzute în acest scop de aparataj sau de instalaţia de telecomandă, sistemul teleinformaţional (semnalizări de poziţie, aparate de măsură, telemăsuri, telesemnalizări etc.).

  - (1) Ca principiu general, nu se va acţiona un aparat de comutaţie  cu care este interzis să se stabilească sau să se întrerupă curenţi de sarcină până nu se verifică poziţia aparatului respectiv şi a celor prin care se stabilesc curenţii de sarcină :

      - înaintea acţionării separatoarelor (debroşării sau broşării întrerupatoarelor) se va verifica poziţia “deconectat” a întreruptorului din circuitul respectiv pe toate fazele  (condiţie care trebuie respectată şi în sistemul teleinformaţional), pentru a preveni acţionarea în sarcină a separatoarelor, în cazul în care întreruptorul nu este deconectat corect pe una sau mai multe faze;

      - înaintea acţionării unui întreruptor, prin care se stabileşte continuitatea unui circuit, se va verifica poziţia “închis” a separatoarelor din circuitul respectiv, care au fost acţionate în prealabil, pentru a preveni formarea arcului şi distrugerea separatoarelor, în cazul în care acestea nu sunt închise corect;

      - înaintea acţionării separatoarelor prin care se întrerupe (se stabileşte) continuitatea unui circuit, atunci când s-a creat o altă cale de curent în paralel cu aceea care va fi întreruptă (stabilită), se va verifica continuitatea căii de curent în paralel (manevrele de trecere de pe o bară pe alta a echipamentelor în sarcină);

      - înaintea acţionării CLP în vederea  aducerii în stare „legat la pamânt” a unui echipament se verifică poziţia deschis a separatoarelor adiacente sau starea blocat a întreruptoarelor de construcţie specială prin care a fost adus echipamentul în starea „separat vizibil „si lipsa tensiunii în instalaţie utilizând aparatele de măsură şi control precum şi  indicatorii de poziţie din camera de comanda/telecomanda  ;dacă CLP se acţionează de la faţa locului ( de la aparat) se verifică vizual poziţia deschis a separatoarelor adiacente .

      - dacă se aduce în SLP prin telecomandă o linie electrică se admite verificarea lipsei tensiunii utilizând telemăsurile de la capetele liniei. Închiderea CLP-urilor se face numai după deschiderea atât a separatoarelor de linie cât şi a separatoarelor de bară şi verificarea poziţiei deschis a acestora folosind sistemul teleinformaţional. La predarea cu mesaj a liniei trebuie făcută specificarea că starea legat la pământ  s-a realizat prin telecomandă.

      - În reţelele de medie tensiune, separatoarele liniilor electrice aeriene aflate la distanţă de porţiunea de linie în care sunt programate a se efectua  lucrări şi care în schema normală de funcţionare sunt în poziţia "deschis" se pot considera în această poziţie dacă prin  instrucţiuni tehnice interne nu este reglementat altfel.

    - În instalaţiile telecomandate, poziţia aparatelor de comutaţie se va verifica utilizând  indicaţiile şi condiţiile prevăzute în acest scop de aparatura de telecomandă  din sistemul teleinformaţional (telesemnalizări de poziţii, telemăsuri etc.).

    - Manevrele din camerele de comandă dotate cu sisteme comanda control  numerice –SCADA - pot fi asimilate cu manevrele prin telecomandă şi se pot desfasura în aceleaşi condiţii cu acestea.

  - În cazul în care circuitul electric care trebuie întrerupt sau stabilit nu are întreruptor, se admite ( dacă unităţile de exploatare nu stabilesc prin proceduri alt mod de acţionare) să se facă următoarele operaţii cu ajutorul separatoarelor normale:

      - stabilirea şi întreruperea circuitului de alimentare a transformatoarelor de măsură a tensiunii (reductori de tensiune ) cu excepţia cazurilor prevăzute în procedurile şi instrucţiunile tehnice interne întocmite de unităţile de exploatare ;

      - stabilirea şi întreruperea curentului pentru punerea sub tensiune, în gol, a barelor colectoare şi elementelor aferente acestora după efectuarea unui control vizual al barelor;

      - stabilirea şi întreruperea circuitelor liniilor electrice aeriene sau subterane, precum şi ale transformatoarelor de putere, cu condiţia ca mărimea curentului să nu depăşească valorile maxime admisibile rezultate din calcule sau cercetări experimentale, în funcţie de dimensiunile şi tipul constructiv al separatorului, valori precizate de fabrica constructoare, prescripţiile în vigoare sau instrucţiunile/prescripţiile  tehnice emise de autorităţile  în drept.

La stabilirea curentului de mers în gol al transformatoarelor, se va ţine seama de dependenţa între acesta şi tensiunea aplicată pe plotul de funcţionare.

      - întreruperea şi stabilirea legăturii  la pământ a neutrului transformatorelor. În cazul în care la neutrul acestora se leagă dispozitive pentru stingerea arcului, stabilirea şi întreruperea circuitului se fac numai când în reţea nu există punere la pământ şi în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile tehnice interne de exploatare ale dispozitivului respectiv. În acest sens, la dispozitivul de acţionare al separatorului se va monta un echipament de  semnalizare sigură a apariţiei punerii la pământ în reţea.

      - închiderea şi deschiderea separatoarelor de şuntare şi ocolire, dacă aparatele din circuitul şuntat sau ocolit de acestea sunt închise (conectate şi tensiunile la contactele separatorului respectiv nu prezintă decalaj de fază şi diferenţă de valoare între ele).

Pentru a preveni deconectarea (deschiderea) aparatelor din circuitul şuntat sau ocolit în timpul închiderii sau deschiderii separatorului de şuntare sau ocolire, unităţile de exploatare sunt obligate să ia  măsurile tehnice necesare evitării unei astfel de situaţii şi să stabilească, prin procedurile şi instrucţiunile tehnice interne, modul corect de executare a manevrelor.

      - închiderea sau deschiderea în buclă a separatoarelor se va face numai în condiţiile prevăzute în procedurile şi instrucţiunile tehnice interne ale unităţii de exploatare, care vor fi întocmite în baza unor calcule din care să rezulte că acestea pot fi acţionate în buclă, condiţiile tehnice şi organizatorice în care se poate face aceasta şi cu respectarea prevederilor circularelor tehnice emise de forurile  în drept şi ale prezentului Regulament.

      - separatoarele de cuplă între liniile electrice se pot închide sau deschide cu liniile în funcţiune, numai dacă acestea sunt în funcţiune pe aceeaşi bară (sau cupla între barele respective este conectată), toate aparatele prin care se realizează calea de curent în paralel sunt conectate (închise) şi sunt luate măsurile tehnice necesare pentru a preveni deconectarea (deschiderea) accidentală a acestora în timpul închiderii separatorului de cuplă.

Excepţiile  de  la   aceste  reguli vor  fi numai cele stabilite prin circularele tehnice emise de forurile în drept.

  - Este interzisă deschiderea sau închiderea unui separator prin care s-ar putea întrerupe sau stabili curenţii capacitivi, în cazul în care există o punere la pământ a unei faze în reţeaua electrică. În aceste cazuri este interzisă de asemenea, închiderea sau deschiderea separatoarelor în buclă, a separatoarelor de cuplă, ocolire sau şuntare cu tensiune.  Stabilirea sau întreruperea legăturii între bare se va face numai cu ajutorul întreruptoarelor de cuplă.

  - (1) Punerea sub tensiune în gol a unei bare, care a stat în rezervă sau a fost retrasă din exploatare, se face prin conectarea întreruptorului unui echipament legat la bară (linie electrică, transformator sau cuplă) la care pe timpul manevrei s-a reglat protecţia corespunzator pentru proba cu tensiune  (curent minim, timp minim, nedirecţionată etc.) şi care se află sub tensiune. Înainte de conectare se va verifica lipsa tensiunii pe bara respectivă.

    - În cazul barelor de transfer, punerea sub tensiune pentru probarea acestora se va face prin cupla de transfer, cu protecţia reglată “pentru probă”,”incercare bare”etc, din bara pe care se află echipamentul ce va fi trecut pe bara de transfer, urmând ca, după deconectarea cuplei, să se închidă separatorul la bara de transfer a echipamentului respectiv.

  - (1) Transformatoarele, barele etc., pentru care nu există certitudinea că sunt  corespunzatoare  din punct de vedere a stării tehnice (nu au defecţiuni ascunse, indecelabile care pot  conduce la scurtcircuite), nu se vor pune sub tensiune prin închiderea unui separator, chiar dacă se încadrează în cazurile admise prin prezentul Regulament sau prin circularele tehnice ale  autoritatilor în drept.

    - Liniile electrice, porţiunile de linie care au fost retrase din exploatare pentru lucrări sau pentru care nu există certitudinea  că sunt corespunzatoare  din punct de vedere a stării tehnice (că nu au defecţiuni ascunse, indecelabile care pot conduce la scurtcircuite), nu se vor pune sub tensiune cu ajutorul unui separator, chiar dacă se încadrează în cazurile admise prin prezentul Regulament sau prin circularele tehnice ale forurilor în drept.  Punerea lor sub tensiune se va face obligatoriu prin conectarea unui întreruptor.

  - (1) La conectarea unui întreruptor, cu tensiune din ambele părţi, este obligatoriu controlul sincronismului, sau în lipsa posibilităţilor de control al sincronismului, verificarea continuităţii altor circuite electrice  în paralel, care să asigure posibilitatea conectării în buclă.  Conectarea în condiţiile de mai sus trebuie făcută numai dacă frecvenţele sunt egale şi la o diferenţă de tensiune cât mai mică în modul şi argument. Este interzisă conectarea întreruptoarelor fără controlul sincronismului în reţelele electrice de 220-400kV .

    - Diferenţele maxime în modul şi argument ale tensiunilor la care se admite conectarea întreruptoarelor se stabilesc prin procedurile şi instrucţiunile tehnice interne ale unităţii de exploatare, având la bază procedurile şi instrucţiunile tehnice întocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie sau circularele tehnice emise de forurile în drept. În cazul în care echipamentele sau zonele care se unesc prin conectarea întreruptorului respectiv nu sunt în sincronism, conectarea se va face numai prin sincronizare precisă  a acelor zone de retea (paralel).

OBSERVAŢIE : Trebuie să se facă diferenţa  clară, între conectarea unui întreruptor   cu   controlul   sincronismului, atunci când echipamentele  (zonele)  respective  sunt   în  sincronism, păstrat prin alte căi de  legătură  (bucle), caz în care frecvenţa tensiunilor la polii întrerupatorului care se conectează sunt egale, iar unghiul fazorilor tensiunilor are o valoare  constantă  şi   conectarea   unui  întreruptor  cu  efectuarea   sincronizării precise   (paralelului), atunci  când  echipamentele (zonele) respective nu sunt în sincronism, caz în care cele două frecvenţa tensiunilor la polii întreruptorului care se conectează pot să nu fie egale, iar unghiul fazorilor tensiunii variază în timp.  În acest din urmă caz,    conectarea se  va  putea face  numai  după  ce  se creează condiţiile   de  conectare  în  sincronism  (de  efectuare   a paralelului),  respectiv frecvenţe egale, unghi zero, tensiuni egale cu o diferenţă  în   modul  cât  mai  mică,  în  limitele  admise (diferenţele maxime admise se stabilesc prin proceduri şi instrucţiuni   tehnice interne, având la bază circularele tehnice emise de forurile în drept) de instrucţiunile tehnice întocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie.

    - La conectarea la un capăt al liniilor electrice, care au posibilitatea de a fi puse sub tensiune şi din alte capete, este obligatoriu controlul prealabil al lipsei de tensiune pe linie, atunci când nu se conectează cu controlul sincronismului sau nu s-a verificat posibilitatea de conectare în buclă. Se va verifica întotdeauna prezenţa tensiunii la echipamentul din care se face conectarea.

  - (1) La redarea în exploatare a unor linii electrice sau echipamente, după lucrări în cursul cărora ar fi putut apărea o modificare a legării fazelor (in circuitele primare) trebuie verificate succesiunea şi concordanţa acestora, prin verificarea vizuală şi prin măsurători efectuate în celule de masură care nu au suferit modificări nici în primar şi nici în secundar.

    - În cazul închiderii unor bucle, pentru prevenirea unor declanşări nedorite, se admite „sensibilizarea protecţiei” pe timpul manevrei la un  echipament din reţea, a cărui declanşare nu ar perturba funcţionarea reţelei electrice sau la un echipament care urmează să fie deconectat după închiderea buclei.

  - (1)  În cazul sistemelor de bare duble, la trecerea unor echipamente de pe o bară pe cealaltă, ordinea operaţiilor va fi în aşa fel aleasă, încât să nu se întrerupă sau stabilească legătura între bare printr-un separator, cu excepţia cazului când prin acel separator se pune sub tensiune în gol (sau se scoate de sub tensiune, dacă este sub tensiune în gol) una din bare şi a cazului când în mod conştient separatorul respectiv  se inchide sau se deschide in bucla,in conditiile prevazute in prezentul Regulament si in procedurile si instructiunile tehnice ale unitatii de exploatare. Barele colectoare se probeaza cu tensiune numai prin conectarea unui intreruptor

    - Unităţile de exploatare vor stabili prin proceduri şi instrucţiuni tehnice interne, în detaliu, modalitatea de execuţie a manevrelor de trecere a echipamentelor de pe o bară pe alta,  în vederea siguranţei maxime în execuţia manevrelor.

    - Atunci când legătura între bare este asigurată printr-o cuplă, se vor lua măsurile tehnice necesare pentru a preveni declanşarea (deschiderea) aparatelor  de comutaţie din circuitul cuplei în timpul manevrelor de trecere a echipamentelor şi a se evita astfel întreruperea sau stabilirea legăturii între bare printr-un separator.

    - De asemenea, se recomandă ca, pe toată durata manevrelor de trecere de pe o bară pe alta, legătura dintre bare, realizată prin cuplă, să fie dublată prin separatoarele de bară menţinute închise ale unui echipament, care prin legătura respectivă (separatoare, conductoare, etc.) să poată asigura trecerea unui curent cât mai mare posibil; manevra de trecere a echipamentelor va începe şi se va termina cu separatorul acestui echipament. În cazul în care există  protecţie diferenţială de bare, efectuarea manevrei în acest mod se impune, pentru a se crea condiţiile de lucru la protecţia diferenţială de pe ambele bare, la defect pe una din acestea. In timpul manevrelor de  separatori la barele colectoare se mentine obligatoriu în funcţiune protectia diferentiala de bare. Atunci când staţia electrică  are mai mult de două bare colectoare se va urmări ca atât pe parcursul manevrei cât şi ulterior să rămână disponibilă protecţia diferenţială de bare la cel puţin două bare independent una de alta.

    - Stabilirea legăturii între bare (întreruperea acesteia) este obligatoriu să se facă prin conectarea (deconectarea) întreruptorului cuplei, excepţie putând face numai cazurile când cupla este indisponibilă sau retrasă din exploatare, cu respectarea celor prevăzute mai sus.

  - Pentru prevenirea apariţiei unor supratensiuni de comutaţie periculoase la conectarea sau deconectarea liniilor electrice şi transformatoarelor la manevre în reţelele electrice care au legate  dispozitive de stingere a arcului la neutrele unor transformatoare din reţea, pentru prevenirea funcţionării intempestive a unor automatizări sau protecţii, pentru prevenirea scăderii sensibilităţii unor protecţii sub limitele admise etc., se va ţine seama în concepţia manevrelor de prevederile procedurilor şi instrucţiunilor tehnice interne ale unităţii de exploatare, elaborate în conformitate cu circularele tehnice emise de forurile  în drept.

  - La toate operaţiile de conectare sau deconectare a întreruptoarelor unor echipamente, este obligatorie verificarea parametrilor de funcţionare ai tuturor echipamentelor afectate de operaţia respectivă (tensiune, circulaţii etc.), atât înainte cât şi după executarea operaţiei şi compararea acestora cu valorile admise de echipamentul respectiv (curent, tensiune de plot etc.). şi reglarea imediata a acestora pentru încadrarea în limitele normate.

  - (1) Pentru asigurarea continuitatii in  alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, evitarea deconectarii unor generatoare sau pentru evitarea apariţiei unor configuraţii / regimuri  de funcţionare care să pună în pericol siguranţa sistemului electroenergetic, se permite realizarea unor configuraţii care, pentru un timp scurt (numai timpul necesar efectuării manevrei, de ordinul minutelor), conduce la depăşira curentului de scurtcircuit (mono sau trifazic) admisă de anumite aparate sau depăşirea puterii de rupere a unor întreruptoare, cu condiţia de a nu prezenta pericol de accidentare pentru personal.

(2)  Este însă interzisă funcţionarea într-o astfel de configuraţie un timp mai  mare decât cel absolut necesar manevrelor pentru ca, prin minimum de operaţii, să se realizeze o configuraţie care să nu conducă la curenti de scurtcircuit mai mari decât cei admisi de aparatul respectiv cu condiţia ca legăturile telefonice operative să fie  corespunzatoare şi să nu conducă la timpi de funcţionare  în aceasta configuraţie   mai mari decât cei prevăzuţi mai sus. In astfel de configuraţii se evita  efectuarea manevrelor de la aparatul de comutaţie.

Unităţile de exploatare, prin proceduri şi instrucţiuni tehnice interne, vor stabili pentru cazurile deosebite modalitatea de efectuare a  manevrelor, precum şi măsurile care trebuiesc luate.

    - a)  Într-o staţie electrică de transformare sau conexiuni în care se funcţionează cu cupla deconectată,  deoarece  funcţionarea  cu   cupla  conectată ar conduce la un curent de scurtcircuit mai mare decât curentul de rupere  a  unor  întreruptoare  legate  la  bare,  se admite   conectarea   întreruptorului   cuplei în vederea  modificării  configuraţiei  în  reţeaua electrică,   cu   condiţia   ca manevra următoare să se efectueze imediat şi să se materializeze  numai  în deconectarea/conectarea unor întreruptoare, pentru  reducerea  curentului de scurtcircuit în limitele admise.

b)  Într-o staţie electrică de transformare sau conexiuni în care se  funcţionează  cu  cupla  transversală/longitudinala deconectată,  deoarece funcţionarea  cu  cupla  conectată ar conduce    la depăşirea curentului de scurtcircuit admis în reţeaua electrică  se    permite  conectarea   cuplei transversale,  în  vederea închiderii /deschiderii   unei    bucle, dar strict numai până  la  terminarea  manevrelor de  închidere / deschidere   a  buclei  şi  în  condiţiile  în  care comunicaţiile operative sunt corespunzatoare sau manevra se efectuează prin telecomandă.

  - Un defect care poate provoca apariţia curentului de scurtcircuit sau de punere la pământ se poate izola prin deschiderea unui separator numai dinspre partea de unde se ştie precis că nu este tensiune şi nu se poate primi tensiune (întreruptoarele spre părţile cu tensiune sau de unde se poate primi tensiune sunt deconectate şi sunt luate măsurile necesare pentru prevenirea acţionării accidentale a acestora).

Art.43 De regulă, un întreruptor care a declanşat poate fi conectat fără a fi verificat.  Unităţile de exploatare trebuie să elaboreze procedurile şi instrucţiunile tehnice interne care să prevadă condiţiile în care se face conectarea întreruptorului (revizia lui înainte de conectare sau după atingerea unui număr maxim de declanşări pe scurtcircuit) precum şi măsurile care se impun (evidenţa numărului de declansări pe scurtcircuit, a valorii curentului de scurtcircuit etc).

  - (1)  Reconectarea unei linii electrice care a declanşat se poate face, de regula fără  sa se faca în prealabil controlul liniei electrice respective, însă cu respectarea celor prevăzute la Art. 36. Excepţie fac liniile prevăzute în procedurile şi instrucţiunile tehnice interne ale unităţii de exploatare (unele linii electrice în cablu, linii care alimentează anumiţi consumatori, linii în regim „special de exploatare „etc.), care vor prevedea şi condiţiile în care se va face reconectarea acestora.

    - La alegerea întreruptorului prin care se probează cu  tensiune  o linie electrică declanşată (în cazul liniilor electrice care au posibilitatea de a fi puse sub tensiune din mai multe capete) se recomandă conectarea pentru probă din staţia în care puterea de scurtcircuit este mai mare.  Se va ţine seama şi de starea în care se află întreruptorul respectiv,  curentul de rupere, timpul propriu de acţionare al acestuia, starea şi reglajele protecţiei prin relee, precum şi de siguranţa în funcţionare a sistemului electroenergetic si supratensiunile care pot apărea etc.

  - În cazul în care depistarea defectelor se face prin manevre, procedurile şi instrucţiunile tehnice interne vor prevedea modul de efectuare a acestora, astfel încât alimentarea cu energie electrică a consumatorilor să fie întreruptă o perioada  cât mai,  mica,numarul de manevre cat mai mic, iar solicitările echipamentelor, aparatelor etc. ca urmare a probelor, să fie minime. Dacă prin  linia declansată  este  racordată la SEN o centrala electrică ( un generator electric) PCO al centrului de dispecer cu comanda de coordonare asupra liniei respective informează personalul operativ al centralei ( modul de informare şi detaliile de acţionare a personalului, regimul protecţiilor şi automatizărilor precum şi  logica de funcţionare a lor  se stabilesc prin conventiile de exploatare dintre entităţi cu avizul centrului de dispecer cu autoritate de decizie )asupra starii operative a  liniei si manevrele care urmeaza a fi efectuate,.

  - (1)  În caz de avarii, o instalaţie care a rămas fără tensiune poate primi în orice moment tensiune, fără nici o anunţare prealabilă, dacă nu există alte precizări în procedurile şi instrucţiunile tehnice interne ale unităţii de exploatare, în cazul lipsei legăturii telefonice cu dispecerul.

(2)  Personalul operativ care este de serviciu în tură în instalaţie trebuie să o pregătească în aşa fel, încât să poată primi tensiune în orice moment, chiar fără preaviz, conform procedurilor şi instrucţiunilor tehnice interne.

(3)  În cazul în care în instalaţia respectivă s-au produs avarii sau alte evenimente care o fac improprie  de a primi imediat tensiune, personalul operativ trebuie să ia imediat măsurile necesare, conform procedurilor şi instrucţiunilor tehnice interne, care vor ţine seama în mod obligatoriu şi de prevederile instrucţiunilor proprii de  sănătate şi securitate în muncă în vigoare şi ale prezentului Regulament.

  - Pentru punerea în funcţiune/paralel şi scoaterea din funcţiune/paralel a generatoarelor, compensatoarelor sincrone şi motoarelor electrice, se va respecta ordinea operaţiilor prevăzute în procedurile şi instrucţiunile tehnice interne ale unităţii de exploatare.

  - (1)  Prin proceduri şi instrucţiuni tehnice interne, unităţile de exploatare vor face precizări privind concepţia şi efectuarea manevrelor, specifice fiecărui echipament

(2) Prin proceduri şi instrucţiuni tehnice interne se va preciza în mod special modalitatea de efectuare a manevrelor prin telecomandă. Acestea vor trebui să aibă în vedere specificul, caracteristicile şi performanţele tehnice atât ale aparatajului primar din staţiile electrice, cât şi ale sistemului teleinformaţional prin care se face telecomanda.

(3) Sistemul teleinformaţional  prin care se realizeaza conducerea prin dispecer a SEN  indiferent de nivelul de la care se opereaza (instalatie sau centru de dispecer) trebuie să aibă caracteristici tehnice care să permită:

- respectarea regulilor tehnice generale de efectuare a manevrelor;

- efectuarea sigură şi corectă  a comenzilor transmise de la punctul de  comanda /telecomandă;

- semnalizarea  transmiterii sau a refuzului transmiterii comenzilor prin telecomandă;

- verificarea sigură a poziţiei aparatajului telecomandat.

- masurarea credibilă a parametrilor principali de regim (tensiune, frecvenţă, putere activă, putere reactivă etc.) si/sau tehnologici ai echipamentelor

- securizarea si inregistrarea  informaţiei

- gestionarea eficientă a semnalizărilor şi alarmelor fară suprasolicitarea personalului cu informaţii parazite, nesemnificative

  - La conceperea şi efectuarea tuturor manevrelor se va ţine seama în mod obligatoriu şi de prevederile instrucţiunilor proprii de sănătate şi securitate a muncii în vigoare. Efectuarea manevrelor cu anularea sistemelor de interblocaj se poate face numai cu aprobarea unităţilor de exploatare/gestionare sau fără aprobarea acestora  numai  pentru evitarea unor accidente umane. Efectuarea manevrelor prin telecomandă  cu anularea sistemelor de interblocaj este interzisa.

  - Pentru efectuarea manevrelor, în staţiile telecomandate, se pot utiliza funcţii dedicate ale sistemului teleinformaţional care permit efectuarea automată a manevrelor sau a unor secvenţe  de manevră.

Utilizarea funcţiilor de mai sus se face numai în baza unor instrucţiuni  interne elaborate de centrele de dispecer.

# Reguli privind foile de manevră

  - Prin foaie de manevră se înţelege un document scris, prin care  se stabilesc următoarele :

      - tema manevrei stabileşte care este starea operativă finală în care se va aduce echipamentul, stare  cerută de unitatea de exploatare sau de  centrul de dispecer  prin cererea de retragere din exploatare sau dispozitia de modificare a schemei de funcţionare;

      - scopul manevrei;

      - starea operativă iniţială a instalaţiei, echipamentului etc.;

      - succesiunea operaţiilor sau a grupelor distincte de operaţii şi operaţii distincte, ce urmează a se efectua;

      - concepţia manevrei;

      - consemnările  în legătură cu dispunerea şi îndeplinirea operaţiilor;

      - persoanele care au legătură cu manevra şi responsabilităţile acestora.

  - După modul întocmirii, foaia de manevră poate fi :

    - foaie de manevră permanentă, întelegând prin aceasta foaia de manevră al cărei conţinut este prestabilit într-un formular sau în procedurile şi instrucţiunile tehnice interne şi care se poate folosi la manevrele curente sau la manevrele programate şi  la manevre în caz de avarii, ce se execută în baza procedurilor şi instrucţiunilor tehnice interne;

    - foaie de manevră programată normal, înţelegând prin aceasta foaia de manevră ce se întocmeşte pentru manevrele programate normal, având un regim de întocmire, verificare şi aprobare normal;

    - foaie de manevră programată accidental, înţelegând prin aceasta foaia de manevră ce se întocmeşte pentru manevrele programate accidental, având un regim de întocmire, verificare şi aprobare special.

  - După personalul care o foloseşte şi felul manevrei conţinute, foaia de manevră poate fi :

      - foaie de manevră de execuţie, înţelegând prin aceasta foaia de manevră folosită de personalul operativ sau personalul de comandă operativă când  efectuează manevre prin telecomandă  (sau personalul delegat special în acest scop), după care acesta execută manevra într-o instalaţie sau zonă de reţea, aflate în exploatarea sa; foaia de manevră de execuţie cuprinde înscrierea detaliată a tuturor operaţiilor ce se execută şi se întocmeşte, de regulă, pentru un singur echipament;

Atunci când foaia de manevră este folosită la executarea unei manevre care face parte dintr-o manevră de coordonare aceasta va cuprinde numai manevrele care necesită coordonare. Pentru alte manevre la echipamentul respectiv, care nu sunt cuprinse în manevra de coordonare, se vor întocmi alte foi de manevră de execuţie.

      - foaie de manevră de coordonare, înţelegând prin aceasta foaia de manevră folosită de personalul de comandă operativă  al unui  centru  de dispecer după care acesta coordonează executarea în timp a grupelor distincte de operaţii şi a operaţiilor distincte.  Foaia de manevră de coordonare cuprinde înscrierea grupelor distincte de operaţii şi a operaţiilor distincte ce urmează a se coordona.

      - foaie de manevră de coordonare şi execuţie înţelegând prin aceasta foaia de manevră folosită de personalul de comandă operativă  al unui  centru  de dispecer după care acesta coordonează executarea în timp a grupelor distincte de operaţii şi a operaţiilor distincte, manevrele de execuţie la cel puţin unul din capetele echipamentului fiind executate de el insuşi  prin telecomandă .  Foaia de manevră de coordonare cuprinde înscrierea grupelor distincte de operaţii şi a operaţiilor distincte ce urmează a se coordona.

  - Întocmirea, verificarea, aprobarea şi controlarea foilor de manevră se face astfel:

    - Foile de manevră de coordonare programate normal :

      - se întocmesc de către o persoană din compartimentul de comandă operativă al centrului de dispecer respectiv;

      - se verifică şi se aprobă de către şeful compartimentului de comandă operativă.  În cazul în care   în cadrul compartimentului de comandă operativă sunt  două sau mai multe persoane de  serviciu,  foaia   de  manevră se verifică şi  se aprobă de  şeful de tură  (dacă  nu a întocmit-o el). În cazul în care foile de manevră  de coordonare, pentru  manevrele programate normal, nu pot fi aprobate de  persoanele numite mai sus, aprobarea lor se va face de către persoanele  numite  prin  decizie de către conducerea unităţii de exploatare sau organului care tutelează centrul de dispecer respectiv, pentru a aproba foile de manevră în lipsa persoanelor care trebuie să le aprobe în mod normal.

      - se verifică  existenţa  condiţiilor  pentru care a fost întocmită foaia de manevră şi se acceptă de responsabilul manevrei de coordonare (persoana   de serviciu care efectuează manevra de coordonare).

    - Foile de manevră de coordonare programate accidental :

      - se întocmesc  de  o   persoană  de  serviciu  din structura  compartimentului de comandă operativă al centrului de dispecer respectiv;

      - se verifică şi se aprobă de către o altă persoană din structura  compartimentului de comandă operativă al centrului de dispecer respectiv (de regulă şeful de tură) dacă sunt două sau mai multe persoane de serviciu în tură.

Dacă tura este formată dintr-o singură persoană cu autoritate operativă, se va proceda astfel :

- în cazul   în   care  există  timpul   necesar   şi  pot   fi  găsite persoanele care pot aprobă aceste foi de manevră, verificarea şi   aprobarea  lor se   va   face   la   fel ca şi la foile de manevră programate normal;

- în cazul în care acestea nu pot fi găsite în timp util foaia de manevră se aprobă  de  aceeaşi  persoană  care  a întocmit-o, care preia  şi  responsabilităţile  de aprobare; şeful  compartimentului de comandă operativă/ şeful centrului de dispecer sau locţiitorul acestuia   va controla şi va viza   periodic aceste  foi,  sub  aspectul necesităţii de folosire şi al corectitudinii  întocmirii,  dispunând măsuri în consecinţă.

      - se verifică existenţa condiţiilor pentru care a fost întocmită foaia de manevră şi se acceptă de către responsabilul manevrei de coordonare  (persoana de serviciu care       coordonează manevra).

    - Foile de manevră de coordonare permanente :

      - se  întocmesc  de  o   persoană   de comandă operativă din  structura   compartimentului   de comandă operativă;

      - se verifică şi se aprobă de către şeful structurii compartimentului de comandă operativă (în lipsa acestuia, de locţiitorul său). În cazul folosirii unei foi  de  manevră   permanente,  la   o  manevră   programată normal, folosirea acesteia trebuie aprobată  de  către  şeful  structurii compartimentului de comandă operativă

      - verificarea condiţiilor pentru care a fost întocmită foaia de manevră  şi  acceptarea  foii  de manevră se  fac  de  către responsabilul manevrei de coordonare (persoana de serviciu care coordonează manevra).

    - Foile de manevră de execuţie programate normal :

      - se  întocmesc de  persoana de serviciu din cadrul personalului operativ pentru manevrele efectuate de către acesta sau de către personalul de comandă operativă pentru manevrele efectuate de la centrele de dispecer prin telecomandă; în cazul în care  instalaţia  sau  zona  de  reţea electrică  este operată de o formaţie operativă formată din mai multe persoane, foile de manevră  se  întocmesc  de  către şeful  formaţiei (şeful de tură).

      - se verifică şi se  aprobă  astfel:

- pentru foile de manevră întocmite de personalul de comandă operativă, de către şeful structurii compartimentului de comandă operativă (în lipsa acestuia, de locţiitorul său) al instalaţiei (zonei de reţea) al centrului de dispecer respectiv;

- pentru foile de manevră întocmite de personalul operativ al centrului de telecomandă, de către şeful centrului de telecomandă;

- pentru foile de manevră întocmite de personalul operativ al formaţiilor operative sau de personalul operativ din cadrul staţiei, de către şeful instalaţiei (zonei de reţea), sau de către locţiitorul acestuia.  În  cazul centralelor electrice care au şef de tură pe centrală (inginer de serviciu), pot fi aprobate de acesta, în funcţie de reglementările interne ale unităţii de centrale electrice.

În   cazul   în  care foile  de manevră  de execuţie  programate normal nu pot fi aprobate de şeful instalaţiei sau al zonei de reţea electrică, de adjunctul acestuia sau de  şeful  de  tură  pe centrală (inginerul de serviciu), aprobarea lor se  va  da  de  către şeful unităţii de exploatare din care face parte instalaţia sau zona de reţea respectivă.

Unităţile de exploatare pot numi prin decizie şi alte persoane din unitatea sau subunitatea de exploatare respectivă, care să aprobe foile de manevră de execuţie , în lipsa persoanelor care trebuie să le aprobe în mod normal.

      - În cazul în  care  manevra face   parte   dintr-o manevră  de  coordonare, foaia de manevră se controlează de către dispecerul de serviciu de la centrul de dispecer care  are   comanda  de  coordonare  asupra  echipamentului respectiv şi  va  conduce  manevra  sub   aspectul   concepţiei de coordonare.

În cazul în care centrul de dispecer care are comanda de coordonare nu exercită şi comanda nemijlocită, folosindu-se centre de dispecer intermediare cu competenţă, foaia de manevră se va controla de către dispecerul de  serviciu în tura de la centrul de dispecer cu competenţa   care   exercită  comanda nemijlocită   în  instalaţie,   în   raport  cu indicaţiile primite  de  la  persoana care  are  comanda  de coordonare .

În cazul în care în exercitarea comenzii de coordonare se foloseşte  un centru de dispecer fără  competenţă,  se  aplică  prevederile Art. 147 din Regulamentul de  conducere prin dispecer.

      - se verifică şi se acceptă de către responsabilul manevrei de execuţie.

    - Foile de manevră de execuţie programate accidental :

      - se  întocmesc  de  către  o persoană din cadrul persoanalului operativ de serviciu pentru manevrele efectuate de către acesta sau de către personalul de comandă operativă pentru manevrele efectuate de la centrele de dispecer prin telecomandă.  În cazul în care instalaţia  sau  zona  de reţea  este operată de o formaţie operativă (formată din mai multe persoane),  se întocmesc de o persoană de serviciu din cadrul formaţiei (sau  de  şeful  formaţiei,  în funcţie de pregătirea personalului din subordine).

      - în cazul în care există timpul necesar şi pot fi găsite persoanele care pot verifica şi aproba aceste foi, aprobarea se va da ca şi la foile de manevră programate normal.

În cazul în care aceste  persoane  nu  pot fi găsite în timp util, foaia de manevră se verifică şi se  aprobă de aceeaşi persoană care a întocmit-o,  care  preia  şi  responsabilităţile  pentru aprobare,  dacă 	formaţia operativă este formată dintr-o singură persoană sau foaia de manevră a fost întocmită de către şeful  formaţiei (şeful  de  tură).

Dacă  formaţia   operativă este compusă din  mai  multe  persoane  şi  foaia de manevră a fost întocmită de o  persoană  din  cadrul formaţiei, se verifică şi se aprobă de către şeful formaţiei (şeful de tură).

În cazul centralelor electrice care au şef de tură pe centrală (inginer de serviciu),  foile  pot  fi   aprobate (dacă există timpul necesar)  de  către acesta.

Şeful instalaţiei (zonei de reţea) sau locţiitorul său va controla şi va viza aceste foi (cu prima ocazie) sub aspectul necesităţii de folosire şi al corectitudinii întocmirii, dispunând măsuri în consecinţă.

      - se  controlează la fel ca foile de manevră de execuţie programate normal în cazul în care fac parte dintr-o manvră de coordonare.

      - se verifică şi se acceptă de către responsabilul manevrei de execuţie.

    - Foile de manevră de execuţie permanente :

      - se întocmesc, se verifică şi se aprobă de subunitatea de exploatare care are instalaţia  sau  zona  de  reţea  în  gestiune  nemijlocită,  prin persoane  competente de exploatare şi vor fi avizate de  unitatea de exploatare de  care aparţine    aceasta.

      - se controlează de către centrul de dispecer  care are comanda de coordonare asupra echipamentelor, prin şeful compartimentului de comandă operativă.

      - in  cazul  folosirii  unei  foi  de  manevră  permanente,  la  o manevră programată normal, folosirea acesteia  va fi aprobată de   aceleaşi   persoane   care   aprobă   foile  de    manevră programate normal.

      - in   cazul   folosirii    unei     foi  de   manevră   de    execuţie permanente în cadrul unei manevre de coordonare, aceasta trebuie controlată (în limitele comenzii de coordonare), de către dispecerul de serviciu care are această obligaţie,

      - verificarea şi acceptarea foii de manevră respective se fac de către responsabilul manevrei de execuţie.

  - Se va evita pe cât posibil aprobarea foilor de manevră prin telefon. Cu prima ocazie persoana care a aprobat foaia de manevra prin telefon o va verifica, semna pentru aprobare şi va dispune măsuri în consecinţă dacă este cazul.

Alături de semnătură, se înscrie şi data când a fost făcută verificarea şi contrasemnarea foii de manevră.

  - Responsabilităţi privind întocmirea, verificarea, aprobarea şi controlarea foilor de manevră.

    - Persoana care întocmeşte foaia de manevră răspunde de:

      - corectitudinea concepţiei acesteia (în cazul foilor de manevră de execuţie  care fac parte dintr-o manevră de coordonare şi de corespondenţa concepţiei acesteia în raport cu indicaţiile primite de la persoana care are comanda de coordonare);

      - corecta înscriere a punctelor în foaia de manevră şi succesiunea lor corectă;

      - respectarea prevederilor instrucţiunilor proprii de sănătate şi securitate în muncă ale prezentului Regulament, ale regulamentelor de exploatare tehnică, ale prescripţiilor, procedurilor, instrucţiunilor tehnice interne, dispoziţiilor etc.;

      - folosirea de termeni şi expresii corecte, care să corespundă prevederilor prezentului  Regulament şi limbajului tehnic actual;

      - întocmirea la timp a foii de manevră.

    - Persoana care verifică şi aprobă foaia de manevră are  aceleaşi raspunderi ca şi persoana care o întocmeşte şi, în plus, răspunde de corectarea eventualelor greşeli, de verificarea şi aprobarea la timp a acesteia.

Prin aprobarea foii de manevră se certifică corectitudinea şi posibilitatea folosirii acesteia, în condiţiile pentru care a fost concepută.

    - Persoana care controlează foaia de manevră de execuţie răspunde de:

      - concordanta concepţiei acesteia cu concepţia foii de manevră de coordonare (sau de corectitudinea concepţiei acesteia în raport cu coordonarea);

      - corectitudinea grupelor distincte de operaţii şi operaţiilor distincte înscrise şi succesiunea lor corectă;

      - respectarea prevederilor instrucţiunilor propri de sănătate şi securitate în muncă ale prezentului Regulament, ale regulamentelor de exploatare tehnică, ale prescripţiilor, instrucţiunilor tehnice interne, dispoziţiilor etc. privind punctele controlate;

      - utilizarea unor termeni şi expresii corecte, care să corespundă prevederilor prezentului Regulament şi limbajului tehnic actual;

      - corectarea eventualelor greşeli ale punctelor controlate;

      - respectarea prevederilor prezentului Regulament privind aprobarea foii de manevră (va cere totdeauna celui care citeşte foaia de manevră să precizeze cine a aprobat-o şi data aprobării);

      - controlarea la timp a acesteia.

Persoana care controlează foaia de manevră nu răspunde de corectitudinea şi succesiunea corectă a operaţiilor care fac parte din grupa distinctă de operaţii respectivă, şi nici de operaţiile complementare operaţiilor distincte.

La controlarea foii de manevră, persoanei care o controlează nu i se vor citi toate operaţiile, ci numai punctele la care sunt înscrise grupe distincte de operaţii şi operaţii distincte, aşa cum au fost definite în prezentul Regulament.

Persoana care controlează, va acorda o atenţie deosebită înscrierii corecte în foaia de manevră controlată a temei manevrei, scopului acesteia şi stării operative iniţiale (pentru aceasta din urmă, în limita responsabilităţilor comenzii de coordonare) răspunzând de corectitudinea acestora.

Persoana care controlează foaia de manevră de execuţie va înscrie în evidenţele operative numărul foii de manevră controlate, ora la care a efectuat controlul şi numele persoanei care o citeşte pentru control.

    - Persoana care verifică şi acceptă foaia de manevră (responsabilul manevrei), fiind ultima persoană care citeşte foaia de manevră, răspunde de verificarea conţinutului foii de manevră în raport cu situaţia existentă în momentul începerii manevrei şi de posibilitatea desfăşurării normale a manevrei.

Prin semnarea foii de manevră, la rubrica rezervată responsabilului de manevră, acesta confirmă că a făcut şi verificarea şi acceptarea foii de manevră respective.

  - Modul principial de întocmire, de completare sau de refacere a foilor de manevră va fi cel indicat în Anexa 2. În Anexa 3 sunt prezentate câteva modele de foi de manevră de coordonare şi de execuţie, iar în Anexa 4 sunt prezentate schemele simplificate ale instalaţiilor pentru exemplificarea denumirii elementelor.

# Pregătirea, coordonarea şi executarea manevrelor

  - Prevederi generale

    - Manevrele în instalaţiile şi reţelele electrice de înaltă şi medie tensiune se execută şi se coordonează după foi de manevră, cu excepţia cazurilor prevăzute în prezentul Regulament.

    - Pentru manevrele programate normal se folosesc  foile  de manevră programate normal.

Dacă pentru o manevră programată normal există o foaie de manevră permanentă care corespunde întru totul manevrei respective, se poate folosi aceasta, respectând prevederile prezentului Regulament.

    - Pentru manevrele programate accidental se folosesc foile de manevră programate accidental, iar în anumite cazuri se pot folosi şi foi de manevră permanente, aşa cum s-a prevăzut mai sus pentru manevrele programate normal.

    - Pentru manevrele curente se folosesc foile  de manevră permanente.  În cazul în care pentru manevra respectivă nu există foi de manevră permanente sau foaia de manevră permanentă, din diverse motive (configuraţia schimbată etc.), nu corespunde în acel moment, se va întocmi, verifica, aproba şi controla o foaie de  manevră corespunzătoare manevrei respective.

    - Manevrele de lichidare a avariilor se execută sau se coordonează fără foi de manevră, conform prevederilor cap. X din prezentul Regulament.

    - Manevrele cauzate de accident se execută sau se coordonează fără foi de manevră, aşa cum este prevăzut în instrucţiunile proprii de sănătate şi securitate în muncă.

    - Acţionarea singulară a unui întreruptor sau separator, anularea (repunerea) singulară a unei automatizări sau protecţii, modificarea singulară a reglajului unei protecţii sau automatizări se poate executa fără foaie de manevră, numai atunci când acestea constituie o  operaţie distinctă pentru care ar trebui întocmită o foaie de manevră.

Deoarece acţionarea unui întreruptor sau separator comportă, de obicei, şi executarea operaţiilor complementare legate de aceasta, se admite executarea fără foaie de manevre numai în cazul în care operaţiile complementare respective nu afectează şi alte elemente sau echipamente.

EXEMPLU : Staţia electrică “X” trebuie să deconecteze linia electrică “A”, ceea ce implică efectuarea operaţiei de deconectare a întreruptorului liniei şi executarea operaţiilor complementare legate de aceasta, astfel :

- se deconectează I – 20 LEA “A”;

- se verifică poziţia deconectat a I – 20 LEA “A

În acest  caz  deconectarea  întreruptorului  liniei electrice şi operaţiile complementare  legate   direct  de  această  operaţie  se  pot executa fără foaie de manevră.

Dacă deconectarea întreruptorului linie “A” ar necesita executarea unor operaţii care ar afecta alte ehipamente sau elemente (spre exemplu, anularea AAR pe linia electrică “C”) sau ar trebuie precedată de conectarea întreruptorului liniei “B”, manevra se va executa după foaie de manevră.

    - Procedurile şi instrucţiunile tehnice interne pot conţine foi de  manevră permanente pentru manevrele legate de lucrările care se execută în baza acestora. Procedurile şi instrucţiunile tehnice interne pot conţine şi ghiduri de manevră, pentru orientarea personalului operativ sau de comandă operativă la executarea sau coordonarea manevrelor care se pot face fără foi de manevră, conform prevederilor prezentului Regulament, sau la întocmirea foilor de manevră programate normal sau accidental. Ghidul de manevră nu trebuie confundat cu foaia de  manevră permanentă.

    - În foaia de manevră permanentă, operaţiile (grupele distincte de operaţii, operaţiile distincte) sunt prevăzute exact aşa cum se vor executa, operaţie cu operaţie, plecându-se de la o stare operativă iniţială a echipamentului respectiv, riguros precizată, şi ajungându-se la o stare operativă finală, de asemenea prevăzută riguros şi având un scop bine definit.  După foaia de manevră permanentă, manevrele se execută în mod identic ca şi după o foaie de manevră programată, punct cu punct, bifând fiecare punct în momentul când a fost executat.

Manevrele care se execută folosind “un ghid de manevră” vor fi numai acelea pentru care se admite executarea (coordonarea) fără foaia de manevră. Ghidul serveşte pentru orientarea personalului care execută sau coordonează manevra, dar nu poate înlocui foaia de manevră atunci când pentru manevra respectivă este necesară o foaie de manevră.  Într-un “ghid de manevră”, operaţiile (grupele distincte de operaţii, operaţiile distincte) sunt prevăzute în succesiunea lor normală de executare pentru anumite situaţii, care nu sunt totdeauna identice cu situaţia reală din momentul executării manevrei, aceasta neputându-se executa după ghidul respectiv în mod riguros, punct cu punct, decât în cazurile în care starea operativă iniţială, starea operativă finală, schema instalaţiei, a reţelei electrice, a echipamentului, starea tehnică a acestora etc. corespund exact cu cele prevăzute în ghid. Acestea trebuie să fie în aşa fel întocmite, încât să ofere posiblitatea  de orientare sigură a personalului operativ sau comandă operativă, la executarea sau coordonarea manevrelor precum şi la întocmirea foilor de manevră, conţinând precizările necesare executării operaţiilor etc. în ordinea lor normală, chiar în situaţiile când configuraţia instalaţiei,  reţelei electrice etc. nu este cea normală.

    - Manevrele în instalaţiile şi reţelele electrice de joasă tensiune nu fac obiectul prezentului regulament. Ele se execută, în general, fără foi de manevră, în baza ghidurilor de manevră conţinute în procedurile şi instrucţiunile tehnice interne.  Unităţile de exploatare vor stabili, prin proceduri şi instrucţiuni tehnice interne, în funcţie de complexitatea instalaţiiilor şi reţelelor electrice,  de importanţa acestora, de pericolul de executare greşită a manevrelor etc., cazurile (instalaţiile, reţelele electrice), pentru care este necesară executarea manevrelor după foi de manevră (programate normal, accidental, permanente).

    - In pregătirea, coordonarea şi executarea manevrelor pentru retragerea din exploatare a echipamentelor pentru lucrări/ probe, personalul  operativ şi de comandă operativă, trebuie să  respecte întocmai prevederile  instrucţiunilor proprii de sănătate şi securitate în muncă.

  - Pregătirea manevrelor

    - Prin pregătirea manevrei se înţelege ansamblul măsurilor organizatorice care se iau, de la iniţierea manevrei, calcule de regim, analiza schemelor de funcţionare  a echipamentelor înainte şi după realizarea manevrei până la trecerea efectivă la execuţie, astfel încât acestea să se desfăşoare corect

    - Pentru reducerea riscurilor în operare se va urmării diminuarea numărului de manevre având în vedere cel puţin  următoarele aspecte :

- schemele de funcţionare în timpul desfăşurării manevrelor sau după efectuarea lor să nu conducă la indisponibilizarea  unor protecţii sau automatizări (Exemplu: în staţiile cu mai mult de 2 bare colectoare la trecerea echipamentelor de pe o bară pe alta se va urmări să ramână în funcţiune  protecţia diferenţială de bare la 2 bare colectoare);

- durata în care  se va  funcţiona  în schema rezultată;

- respectarea criterilui “n-1”;

- stabilirea  schemelor de probare cu tensiune a echipamentelor  care se  va face  în funcţie de importanţa echipamentelor probate.

    - Manevrele curente pot fi iniţiate de următoarele persoane :

      - personalul operativ  ca urmare a unor cerinţe de regim ale instalaţiilor, echipamentelor, reţelelor electrice, a prevederilor procedurilor şi instrucţiunilor tehnice interne, a unor programe de funcţionare etc.

EXEMPLU : Funcţionarea la orele de vârf cu două transformatoare în paralel, punerea în funcţiune a unui compensator sincron pentru reglarea tensiunii etc..

      - personalul de comandă operativă  al centrelor de dispecer ca urmare a cerinţelor de regim, a programului de   funcţionare   a   echipamentelor  aflate în comanda de coordonare, autoritatea de decizie sau competenţa acestuia, ca urmare a prevederilor instrucţiunilor tehnice interne.

EXEMPLU: Punerea în funcţiune a grupurilor, compensatoarelor sincrone, schimbarea configuraţiei reţelei electrice etc..

    - Personalul operativ, care execută  o manevră curentă   de execuţie răspunde de folosirea  la  o  manevră  curentă   de   execuţie   a unei foi de manevră de execuţie permanentă corespunzătoare.

    - Personalul de comandă operativă care coordonează o  manevră curentă de coordonare răspunde de folosirea la o manevră a unei foi de manevră de coordonare permanentă corespunzătoare.

    - Manevrele programate normal pot fi iniţiate de următoarele persoane :

      - personalul tehnico – administraţiv care coordonează administraţiv personalul de servire operativă, pentru echipamentele aflate în exploatarea unităţii de exploatare din care face parte (şeful de staţie electrică, şeful de  centru, şeful de secţie etc..), în vederea retragerii din exploatare a echipamentului ;

      - personalul compartimentului de conducere operatională, compartimentul  programare regimuri de funcţionare al centrului de  dispecer, care are echipamentul în autoritate de decizie sau competenţă, în vederea schimbării configuraţiei, asigurării unui regim de funcţionare cât mai sigur şi economic etc.;

      - personalul de comandă operativă al centrului  de dispecer, care are echipamentele în comandă de coordonare, autoritate de decizie sau competenţă, pentru manevrele necesare a se executa în alte instalaţii sau zone de reţele electrice ca urmare a iniţierii unei manevre într-o instalaţie, zonă de reţea electrică etc., legată de acestea. Din momentul când a fost emisă cererea (pentru centrele de dispecer, când a fost primită) se consideră că s-a iniţiat manevra şi va începe pregătirea ei.

OBSERVAŢIE : Se recomandă ca întocmirea foilor de manevră să se facă de către personalul de serviciu în tura de după  amiază, cu două zile înaintea datei programate pentru executarea manevrei, astfel ca a doua zi foaia de manevră să poată fi verificată şi aprobată de persoanele în drept.

    - Foile de manevră de execuţie se vor întocmi la indicatia şefului instalaţiei (zonei de reţea) sau a locţiitorului acestuia, sau la indicatia personalului de comandă operativă pentru manevrele iniţiate de  centrele  de dispecer,

    - Foile de manevră de execuţie, care fac parte dintr-o foaie de manevră de coordonare, se vor întocmi la indicatia personalului de comandă operativă care are comanda de coordonare,.

    - Persoana de serviciu în tura  de   după - amiază, după întocmirea foii de manevră de coordonare, va solicita personalului operativ întocmirea foilor de manevră de execuţie, care fac parte din foaia de manevră de coordonare respectivă, dându-i toate indicaţiile şi lămuririle necesare pentru a corespunde concepţia foii de manevră de execuţie cu concepţia foii de manevră de coordonare.

Se recomandă ca persoana de comandă operativă de serviciu în tura de după - amiază, în ziua premergătoare manevrelor, să verifice dacă, foile de manevra de coordonare si de executie corespondente, precum si foile de manevra de executie care se intocmesc la indicatia personalului de comanda operativa sunt întocmite, verificate şi aprobate, conform prevederilor prezentului Regulament. Recomndarea este făcută în scopul  evitării întârzierii sau neexecutării manevrelor din cauza lipsei foilor de manevră.

Personalul operativ trebuie să ceară persoanei care are comanda de coordonare (şi aceasta este obligată să dea) orice lămurire sau indicaţie necesară întocmirii corecte a foilor de manevră.

    - Foile de manevră de coordonare se vor întocmi la indicaţia şefului formaţiei de comandă operativă respective, sefului centrului de dispecer sau loctiitorul acestuia.

Personalul operativ şi personalul de comandă operativă trebuie să urmărească programarea manevrelor în instalaţii, zonă de reţea electică, reţea sau sistem electroenergetic, să întocmească şi să supună spre aprobare şi verificare foile de manevră necesare, conform prevederilor prezentului Regulament, sau să solicite, după caz, întocmirea foilor de manevră, conform celor prevăzute mai sus.

    - Şefii de instalaţii, zone de reţea electrică, centre de conducere prin dispecer trebuie să urmărească desfăşurarea corectă şi la timp  a procesului de  întocmire, verificare, aprobare a foilor de manevră.

    - În cazul în care cererea de retragere din exploatare a unui echipament se aprobă cu anumite condiţii, care implică refacerea foilor de manevră, acestea  se vor reface conform celor prevăzute în prezentul Regulament referitor la întocmirea, verificarea, aprobarea sau refacerea foilor de manevră programate normal. La primirea aprobării, persoanele care au obligaţia de a indica întocmirea foilor de manevră vor dispune refacerea foilor de manevră conform celor prevăzute în condiţiile impuse pentru aprobarea cererii respective.

Personalul operativ şi personalul de comandă operativă trebuie să urmărească aprobarea manevrelor programate în instalaţia, zona de reţea, reţeaua electrică sau sistemul electroenergetic şi să refacă sau să dispună refacerea foilor de manevră, să le supună verificării şi aprobării, conform prevederilor prezentului Regulament, pentru ca acestea să corespundă aprobării date.

OBSERVAŢIE : Se recomandă ca persoana de comandă operativă de serviciu în tura de după-amiază, în ziua premergătoare manevrelor, să verifice dacă foile de manevră de coordonare şi de execuţie care se întocmesc la indicaţia personalului de comandă operativă, au fost refăcute, verificate şi aprobate, în concordanţă cu cele prevăzute în conformitate cu condiţiile impuse pentru aprobarea cererii.

    - O manevră programată accidental poate fi iniţiată de următoarele persoane :

      - personalul tehnico-administraţiv care coordonează  personalul operativ, pentru echipamentele aflate în gestiunea unităţii sau subunităţii de exploatare din care fac parte (şeful de staţie electrică, centru, şeful de secţie, locţiitorul acestora etc.), în vederea retragerii accidentale din exploatare a unui echipament (prevenirea avariilor, lucrări în urma avariilor etc.) sau aducerii unui echipament care a devenit indisponibil într-o anumită stare operativă ;

      - personalul operativ, în vederea retragerii din exploatare a unui echipament, aducerii  unui echipament care a devenit indisponibil într-o anumită stare operativă, schimbării configuraţiei etc.;

      - personalul de comandă operativă, în vederea retragerii din exploatare accidentale a unui echipament, solicitată de persoanele abilitate, a schimbării imediate a configuraţiei, impusă de condiţiile de funcţionare a instalaţiilor

    - Odată cu emiterea cererii (pentru centrele de dispecer, primirea cererii)  se considera  ca s-a şi  iniţiat manevra respectivă şi se  va începe pregătirea ei.

    - Foile de manevră se vor întocmi, verifica, aproba şi controla conform prevederilor prezentului Regulament pentru foile de manevră programate accidental.

Persoanele care iniţiează manevra trebuie să solicite întocmirea foilor de manevră de execuţie, iar personalul operativ să le întocmească, să le verifice şi să le aprobe (sau să le supună spre aprobare, când este posibil) fără întârziere.

Personalul de comandă operativă trebuie să întocmească, să verifice, să aprobe (sau să supună spre verificare şi aprobare, când este posibil) foaia de manevră de coordonare sau de execuţie proprie (pentru manevrele efectuate prin telecomanda), să solicite personalului operativ întocmirea foilor de manevră de execuţie necesare manevrei de coordonare şi să le controleze în timp util.

- Coordonarea şi executarea manevrelor

    - Prin execuţia manevrei se înţelege executarea operaţiilor, aşa cum au fost definite în prezentul Regulament.

    - Prin coordonarea manevrei se înţelege coordonarea grupelor distincte de operaţii a operaţiilor distincte precum şi a unor controale, verificări, operaţii speciale etc. care necesită coordonare aşa cum au fost acestea definite în prezentul Regulament.

    - Executarea manevrelor pentru retragerea din exploatare a echipamentelor în vederea executării de lucrări, măsurători etc. va începe la solicitarea persoanei desemnate  de către unitatea de exploatare prin cererea de retragere din exploatare.

(19)  În cazul când persoana desemnată  de către unitatea de exploatare (prin cererea de retragere din exploatare) să solicite retragerea din exploatare  a echipamentelor este personalul operativ din instalaţia sau zona de reţea electrică, executarea manevrelor va începe la solicitarea şefului  instalaţiei sau zonei de reţea care s-a ocupat de organizarea lucrărilor.

(20) Executarea manevrelor trebuie corelată cu îndeplinirea condiţiilor de începere a lucrărilor (echipamentul nu va fie retras din exploatare mai devreme decât este nevoie şi nici mai târziu pentru a nu întârzia începerea lucrarilor).

(21) Solicitarea de incepere a manevrelor poate fi facută cu cel mult 1 ora înainte de  ora menţionată prin cererea de retragre din exploatare. De consecinţele începerii executării manevrelor mai devreme sau mai târziu decât este necesar sunt răspunzători cei care au solicitat aceasta în mod nejustificat, precum şi cei care întârzie nejustificat începerea unei manevre care le-a fost solicitată.

    - Atunci când echipamentul este în autoritatea de decizie a unui centru de  dispecer, manevrele se vor executa numai cu aprobarea dispecerului, personalului de comandă operativa, de serviciu la centrul de dispecer cu autoritate de decizie.

    - Atunci când echipamentul este în comanda de coordonare a unui centru  dispecer, manevrele se vor executa numai la dispoziţia sau cu aprobarea dispecerului, personalului de comandă operativa, de serviciu de la centrul  de dispecer cu comandă de coordonare.

    - Persoana care dă o dispoziţie/aprobare de execuţie a unei  manevre o consideră executată numai după ce persoana căreia i-a dat dispoziţia/aprobarea confirmă executarea manevrei.

Persoana care a primit dispoziţia/aprobarea de execuţie a manevrei trebuie să confirme executarea acesteia, imediat după executare, persoanei de la care a primit dispoziţia/aprobarea.

    - Dispoziţiile personalului tehnico-administraţiv ierarhic superior, privind problemele/aspectele  care intră în competenţa sau autoritatea de decizie a unui centru de dispecer, se vor executa  numai cu aprobarea acestuia.

    - În cazul executării unor manevre mai complicate, şeful instalaţiei sau zonei de reţea, şeful de tură (inginerul de serviciu) pe centrală, superiorii ierarhici ai acestora, au dreptul, dacă sunt însărcinaţi de conducerea tehnică a unităţii de exploatare şi dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de.IPSSM, să preia sarcinile responsabilului de manevră din instalaţia sau zona de reţea respectivă, cu anunţarea prealabilă a centrului  de dispecer care are echipamentul în comandă nemijlocită.

Persoana respectivă devine responsabil de manevră, iar şeful de tură al formaţiei operative a instalaţiei sau a zonei de reţea devine executant de manevre preluând sarcinile acestuia.

    - Personalul operativ şi personalul de comandă operativă este obligat să îndeplinească, imediat şi fără obiecţii, dispoziţiile personalului de comandă operativă  superior, cu excepţia celor care consideră că pun în pericol securitatea personalului, integritatea echipamentelor sau creează premise pentru producerea de avarii.

În cazul în care cel care a primit dispoziţia o consideră incorectă, va raporta imediat acest lucru persoanei care dă dispoziţia. Dacă aceasta repetă dispoziţia, personalul operativ sau de comandă operativă este obligat să o execute imediat, dacă nu se pune în pericol securitatea personalului, integritatea echipamentelor sau nu se creează premise pentru producerea iminentă de avarii. În aceste cazuri este obligat să refuze executarea dispoziţiei şi să comunice acest lucru şefilor lui ierarhici administrativi/operativi.

Pentru orice refuz nemotivat de îndeplinire a dispoziţiei, cât şi de întârzierea nemotivată a îndeplinirii, răspund atât persoanele care nu au îndeplinit-o, cât şi cele care au aprobat această neîndeplinire.

    - Personalul din centralele şi reţelele electrice nu are dreptul să efectueze modificări ale regimului, reglajelor, configuraţiei, logicii de funcţionare şi stării operative a protecţiilor prin relee, automatizărilor, telecomenzilor, telemăsurilor şi telecomunicaţiilor, aflate în competenţa sau autoritatea de decizie a unui centru de dispecer, fără aprobarea acestuia.

Aceste modificări (cu excepţia celor care se execută operativ, la efectuarea manevrelor, în baza procedurilor şi instrucţiunilor tehnice interne) trebuie să se efectueze pe bază de cereri aprobate atât de către centrul de dispecer cu autoritate de decizie.

Modificarea de configuraţii/ logica de operare, funcţionarea sau parametrizarea a sistemului teleinformaţional se face numai cu cerere aprobată de centrul de dispecer care operează cu acel sistem teleinformaţional.

În cazul modificărilor de configuraţie, personalul de comandă operativă  al centrului de dispecer care are în autoritatea de decizie echipamentul respectiv este obligat să asigure reglajul protecţiilor prin relee, conform procedurilor şi instrucţiunilor tehnice interne sau indicaţiilor structurilor   operaţionale în sarcina cărora este coordonarea protecţiilor.

Pentru echipamentele care nu sunt în comanda de coordonare, competenţa sau autoritatea de decizie a unui  centru de dispecer precum şi pentru cazurile prevăzute în reglementările în vigoare, personalul operativ este obligat să asigure reglajul protecţiei prin relee, în cazul schimbărilor de configuraţie, conform procedurilor şi instrucţiunilor tehnice interne.

Echipamentele din sistemul de protectii si automatizari precum si din teleinformaţional se supun aceluiaşi ordin de investire ca si cele din circuitele primare, retragerea din exploatare, modificarea de configuraţie/ logica se face numai cu aprobarea centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra echipamentelor din circuitele primare aferente.

    - În cazul în care formaţia operativă de serviciu este formată din două persoane, precum şi în cazul când  manevrele se execută de la faţa locului execuţia manevrelor se face obligatoriu de  două persoane. Nu este permisă executarea manevrelor de la faţa locului de către  o singură persoană decât cu aprobarea conducerii unităţii de exploatare.

Persoana care are grupa SM inferioară execută manevra (fiind numită executant de manevră), iar persoana care are grupa SM superioară  controlează executarea fiecărei operaţii conform foii de manevră, respectarea succesiunii operaţiilor prevăzute în aceasta, modul de executare a operaţiilor şi supraveghează executarea corespunzatoare a manevrei de către executant (fiind numită responsabil de manevră).

Conducerea unităţii de exploatare stabileşte în cadrul formaţiilor operative  executantul de manevă, responsabilul de manevră şi atribuţiile acestora  prin fişa de post.

În cazul manevrelor care se execută fără foaie de manevră, responsabilul de manevră este cel care indică executantului de manevră  fiecare operaţie pe care acesta trebuie să o execute.

În cazul operaţiilor de acţionare a aparatelor de comutaţie, atunci când comanda acţionării se face din camera de comandă a instalaţiei, se admite  ca executarea comenzii să se facă  de către responsabilul de manevră, corespunzător cazului efectuării manevrelor de o singură persoană, executantul de manevră  efectuând verificarea poziţiei aparatului după acţionare. Pentru aceasta el va sta în apropierea aparatului manevrat la o distanţă corespunzătoare de acesta, astfel ca la acţionare să nu i se pună în pericol viaţa şi va confirma responsabilului de manevră situaţia reală (poziţia corectă sau incoretă) a aparatelor de comutaţie. Executarea manevrei în acest fel se va face numai dacă între responsabilul şi executantul de manevră există o legătură de telecomunicaţii (prin radio sau telefon mobil) prin care responsabilul de manevră comunică executantului care element va fi acţionat şi operaţia pe care o va executa  ,indentificarea corectă a acestuia şi urmărirea operaţiei pe care o va executa, iar executantul confirmă modul de realizare a comenzilor date de către responsabilul de manevră (modificarea sau nu a  pozitiei aparatului actionat). Modul  concret de desfasurare a manevrei, locul unde stă executantul şi  cum face verificarea precum şi alte detalii se stabilesc prin proceduri  aprobate de conducerea unităţii de exploatare în funcţie de condiţiile locale  din instalaţie.

Se recomandă – pentru reducerea nivelului de risc(accidente, avarii) al activitatii operative în instalaţii - diminuarea controalelor/ verificărilor  operative în instalaţii

În cazul operaţiilor de acţionare a aparatelor de comutaţie prin telecomandă, atunci când comanda acţionării se face de la camera de comandă a unui centru de dispecer, punct de supraveghere şi comandă etc.  se admite executarea comenzii de către responsabilul de manevră, corespunzător cazului efectuăriii manevrelor de o singură persoană.

Unităţile de exploatare sau de conducere operativă vor întocmi, în acest sens, proceduri şi instrucţiuni tehnice specifice dacă este cazul.

Efectuarea manevrelor din camera de comandă a unei staţii electrice dotată cu sistem SCADA poate fi asimilată cu efectuarea manevrelor prin telecomandă.

Dacă aparatul de comutaţie  respectiv nu funcţionează corect şi este necesară acţionarea (sau comanda acţionării) de la faţa locului, manevrarea aparatului de comutaţie se va face aşa cum este prevăzută executarea manevrelor cu aparate care nu au comanda acţionării de la distanţă sau prin telecomandă, formaţia acţionând în conformitate cu prevederile prezentului Regulament si  procedurile specifice ale unităţii de exploatare. Ambele persoane trebuie să cunoască perfect manevra ce urmează să se execute şi răspund solidar de corectitudinea executării acesteia.

În cazul egalităţii de grupă de autorizare, responsabilul de manevră va fi persoana cu funcţie superioară.

    - În instalaţiile şi reţelele electrice se pot executa manevre de către o singură persoană numai dacă sunt respectate integral prevederile instrucţiunilor proprii de securitate  şi sănătate în muncă pentru aceste cazuri.

    - În cazul în care în tură este o singură persoană, toate manevrele în instalaţiile electrice se execută de către acea persoană.. Persoanei care este singură în tură i se permite să efectueze singură aducerea echipamentului în stare „legat la pământ” numai prin închiderea cuţitelor de legare la pământ cu acţionare mecanică sau prin telecomandă.

Operaţiile de montare şi demontare a garniturilor mobile   de scurtcircuitoare nu fac obiectul prezentului regulament.

Conducerea unităţii de exploatare poate lua, după caz, orice  măsuri suplimentare de  sănătate şi securitate în muncă  pentru a evita accidente umane sau deteriorari de echipamente în cursul efectuării manevrelor.

În cazul în care manevra este executată de o singură persoană, aceasta îndeplineşte atât sarcinile responsabilului de manevră, cât şi ale executantului de manevră.

    - Modul de executare a operaţiilor, în condiţii normale de exploatare, trebuie să fie următorul:

      - Manevra se execută de două persoane:

- foaia de manevră se semnează atât de către persoana care execută operaţiile, cât şi de către responsabilul de manevră şi se face  la locul de executare a manevrelor;

- prin semnarea foii de manevră de către responsabilul de manevră, se confirmă verificarea şi acceptarea foii de manevră şi acceptarea execuţiei manevrei după foaia de manevră respectivă;

- executantului de manevră i se dă, de către responsabilul de manevră, spre executare, numai o singură operaţiei şi abia după executarea acesteia i se dă spre execuţie  operaţia următoare; executantul este obligat să repete dispoziţia  responsabilului de manevră pentru a confirma înţelegerea corectă a dispoziţiei;

- executantul manevrei se opreşte în faţa celulei, aparatului, elementului, cheii de comandă, simbolului pe display (cu mouse-ul) sau panou etc., la care trebuie executată operaţia şi verifică să fie cel prevăzut; responsabilul manevrei verifică şi el să fie în adevăr cel prevăzut;

- responsabilul de manevră citeşte la faţa locului, persoanei care execută, operaţia care urmează a fi executată;

- persoana care execută manevra repetă conţinutul operaţiei responsabilului de manevră;

- responsabilul de manevra verifică încă o dată dacă executantul este pregătit să execute operaţia la elementul prevăzut şi, dacă totul este corect, dă dispoziţia „corect, execută”;

- executantul execută operaţia respectivă şi confirmă executarea acesteia;

- responsabilul de manevră notează în foaia de manevră îndeplinirea operaţiei;

- la executarea tuturor operaţiilor dintr-o grupă distinctă de operaţii sau operaţie distinctă, responsabilul de manevră notează în foaia de manevră îndeplinirea acesteia;

- responsabilul de manevră, la primirea unei dispoziţii (sau aprobări) din partea persoanei de comandă operativă, este obligat să o repete şi să o execute numai după primirea confirmării că dispoziţia sau aprobarea a fost înţeleasă corect şi se poate trece la executare;

- la efectuarea manevrelor cu separatoarele din liniile electrice de medie tensiune de către formaţii operative  alcătuite din două persoane, în situaţii deosebite, pentru a se menţine permanent legătura prin radio sau telefon mobil cu centrul de dispecer sau cu şeful formaţiei operative,  manevra se poate efectua de către executantul de manevră aflat  la distanţă de responsabilul de manevră, în baza unei proceduri sau instrucţiuni care tratează condiţiile specifice.

      - manevra se execută de o singură persoană:

- manevrele vor decurge respectând cele prevăzute mai sus dar, responsabilul de manevră este şi executantul manevrei, îndeplinind şi sarcinile acestuia. Acesta este obligat ca la faţa locului să verifice că celula, aparatul, simbolul pe display etc, la care trebuie executată operaţia, este cel prevăzut, sa-şi citescă operaţia care trebuie executată, să verifice din nou că elementul la care va face operaţia este cel prevăzut şi apoi să o execute.

    - În cazul în care, în procesul executării manevrelor, apar îndoieli/suspiciuni în privinţa justeţei/corectitudinii  operaţiilor care trebuie executate, manevrele se vor întrerupe, alegând o situaţie în care se poate funcţiona de durată, şi se va consemna aceasta în foaia de manevră. Se informează apoi centrul de dispecer care are comanda operativă nemijlocita  în instalaţie.

    - Manevrele în instalaţiile telecomandate se execută fie prin telecomandă, fie chiar din instalaţia respectivă, în condiţiile menţionate în prezentul Regulament şi numai după trecerea cheii pe poziţia „comandă locală”. Atribuţiile persoanelor ce pot executa manevrele prin telecomandă  sunt stabilite de către unităţile de exploatare şi centrele de dispecer  prin proceduri şi instrucţiuni tehnice interne, după specificul fiecărei instalaţii.

    - Pentru realizarea corectă a manevrelor, schemele instalaţiilor şi reţelelor electrice trebuie ţinute la zi şi consultate la întocmirea foilor de manevră de coordonare sau execuţie. Denumirile elementelor şi echipamentelor folosite în foile de manevră trebuie să fie unice pentru o instalaţie şi trebuie să corespundă inscripţiilor din instalaţii şi notaţiilor din schemele operative pentru a nu produce confuzii.

    - Efectuarea manevrelor pentru redarea în exploatare a echipamentelor sau elementelor care au fost retrase pentru lucrări, măsurători, încercări etc. se face numai după confirmarea din partea tuturor acelora cărora le-a  fost predat echipamentul  că echipamentul se poate reda în exploatare.

Efectuarea manevrelor se va face cu aprobarea sau la dispoziţia personalului de comandă operativă,  în a cărui autoritate de conducere operativă se află echipamentele afectate de manevre

În cazul manevrelor de coordonare, dispunerea executării grupelor distincte de operaţii sau operaţiilor distincte nu se va face decât după ce toate formaţiile operative  respective au efectuat şi au confirmat efectuarea celor dispuse,anterior la echipamentul respectiv.

EXEMPLU:	La retragerea din exploatare pentru lucrări a unei linii cu mai multe capete, se va dispune la un capăt aducerea „în starea separat vizibil” numai după ce linia electrică a fost deconectată în toate capetele şi se va dispune la un capăt aducerea „în starea legat la pământ” numai după ce linia electrică a fost adusă „în starea separat vizibil" la toate capetele sau sunt deschise separatoare de linie(la capetele liniei care nu are intreruptoare )separatoare de cupla,bucla , sectionare etc.

    - Excepţie de la această regulă se poate face în cazul în care manevrele se efectuează de o singură formaţie operativă, care se deplasează succesiv la capetele unei linii.

Astfel, cu respectarea celor prevăzute în foaia de manevră de execuţie şi  aprobate de şeful zonei de reţea, se permite:

- aducerea, pe rând, în starea „separat vizibil” a fiecărui capăt al liniei, chiar dacă linia electrică nu a fost adusă „în starea deconectat” la toate celalelte capete, cu condiţia ca manevrele necesare să poată fi executate cu linia electrică sub tensiune;

- aducerea, pe rând, în starea operativă „în funcţiune” a fiecărui capăt al liniei aflate „în starea separat vizibil”, chiar dacă linia electrică nu a fost adusă „în starea deconectat” la toate celelalte capete.

    - Unităţile de exploatare care au în gestiune /administraţie echipamentele vor întocmi, pentru fiecare instalaţie şi zonă de reţea electrică, proceduri şi instrucţiuni tehnice interne de manevre atât pentru cazurile normale, cât şi pentru cazurile de avarii, accidente, incendii etc.

Centrele de dispecer vor întocmi proceduri şi instrucţiuni de manevră/ regimuri/ lichidare a avariilor pentru echipamentele care sunt în autoritatea lor de conducere operativă în limitele sarcinilor şi responsabilităţilor care decurg din exercitarea autorităţii de decizie, a comenzii de coordonare sau competenţei. Aceste proceduri şi instrucţiuni vor servi ca bază pentru întocmirea procedurilor şi instrucţiunilor de lichidare a avariilor de către unităţile de exploatare la nivelul instalaţiilor şi zonelor de reţea.

  - Predarea echipamentelor pentru admiterea la lucru

    - Echipamentele (liniile electrice T, AT, bare colectoare,celule etc, ) se predau cu mesaj numai persoanelor desemnate de unitatea de exploatare prin cererea de retragere din exploatare. Mesajul trebuie să precizeze starea operativă în care se află echipamentul, stare operativă care trebuie să fie cea precizată în cererea de retragere din exploatare. Predarea se face de către centrele de dispecer care au comanda nemijlocită sau de personalul operativ pentru echipamentele la care manevrele de retragere din exploatare au fost facute integral de către el,  aşa cum se indică în paragraful (3) de mai jos.

Liniile electrice se predau cu mesaj de către centrele de dispecer cu comandă de coordonare prin centrele de dispecer intermediare la persoanele desemnate prin cererea de retragere din exploatare de către unitatea de exploatare.

Mesajul conţine:

      - numărul mesajului dat de emitentul mesajului  şi numărul mesajului cu care este înregistrat la primitor; numerotarea se face continuu în tot cursul unui an şi se reiau de la unu la începutul anului ce urmează;

      - data, ora, minutul predării-primirii mesajului;

      - centrul de dispecer şi numele celui care a emis mesajul şi predă echipamentul;

      - numele celui care a primit mesajul şi căruia i se predă echipamentul şi centrul de dispecer sau unitatea de care aparţine.

    - La predarea cu mesaj a unui echipament, emitentul mesajului confirmă  persoanei/persoanelor nominalizate în cererea de retragere din exploatare starea operativă a echipamentului , care trebuie să fie cea stabilita de unitatea de exploatare prin cererea de retragere din exploatare. Pentru manevrele efectuate prin telecomandă se va specifica în mod deosebit acest lucru în conţinutul mesajului. Mesajele se înscriu în registrele operative de la centrele de dispecer (sau centrele  de telecomandă) şi în caietul de mesaje al admitenţilor sau in  registrul de tură al personalului operativ cu număr propriu pentru fiecare registru/caiet.

Pentru fiecare echipament sau parte de echipament, bine delimitat fizic şi bine definit -ca denumire pentru identificare -se emite câte un mesaj. Liniile electrice cu denumiri diferite care se pot lega electric între ele printr-un întreruptor , separator de buclă sau separator de cuplă se predau fiecare cu mesaj separat şi nu cu un singur mesaj.

    - Predarea echipamentelor cu mesaj se face astfel:

      - Centrul de dispecer ce exercită comanda de coordonare predă liniile electrice unui Centru de dispecer intermediar( subordonat  sau aflat la acelas nivel ierarhic )până la centrul de dispecer al unităţii de exploatare sau direct persoanelor nominalizate prin cerere;

      - Centrul de dispecer a unităţii de exploatare primeşte liniile electrice de la  un Centru de dispecer intermediar sau de la centrul de dispecer ce exercita comanda de coordonare şi le predă persoanelor nominalizate prin cerere .

În cazul liniilor în gestiunea mai multor unităţi de exploatare, fiecare Centru de dispecer a unităţii de exploatare predă linia electrică persoanelor nominalizate prin cerere  din zona unităţii sale.

      - Centrul de dispecer a unităţii de exploatare, când exercită comanda de coordonare, predă echipamentul  unui Centrul de dispecer intermediar sau persoanelor nominalizate prin cerere

      - În cazul în care manevrele pentru retragerea din exploatare a unui echipament au fost efectuate  în totalitate de aceeaşi formaţie operativă care efectuează şi admiterea la lucru,  atunci admitentul nominalizat prin cerere este o persoana din cadrul aceleiaşi formaţii operative şi nu se emit mesaje de către centrul de dispecer care are comanda nemijlocită în instalaţie ;

      - Centrul de dispecer cu comandă nemijlocită predă cu mesaj echipamentele pentru admitere la lucru,  în  centralele şi staţiile electrice¸ personalului operativ dacă a efectuat comanda de cordonare la acele echipamente sau daca a primit cu mesaj  aceste echipamente de la un centru de dispecer intermediar sau de la centrul de dispecer ce a efectuat comanda de coordonare ;

      - Pentru echipamentele  retrase din exploatare la care  manevra de retragere din exploatare a fost efectuată prin telecomandă de la un centru de dispecer, sau centru de telecomandă   personalul care a efectuat manevra de execuţie   predă echipamentul  cu  mesaj numai  persoanei/persoanelor   nominalizate în cerere specificand clar că echipamentul a fost retras din exploatare ” prin telecomandă”confirmandu-i starea operativa a echipamentului potrivit indicatiilor din sistemul teleinformational. Pentru lucrări efectuate în perimetrul staţiilor de capăt al liniilor predate cu mesaj persoana căruia i-a fost predată linia cu mesaj va  verifica  starea operativă a liniei în staţia respectivă, la faţa locului. Similar se va proceda şi cu  echipamentele care au toate capetele în aceeaşi staţie şi la care starea operativă solicitată  de către unitatea de exploatare prin cererea de retragere din exploatare a fost realizată prin manevre efectuate prin telecomandă

    - Echipamentul  retras din exploatare, predat cu mesaj, se redă în exploatare numai după ce toate persoanele cărora li s-a predat cu mesaj echipamentul confirmă că din partea lor se poate reda în exploatare acel echipament. Confirmarea trebuie să precize că echipamentul, din punctul său de vedere, poate fi redat  în exploatare, în anumite condiţii tehnice, dacă este cazul.

    - Confirmările pentru redarea în exploatare a  liniilor  electrice  se fac prin mesaje înscrise şi numerotate de la admitent până la centrul  de dispecer cu comandă de coordonare, parcurgându-se în sens invers acelaşi circuit ca la predare.

    - Pentru echipamentele din centralele şi staţiile electrice,cu personal permanent, personalul operativ de serviciu face confirmarea posibilitatii de redare în exploatare a echipamentelor respective centrului  de dispecer cu comandă nemijlocită.

Pentru echipamentele din staţiile/centralele electrice fără personal permanent, unde manevrele se efectuează de la distanţă (prin telecomandă), persoana nominalizată în cerere (admitent) face confirmarea posibilitatii de redare în exploatare a echipamentelor respective (prin mesaj scris şi numerotat) centrului  de dispecer cu comandă nemijlocită- prin telecomandă- sau centrului de telecomandă de la care a primit cu mesaj echipamentul

    - În cazul în care unul din cei doi corespondenţi, datorită căii de comunicaţii, nu a înţeles complet sau parţial conţinutul mesajului, se reia transmiterea lui până ce este complet şi corect înţeles, iar în caz contrar se suspendă predarea-primirea mesajului până la stabilirea unei căi de comunicaţii corespunzătoare.

Manevrele pentru retragerea şi redarea  din/în exploatare a echipamentelor  se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului de conducere prin dispecer COD RET partea III-a

# Manevre în caz de avarii

  - Conducerea  operativă a sistemului electroenergetic în caz de avarii se face în conformitate cu prevederile Regulamentului de conducere prin dispecer în Sistemul Electroenergetic Naţional.

  - Manevrele de lichidare a avariilor, se coordonează şi se execută fără foaie de manevră.

  - Manevrele prin care se retrag din exploatare echipamentele pentru mentenanţă, probe etc. în urma avariilor sau pentru prevenirea deteriorărilor de utilaje, perturbaţiilor în funcţionarea echipamentelor şi alimentării consumatorilor, precum şi manevrele prin care se redau în exploatare echipamentele se execută după foi de manevră programate accidental.

În cazul în care redarea echipamentelor în exploatare se face la intervale de timp în care este posibilă întocmirea şi aprobarea unei foi de manevră programate normal, se va proceda în consecinţă.

  - În situaţii de urgenţă, pentru prevenirea deteriorării echipamentului, accidente, incendii etc., în care echipamentul respectiv este de o importanţă deosebită, se admite ca manevrele de retragere din exploatare a echipamentelor în urma avariilor sau pentru prevenirea cazurilor arătate mai sus, să se facă fără foaie de manevră.

  - Manevrele de lichidare a avariilor se efectuează de personalul operativ din instalaţii  sau,  în instalaţiile fără personal (telecomandate), de  către personalul de comandă operativă ce efectuează telecomanda instalaţiei sau de către personalul operativ ce asigur telecomanda  instalaţiei. Aceste manevre se coordonează şi se conduc de către personalul de  comandă operativă în mod corelat şi într-un cadru unitar, pe baza procedurilor şi instrucţiunilor de lichidare a avariilor, întocmite de  centrele de dispecer cu autoritate de decizie şi de unităţile de exploatare. Procedurile şi instrucţiunile unităţilor de exploatare se fac pe baza principiilor din procedurile şi instrucţiunile întocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie.

  - Pentru echipamentele care necesită coordonare, manevrele de lichidare a avariilor se efectuează la dispoziţia centrului de dispecer ce exercită comanda de coordonare, în baza soluţiilor date sau aprobate de centrul de dispecer cu autoritate de decizie.

  - În lipsa legăturilor de telecomunicaţii între personalul operativ din instalaţii şi centrul de dispecer ce exercită comanda nemijlocită şi dacă legătura telefonică nu se poate obţine nici pe căi ocolitoare, avariile se lichidează de personalul operativ în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile de lichidare a incidentelor şi avariilor în lipsa legăturilor de telecomunicaţii întocmite de unităţile de exploatare. Aceste proceduri şi instrucţiuni se întocmesc în baza procedurilor şi instrucţiunilor corespunzătoare întocmite de centrul  de dispecer cu autoritate de decizie.

  - În această situaţie, personalul  operativ  al staţiei/centralei va pregăti instalaţia să primească tensiune fără preaviz, va repune echipamentele disponibile în funcţiune dând tensiune fără preaviz pe liniile stabilite, respectând procedurile, instrucţiunile, prescripţiile şi normativele în vigoare. Totodată, personalul operativ  intervine pentru restabilirea legăturilor de telecomunicaţii.

  - (1) La nivelul instalaţiilor (centrale, staţii electrice) şi zonelor de reţea, manevrele de lichidare a avariilor se efectuează de personalul operativ,  în baza procedurilor şi instrucţiunilor întocmite şi a dispoziţiilor sau aprobărilor date de centrul de dispecer ce exercită comanda nemijlocită. La nivelul instalaţiilor (centrale, staţii electrice) şi zonelor de reţea  fără personal (telecomandate), manevrele de lichidare a avariilor se efectuează de personalul de comandă operativă sau personalul operativ  care  efectuează telecomanda în baza procedurilor şi instrucţiunilor întocmite şi a dispoziţiilor sau aprobărilor date de centrul de dispecer ce exercită autoritatea de decizie  transmise prin intermediul  centrului de dispecer ce exercită comanda nemijlocită.

(2) Executarea detaliată, pe operaţii, a manevrelor de lichidare a avariilor la nivelul instalaţiei cu personal permanent  este sarcina personalului operativ,  dispoziţiile şi aprobările date de centrele de dispecer fiind în limitele ce decurg din exercitarea autorităţii de decizie ,a comenzii de coordonare şi competenţei.

(3) Executarea detaliată pe operaţii a manevrelor de lichidare a avariilor la nivelul instalaţiilor telecomandate este sarcina personalul de comandă operativă care  efectuează telecomanda sau a personalului operativ ce efectuează telecomanda, dispoziţiile şi aprobările date de centrele de dispecer fiind în limitele ce decurg din exercitarea autorităţii de decizie , a comenzii de coordonare şi competenţei.

(4) Manevrele de lichidare avariilor la echipamentele, care nu sunt în autoritatea de conducere operativă a unui centru  de dispecer, se vor efectua de personalul operativ din instalaţia respectivă, sau personalul operativ care efectuează telecomanda instalaţiei respective,  în conformitate cu sarcinile ce-i revin din „ordinul intern de investire”, şi în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile întocmite de unităţile de exploatare .

  - În timpul lichidării avariilor, personalul operativ trebuie să urmărească prioritar alimentarea serviciilor interne şi să ia măsurile ce se impun pentru realimentarea lor, în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile locale .

  - În cazul în care menţinerea în funcţiune a unui echipament aflat în autoritatea de decizie a unui centru de dispecer prezintă pericol iminent de producere de accidente umane, incendii, catastrofe naturale, distrugere a utilajelor, acesta  poate fi scos din funcţiune, de către personalul operativ,  fără aprobarea dispecerului, rămânând răspunzător de decizia luată.

# Manevre în caz de accidente

  - Manevrele cauzate de accident, se execută fără foaie de manevră, cu respectarea instrucţiunilor proprii de sănătate şi securitate în muncă.

  - Manevrele cauzate de accident se pot executa fără anunţarea prealabilă a centrului de dispecer care are echipamentul în autoritatea de conducere operativă, dar cu anunţarea ulterioară (imediat ce este posibil) a acestuia.

# Manevre în cazul efectuării probelor

  - În cazul efectuării de probe în instalaţii sau reţele electrice, se deosebesc, două tipuri de manevre:

      - manevre de retragere din exploatare a echipamentului în vederea executării de lucrări pregătitoare pentru efectuarea probelor (montarea unor aparate de măsură şi control, montarea de scurtcircuitoare pentru probe de scurtcircuit pe viu etc);

      - manevre necesare executării probelor propriu-zise.

  - Pentru efectuarea probelor cu caracter deosebit, unitatea de exploatare care are în gestiune/exploatare echipamentele afectate de probe întocmeşte un program de probe   şi nominalizează un responsabil de probe din partea unităţii de exploatare pentru coordonarea probelor. Persoanele de specialitate, care efectuează probele, vor solicita responsabilului de probe efectuarea manevrelor. Manevrele se vor executa de către personalul operativ cu aprobarea personalului de comandă operativă  care are comandă nemijlocită în instalaţiile respective.

  - (1) În cazul în care la echipamente se execută lucrări pregătitoare pentru efectuarea probelor, trecerea la efectuarea probelor propriu-zise se va face numai după ce persoana care a primit echipamentul cu mesaj confirmă  prin mesaj că echipamentul poate fi redat în exploatare şi pot începe manevrele pentru efectuarea probelor. Redarea în exploatare a echipamentelor se va face numai după ce responsabilul de probe confirmă ca s-au terminat probele şi  persoana care a primit echipamentul cu mesaj confirmă  prin mesaj că echipamentul se poate reda în exploatare.

(2) În cazurile în care nu este necesară executarea de lucrări pregatitoare pentru a se efectua probele şi a se reda în exploatare echipamentele după efectuarea probelor, confirmarea că s-au terminat probele şi echipamentul se poate reda în exploatare va fi făcută de personalul care a primit echipamentul cu mesaj la solicitarea responsabilului cu probele din partea unităţii de exploatare.

  - (1) Retragerea din exploatare a echipamentelor pentru efectuarea de probe se va face conform prevederilor prezentului Regulament.

(2) În cazul probelor cu un grad de complexitate mai mare este necesar ca programul privind   probele, lucrările şi manevrele care se vor efectua sa fie înaintat la centrul de dispecer cu autoritate de decizie cu cel puţin 10 (zece) zile înainte de lansarea cererilor  de retragere din exploatare. În program sunt  cuprinse şi atribuţiile, răspunderile  persoanelor angrenate în coordonarea şi efectuarea probelor, lucrărilor şi manevrelor.

(3) Programul se  întocmeşte de unităţile de exploatare, se vizează de centrele de dispecer cu competenţă/ comandă nemijlocită  şi se aprobă de  centrele de dispecer, care au echipamentele în autoritatea de decizie. Aprobarea programului de către centrele de dispecer are în vedere regimul de funcţionare al echipamentelor  şi coordonarea manevrelor. Aprobarea cererilor de retragere din exploatare aferente se va face numai dupa aprobarea programului de probe.

(4) La intocmirea programeleor de probe şi stabilirea schemelor de probare  cu tensiune a echipamentelor se au în vedere cel puţin urmatoarele aspecte:

-reducerea impactului unui eventual defect al echipamentului probat  asupra sistemului/mediului;

- incercarea  cu tensiune progresiva,  unde acest lucru este posibil;

-reducerea  numărului de manevre;

-asigurarea redundanţei protecţiilor şi întreruptoarelor de proba;

-importanţa echipamentului probat;

-stabilirea/propunerea unor reglaje, configuraţii şi logici de funcţionare ale protecţiilor   corespunzătoare  echipamentului şi schemei de probă;

- verificarea fazării şi sincronismului;

- natura lucrărilor efectuate şi impactul lor asupra echipamentului;

- recomandările fabricantului echipamentelor probate.

  - Efectuarea probelor care conduc la perturbări importante în funcţionarea instalaţiilor sau reţelelor electrice, la solicitări intense ale echipamentelor etc., trebuie aprobată şi de conducerea tehnică a unităţii de exploatare care are în gestiune  echipamentele la care se execută probele/sau au centrele de dispecer mentionate la art78(3) subordonate administrativ  .

# Conversaţia  operativă  la efectuarea manevrelor şi înregistrarile operative

  - Conversaţia operativă la efectuarea manevrelor

    - În conversaţia operativă legată de manevre este obligatorie folosirea expresiilor/termenilor definite/definiţi  în prezentul Regulament.

(2) În cazurile pentru care nu sunt definite expresii (termeni) în prezentul Regulament, se vor folosi expresii care trebuie să fie :corecte din punct de vedere tehnic ,cât mai scurte, expresive, uniforme şi care să evite apariţia unor confuzii prin asemănare atunci când sunt auzite (mai ales prin telefon sau radio). În conversaţia operativă nu este permisă folosirea prescurtărilor; se vor pronunţa cuvintele în intregime  şi corect. Limba oficială  în care se poartă convorbirile operative  este limba română, pentru uz intern, şi   limba  engleză, pentru uz extern. Pentru uz extern se pot folosi şi alte limbi străine, de comun acord cu partenerii, dacă nu se creează confuzie în înţelegerea bilaterală.

  - Înregistrările operative

    - Constatările, informaţiile, comunicările şi anunţurile operative legate de manevre, funcţionarea echipamentelor, avarii, accidente etc. se vor înscrie în evidenţele (registrele) operative atât de persoana care le constată (le comunică), cât şi de persoana care le primeşte, notându-se ora constatării, comunicării sau primrii, cui i s-au comunicat sau de la cine s-au primit. Înscrierile/consemnările, toată documentaţia utilizată de personalul operativ şi de comandă operativă în activitatea de conducere prin dispecer a SEN  se fac numai în limba româna. Excepţie  face documentaţia privind liniile de interconexiune şi relaţiile cu vecinii care poate fi în limba engleză.

Atunci 	cand se anunţă sau se informează personalul tehnico-administraţiv ierarhic superior, se va nota obligatoriu numele acestuia, funcţia şi ora în conformitate cu procedurile în vigoare .

Dispoziţiile şi aprobările operative se vor înscrie în evidenţele operative atât de persoana care le dă, cât şi de persoana care le primeşte, notându-se ora, cui s-au dat, de la cine s-au primit.

    - În cazul executării manevrelor în baza unor foi de manevră de execuţie, nu este necesară înscrierea în evidenţele operative a dispoziţiilor sau aprobărilor primite, a operaţiilor executate, a confirmărilor făcute, toate acestea operându-se în foaia de manevră.

După executarea manevrei, se vor înscrie în evidenţele operative ale instalaţiei (zonei de reţea) executarea  acesteia, conform foii de manevră nr……………, ora începerii şi terminării manevrei, configuraţia în care s-au adus echipamentele, starea operativă, precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea sistemului electroenergetic, echipamentului respectiv, (închiderea sau deschiderea unor separatoare prin care se întrerup sau se restabilesc circuitele etc.).

În cazul executării manevrelor în baza unor foi de manevră de coordonare, nu este necesară înscrierea în evidenţele operative ale centrului  de dispecer respectiv a dispoziţiilor, aprobărilor date sau primite, toate acestea operându-se în foaia de manevră. Se vor înscrie executarea manevrei, conform foii de manevră nr……., ora începerii şi terminării manevrei, starea operativă, configuraţia în care s-au adus echipamentele respective, precum şi orele la care s-au executat operaţiile care prezintă importanţă în funcţionarea sistemului electroenergetic, reţelei electrice, instalaţiei sau consumatorilor.

Este obligatorie menţionarea tuturor capetelor echipamentelor unde sunt închise CLP-uri,  a capetelor rămase în stare separat vizibil sau sunt numai separatoare deschise precum şi a tututor predărilor echipamentelor admitenţilor, centrelor de dispecer (confirmările acestora că se pot reda în exploatare).

    - In evidenţele operative din instalaţii sau zone de reţea va fi consemnată starea operativă a echipamentelor prin expresiile definite în prezentul regulament, atunci cand se pot folosi acestea fără pericol de confuzie in caz contrar se va enumera detaliat poziţia fiecărui element de comutaţie, blocajele efectuate la acestea automatizările sau protecţiile anulate etc.

În evidenţele operative ale centrelor de dispecer (după cum centrul  respectiv are echipamentul în comandă de coordonare, competenţă sau autoritate de decizie) se vor folosi expresiile definite în prezentul Regulament, pentru exercitarea comenzii de coordonare, a competenţei şi a autorităţii de decizie, fiind suficientă nominalizarea stării operative sau a situaţiei echipamentelor printr-una din expresiile definite la nivelul comenzii de coordonare, competenţei şi autorităţii de decizie, atunci când se pot folosi acestea fără pericol de confuzie.

Este obligatoriu, la nivelul comenzii de coordonare, înscrierea tuturor capetelor echipamentelor unde sunt închise CLP-uri (dacă acestea nu sunt toate operate de aceeaşi formaţie operativă) precum şi a tuturor predărilor  cu mesaj  a echipamentelor persoanelor nominalizate in cererile de retragere din exploatare, centrelor   de dispecer,  şi a confirmărilor corespondente că echipamentele se pot reda în exploatare.

    - Când se folosesc centre  de dispecer intermediare, care nu au în competenţă echipamentele, pentru transmiterea informaţiilor, anunţurilor, dispoziţiilor, aprobărilor, confirmărilor etc., acestea se vor înscrie complet în evidenţele operative ale centrului de dispecer intermediar, notându-se şi de la cine se primesc, cui se transmit, şi ora, minutul primirii/transmiterii. Când centrul  de dispecer intermediar dă o dispoziţie personalului operativ, dispoziţie pe care a primit-o de la centrul de dispecer în a cărei comandă de coordonare, competenţă sau autoritate de decizie se află echipamentul respectiv, va preciza şi în contul cui se va executa dispoziţia respectivă (notând aceasta şi în evidenţele sale operative).

Persoana care dă o dispoziţie, aprobare etc. printr-un centru  de dispecer intermediar va nota şi centrul  de dispecer intermediar prin care dă dispoziţia, aprobarea etc.

În situaţiile în care condiţiile tehnice ale sistemului de telecomunicaţii o impun, transmiterea dispoziţiilor şi confirmărilor, între centrul de dispecer având comanda de coordonare sau comandă nemijlocită şi formaţia operativă , se poate efectua şi prin intermediul personalului operativ  din staţiile electrice sau zonele de reţea, dar cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

    - La înscrierile efectuate în evidenţele operative, se admite folosirea numai a aceloraşi prescurtări ca şi pentru înscrierile din foile de manevră.

    - Înscrierile din evidenţele operative vor trebui făcute cu cerneală sau pastă  tus fără să se lase loc liber între rânduri. Filele registrului folosit vor fi numerotate, înscriindu-se la sfârşitul acestuia numărul de file conţinut dacă nu este în format electronic . Se pot folosi, pentru evidentele operative, registre operative electronice. Principiile de organizare a registrelor operative electronice trebuie sa  aiba în vedere prevederile prezentului regulament. Scopul registrelor operative electronice  este de a usura munca personalului de comanda operativă sau personalul  operativ, a impiedica pe cat posibil consemnarile eronate, a usura accesul la informatii şi a facilita prelucrarea staţistica a informatiilor.

Modificări ale înscrierilor nu se pot face decât de aceeaşi persoană care a făcut înscrierea respectivă, sau de o alta persoana cu aceleas drepturi operative dar care a constatat eroarea  Acestea vor fi făcute distinct şi în aşa fel  încât să se poată citi clar înscrierea iniţială. Cel care face modificarea va semna şi va trece data şi ora la care a făcut  modificarea.

    - În timpul lichidării avariilor chiar dacă există un  sistem pentru înregistrarea convorbirilor, se vor face înscrierile necesare în evidenţele operative; dacă nu se dispune de timpul necesar înscrierii complete, se vor face  într-o formă simplificată care insa va evidenţia toate  evenimentele, informaţiile, dispoziţiile, aprobările etc. principale şi relevante în desfăşurarea lichidarii avariei, urmând ca, atunci când se timpul permite, să se completeze încrierile cu toate amănuntele necesare.

În cazul existenţei instalaţiilor de înregistrare automată a convorbirilor operative, acestea vor. fi utilizate pentru completarea înscrierilor din evidenţele operative, analiza desfăşurării evenimentelor/ manevrelor,  corectitudinea dispoziţiilor/ confirmărilor date/ primite etc.

# Schema normală de funcţionare

  - (1)  Schema normală de funcţionare a instalaţiilor sistemului electroenergetic, conţinutul, întocmirea, aprobarea, valabilitatea şi circulaţia sunt cele prevăzute în  RCD.

    - Schema normală de funcţionare la nivel de instalaţie va evidenţia toate elementele, aparatajul primar al instalaţiilor respective precum şi automatizările figurate în mod simbolic (AAR, RAR, RABD, ASS etc.) care trebuie cunoscute pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii operative.

Documentele aflate în instalaţii trebuie să conţină schemele operative ale conexiunilor electrice în curent alternativ şi continuu, la toate nivelurile de tensiune,  evidenţa automatizărilor şi protecţiilor prin relee precum şi reglajele acestora.

    - Aprobarea schemelor normale de funcţionare de către centrul de  dispecer se referă numai la echipamentele care sunt în autoritatea sa de conducere operativă, în limitele sarcinilor şi responsabilităţilor ce decurg din exercitarea acestora.

    - Schemele normale de funcţionare vor intra în vigoare la data stabilită de centrul  de dispecer cu autoritate de decizie. Orice neconcordanţă între configuraţia în care se află echipamentele şi noua schemă normală de funcţionare constituie abatere de la schema normală de funcţionare, şi, până la aducerea echipamentelor în configuraţia prevăzută de noua schemă, această configuraţie va fi considerată abatere de la schema normală şi se va consemna ca atare în documentele operative.

Personalul operativ trebuie să comunice personalului de comandă operativă abaterile de la schema normală de funcţionare. Manevrele pentru aducerea la configuraţia prevăzută de schema normală de funcţionare se fac prin foi de manevră programate normal.

    - Orice modificare care apare în schema normală de funcţionare în cursul perioadei de valabilitate se poate face numai cu aprobarea centrului de dispecer cu autoritate de decizie.

  - La predarea serviciului, personalul operativ şi de comandă operativă din instalaţii şi centrele  de dispecer va înscrie în registrul operativ abaterile de la schema normală de funcţionare.

Modul de înscriere precum şi conţinutul inscrierilor în evidentele operative (hartie sau electronic) trebuie să reflecte cronologic activitatea care s-a  desfăşurat în respectivul loc de muncă  şi  se detaliază de unităţile de exploatare şi centrele de dispecer prin proceduri specifice  fiecărui loc de muncă.

# Dispoziţii finale

  - Conducerile unităţilor de exploatare care gestionează sau exploatează instalaţiile electrice, vor nominaliza funcţiile pentru care cunoaşterea şi însuşirea  prezentului Regulament este obligatorie. La examinarea pentru admiterea în funcţia respectivă este obligatorie şi verificarea cunoaşterii prevederilor prezentului Regulament.

  - Orice persoană care execută, coordonează, conduce, dispune, aprobă, participă etc. la pregătirea, coordonarea, efectuarea manevrelor în instalaţiile electrice trebuie să cunoască şi să aplice  prevederile prezentului Regulament .

  - Periodicitatea verificării cunoştinţelor personalului privind prevederile prezentului Regulament se stabilesc de unităţile de exploatare şi centrele  de dispecer dar nu mai mare de doi ani.

  - Unităţile de exploatare care gestionează sau exploatează instalaţii electrice şi cele care  coordoneaza aceste unităţi precum şi cele de care aparţin  centrele de dispecer elaborează proceduri şi instrucţiuni tehnice interne, circulare tehnice, principii generale etc., referitoare la pregătirea, organizarea, coordonarea şi efectuarea manevrelor în baza prevederilor prezentului Regulament a atribuţiilor şi prerogativelor pe care le au.

  - La executarea, coordonarea, aprobarea, dispunerea, conducerea etc. manevrelor în instalaţiile electrice se vor respecta, în afără prevederilor prezentului Regulament, şi prevederile instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, Codurile RET şi RED.

  - Nerespectarea prevederilor prezentului Regulament se sancţionează conform legilor în vigoare.

  - Anexele 1- 4 fac parte integrantă din prezentul Regulament.