## Eolian
| Data: | 10.04.2013
| Codul culorilor | Contracte de racordare incheiate de:
Transelectrica
Enel Dobrogea
E.ON Moldova
Electrica Transilvania Nord
Electrica Transilvania Sud
CEZ
Enel Banat
Electrica Muntenia Nord
Enel Muntenia
Contracte Expirate
Contracte de racordare noi
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice eoliene | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. CR | Data | Data PIF
1 | SC MW TEAM INVEST SRL | Fantanele Est | Constanta | 90 | 400 | Tariverde | statia 400/110 kV Tariverde | Transelectrica | C56 | 14.04.2008
2 | SC TOMIS TEAM SRL | Fantanele Vest | Constanta | 255 | 400 | Tariverde | statia 400/110 kV Tariverde | Transelectrica | C56 | 14.04.2008
3 | SC OVIDIU DEVELOPMENT SRL | Cogealac | Constanta | 255 | 400 | Tariverde | statia 400/110 kV Tariverde | Transelectrica | C56 | 14.04.2008
4 | SC SABLOAL ENERGIE EOLIANA SRL | Valea Dacilor | Constanta | 147 | 110 | Medgidia Sud | racordare in statia 110 kV Medgidia Sud | Transelectrica | C17 | 20.01.2010
5 | LAND POWER SRL | Dorobantu-Topolog | Tulcea | 168 | 400 | Rahmanu | racord prin statie noua 400/110 kV Rahmanu intrare - iesire in LEA 400kV Isaccea - Medgidia( - Dobrudja) | Transelectrica | C195 | 04.06.2010
6 | CAS REGENERABILE SRL | Casimcea, Daeni, Topolog | Tulcea | 50 | 400 | Rahmanu | racord prin statie noua 400/110 kV Rahmanu intrare - iesire in LEA 400kV Isaccea - Medgidia( - Dobrudja) | Transelectrica | C195 | 04.06.2010
7 | ALPHA WIND SRL | Casimcea, Daeni, Topolog | Tulcea | 150 | 400 | Rahmanu | racord prin statie noua 400/110 kV Rahmanu intrare - iesire in LEA 400kV Isaccea - Medgidia( - Dobrudja) | Transelectrica | C195 | 04.06.2010
8 | BETA WIND SRL | Casimcea, Daeni, Topolog | Tulcea | 332 | 400 | Rahmanu | racord prin statie noua 400/110 kV Rahmanu intrare - iesire in LEA 400kV Isaccea - Medgidia( - Dobrudja) | Transelectrica | C195 | 04.06.2010
9 | SC Wind Activa Bucuresti SRL | Filipesti | Bacau | 60 | 110 | Bacau Sud | LEA 110kV dc 19 km | Transelectrica | C309 | 12.10.2010
10 | SC Wind Activa Development SRL | Saucesti | Bacau | 100 | 110 | Bacau Sud | LEA 110kV CEE Saucesti statia 400/110kV - Bacau Sud | Transelectrica | C309 | 12.10.2010
11 | SC ELCOMEX EOL SA | Nicolae Balcescu Targusor | Constanta | 322 | 400 | Stupina | racord prin statie noua 400/110 kV Stupina si racordul 400 kV d.c. la LEA 750 (400) kV Isaccea - Medgidia - Varna | Transelectrica | C382 | 22.11.2010
12 | SC MTS 400 GRIDLINE SRL SC GP1 EOLIAN GALATI SRL | Independenta | Galati | 432.65 | 400 | Independenta | racord prin statie noua 400/110 kV Independenta si racordul 400 kV d.c. la LEA 400 kV Smardan-Gutinas | Transelectrica | C60 | 16.02.2011
13 | SC EOLICA DOBROGEA SRL | Cogealac | Constanta | 600 | 400 | Tariverde | racord prin extinderea statiei 400/110 kV Tariverde | Transelectrica | C63 | 18.02.2011
14 | SC FF WIND ENERGY INTERNATIONAL SRL | Valea Nucarilor | Tulcea | 399 | 400 | Tulcea Vest | racord prin circuit LES 400 kV si realizarea unei celule de linie 400 kV in statia electrica 400/110 kV Tulcea Vest | Transelectrica | C85 | 14.03.2011
15 | SC ENERGIE VERDE PROIECT STALPU SRL SC ENERGIE VERDE PROIECT CODREANCA SRL | Stalpu | Buzau | 120 | 110 | Stalpu | racord prin circuit LES 110 kV si realizarea a doua celule de 110 kV in statia electrica 220/110 kV Stalpu | Transelectrica | C99 | 21.03.2011
16 | SC PROWIND WINDFARM IVESTI SRL SC SORGENIA ROMANIA SRL | Ivesti | Vaslui | 406 | 220 | Banca | racord prin statie noua 220/110 kV Banca si racordul LEA 220 kV intrare-iesire in ambele circuite ale LEA 220 kV d.c. Gutinas-Munteni-Fai | Transelectrica | C304 | 19.04.2011
17 | SC DANEOLICA SRL | Platonesti | Ialomita | 136 | 110 | Gura Ialomitei | racord prin circuit LES 110 kV si realizarea unei celule de 110 kV in statia electrica 400/110 kV Gura Ialomitei | Transelectrica | C433 | 2011-06-01
18 | SC ENERGOPARK SRL | Izvorul Berheciului | Bacau | 56 | 110 | Bacau Sud | racord printr-o linie de 110 kV si realizarea unei celule de 110 kV in statia 400/110 kV Bacau Sud | Transelectrica | C535 | 2011-09-01
19 | SC GADFLY ENERGY SRL SC MORAVA WIND ENERGY SRL SC RUSALKA ENERGY SRL SC SAN JOSE SRL SC VLADIMIR ENERGY SRL | Tudor Vladimirescu | Braila | 78 | 110 | Lacu Sarat | racord prin realizarea unei celule de 110 kV in statia electrica 400/220/110 kV Lacu Sarat | Transelectrica | C554 | 2011-09-16
20 | SC GALATI EOL SUD | Pechea - Rediu | Galati | 123 | 110 | Smardan | racord prin realizarea a două celule de linie 110 kV în staţia electrică 400/110 kV Smârdan, judeţul Galaţi precum şi a noii linii 110kV d.c. Smârdan – Fileşti şi a celulelor de conectare, pentru evacuarea puterii din zona RED Galaţi | Transelectrica | C607 | 2011-10-14
21 | SC EOLENVEST SRL | Scortaru Vechi Tudor Vladimirescu | Braila | 93 | 110 | Lacu Sarat | racord printr-o linie de 110 kV si realizarea unei celule de 110 kV in statia 400/220/110 kV Lacu Sarat | Transelectrica | C632 | 2011-10-28
22 | SC CRUCEA WIND FARM SRL SC CRUCEA POWER PARK SRL SC ENERGO WINPROD SRL SC VULTURU WIND FARM SRL SC VULTURU POWER PARK SRL SC SARAIU WIND FARM SRL | Crucea, Dulgheru, Stupina, Vulturu | Constanta | 599 | 400 | Stupina | racord prin realizarea a doua celule de linie 400 kV in statia electrica 400 kV Stupina | Transelectrica | C692 | 2011-11-23
23 | SC DELTA WIND SRL SC C&P LANDS SRL SC CELSA TEAM SRL SC RAGGIO VERDE SRL | Tibanesti | Iasi | 642.5 | 400 | Tibanesti | racord prin realizarea statiei electrice 400/110 Tibanesti si a unei noi LEA 400 kV d.c. dintre statia electrica 400/110 kV Tibanesti si statia electrica 400/110 kV Roman Nord, si prin extinderea statiei electrice 400/110 kV Roman Nord cu o celula de linie 400 kV | Transelectrica | C748 | 2011-12-21
24 | SC REAL EXCONT SRL | Sacele | Constanta | 102 | 400 | Tariverde | racord prin realizarea unei celule de 400 kV in statia electrica 400 kV Tativerde | Transelectrica | C15 | 2012-01-10
25 | SC WIND FARM PROMOTER SRL | Mehadia | Caras-Severin | 400 | 400 | Mehadia | racord prin realizarea statiei electrice 400/110 kV Mehadia si a LEA 400 kV d.c. de racord in sistem intrare-iesire in noua LEA 400 kV s.c. Portile de Fier-Resita | Transelectrica | C31 | 2012-01-17
26 | SC WIND FARM PROMOTER SRL | Cornea | Caras-Severin | 200 | 220 | Cornea | racord prin realizarea statiei electrice 220/110 kV Cornea si a racordului in sistem intrare-iesire in ambele circuite ale actualei LEA 220 kV d.c. Portile de Fier - Resita | Transelectrica | C32 | 2012-01-17
27 | SC ENERGIE INVESTMENTS GROUP SRL SC INTERCOM DESIGN SRL SC GLOBAL LEGAL INVESTMENTS SRL | Vacareni | Tulcea | 70 | 400 | Vacareni | racord prin realizarea statiei electrice 400/110 kV Vacareni si a LEA 400 kV d.c. de racord a statiei 400/110 kV Vacareni-Etapa 1 la LEA 400 kV Lacu Sarat-Isaccea | Transelectrica | C55 | 2012-01-31
28 | SC SEMNAL MEDIA SRL SC GTX POWER SA | Dumesti si Romanesti | Iasi | 129 | 110 | Fai | racord prin realizarea unei celule de linie 110 kV in statia electrica 220/110 Fai | Transelectrica | C74 | 2012-02-14
29 | SC WIND ENERGY TECHNOLOGY DULGHERU SRL SC WIND ENERGY TECHNOLOGY SARAIU SRL SC ENERGIA MILENIULUI III SRL | Saraiu si Casimcea | Constanta | 252 | 400 | Rahmanu | racord prin realizarea unei celule 400 kV in statia electrica 400 kV Rahmanu | Transelectrica | C76 | 2012-02-17
30 | SC GLOBAL LEGAL ASISTANCE SRL SC NICOLAS CONCEPT SRL SC PIMEN GP SRL SC FLINX MARKETING SRL | Vacareni | Tulcea | 373.5 | 400 | Vacareni | racord prin realizarea statiei electrice 400/110 kV Vacareni si a LEA 400 kV d.c. de racord a statiei 400/110 kV Vacareni-Etapa 2 la LEA 400 kV Lacu Sarat-Isaccea | Transelectrica | C78 | 2012-02-21
31 | SC ALPHA EOLICA SRL | Crucea si Stupina | Constanta | 97.5 | 400 | Stupina | racord prin realizarea unei celule de linie 400 kV în staţia electrică 400 kV Stupina, judeţul Constanţa | Transelectrica | C98 | 2012-03-07
32 | SC ECOVARIANT PROIECT SRL | Medgidia | Constanta | 296 | 400 | Medgidia Sud | racord prin realizarea unei celule de linie 400 kV in statia Medgidia Sud | Transelectrica | C107 | 2012-03-21
33 | SC DANEOLICA SAV SRL | Saveni | Ialomita | 400 | 400 | Gura Ialomitei | racord prin realizarea unei celule de 400 kV in statia electrica 400/110 kV Gura Ialomitei | Transelectrica | C108 | 2012-03-23
34 | SC BOGARIS ENERGY ROM UNO SRL | Horea, Gârliciu, Saraiu şi Ciobanu | Constanta | 72 | 400 | Stupina | racord prin realizarea unei celule de linie 400 kV în staţia electrică 400 kV Stupina, judeţul Constanţa | Transelectrica | C123 | 2012-03-29
35 | SC GENERACION EOLICA DACIA SRL | Crucea | Constanta | 100 | 400 | Stupina | racord prin realizarea unei celule de linie 400 kV in statia electrica 400 kV Stupina | Transelectrica | C138 | 2012-04-10
36 | SC ENOL GRUP SA SC MIDMAR CALLATIS SA | Adamclisi si Deleni | Constanta | 561.2 | 400 | Deleni | racord prin realizarea a doua celule de linie 400 kV în staţia electrică 400 kV Deleni, judeţul Constanţa | Transelectrica | C146 | 2012-04-24
37 | SC CONAID COMPANY SRL | Brebu Nou, Gărâna, Slatina - Timis si Valiug | Caras-Severin | 360 | 400 | Garana | racord prin realizarea statiei electrice 400/110 kV Gărâna si a LEA 400 kV de racord a statiei electrice 400/110 kV Gărâna in sistem intrare – iesire in noua LEA 400 kV Portile de Fier - Resita | Transelectrica | C154 | 2012-04-27
38 | SC WESTWIND MERENI SRL | Mereni | Constanta | 65 | 110 | Medgidia Sud | racord prin realizarea unei celule de linie 110 kV în staţia electrică 400/110 kV Medgidia Sud | Transelectrica | C156 | 2012-05-03
39 | SC MIRE ENERGIA SRL | Dobromir si Baneasa | Constanta | 249 | 400 | Deleni | racord prin realizarea unei celule trafo 400 kV în staţia electrică 400/110 kV Deleni, judeţul Constanţa | Transelectrica | C165 | 2012-05-18
40 | SC RIG SERVICE SA | Independenta | Constanta | 135 | 400 | Deleni | racord prin realizarea unei celule trafo 400 kV în staţia electrică 400/110 kV Deleni, judeţul Constanţa | Transelectrica | C166 | 2012-05-18
41 | S.C. RCV SOLUTIONS & MANAGEMENT S.R.L. | Dobromir | Constanta | 99 | 400 | Deleni | racord prin realizarea unei celule trafo 400 kV în staţia electrică 400/110 kV Deleni, judeţul Constanţa | Transelectrica | C167 | 2012-05-18
42 | SC GENERA AVANTE SRL | Smardan | Galati | 54 | 110 | Smardan | racord prin realizarea unei celule 110 kV LES de racordare a CEE 54 MW Smârdan şi a unei celule 110 kV LES 110 kV Smârdan - Fileşti în staţia electrică 400/110 kV Smârdan, judeţul Galaţi, împreună cu instalaţiile de protecţie – control aferente, automatică de declanşare LES 110 kV şi cu instalaţia de măsurare sincronă a fazorilor | Transelectrica | C205 | 2012-06-22
43 | SC REGENERGY INTERNATIONAL SRL | Gioseni | Bacau | 399 | 400 | Gioseni | racord prin realizarea statiei electrice 400 kV Gioseni, judetul Bacau, care va fi racordata intrare – iesire in LEA 400 kV Bacau Sud – Gutinas | Transelectrica | C223 | 2012-07-11
44 | SC EOLIENE ALBASTRE SRL | Tulcea | Tulcea | 9 | 20 | Tulcea Vest | racord in bara de 20 kV a statiei electrice 110/20 kV Tulcea Vest prin LES 20 kV | Transelectrica | C390 | 2012-11-09
45 | SC WIND GAROAFA DEVELOPMENT SRL | Garoafa | Vrancea | 79.8 | 400 | Garoafa | realizarea staţiei electrice 400 kV Garoafa racordată intrare – ieşire în LEA 400 kV Smârdan - Gutinaş, judeţul Vrancea | Transelectrica | C23 | 2013-02-05
46 | SC SOUTH WIND SRL | Cerchezu si Dumbraveni | Constanta | 402 | 400 | Deleni | realizarea staţiei electrice 400 kV Deleni şi a racordurilor la LEA 400 kV Rahman – (Medgidia Sud) - Dobrudja şi LEA 400 (750 kV) Stupina – (Medgidia Sud) – Varna | Transelectrica | C41 | 2013-02-18
47 | SERVOPLANT ECO ENERGIE | Corbu | Constanta | 0.09 | 20 | Sitorman | racord in derivatie din stalp nr.18 al LEA 20 kV 4408 (la PT 2185) pana la PTA nou utilizator 20/0.4 kV | Enel Distributie Dobrogea | PIF | PIF | PIF | - | - | -
48 | ELECTROGRUP | Valea Nucarilor | Tulcea | 0.75 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din stalp nr.101 al LEA 20 kV 100.05, pana la PTA nou utilizator 20/0.4 kV | Enel Distributie Dobrogea | PIF | PIF | PIF | - | - | -
49 | GREEN ENERGY GRUP | Valea Nucarilor | Tulcea | 0.75 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din stalp nr.181 al LEA 20 kV 100.05, pana la PTA nou utilizator 20/0.69 kV | Enel Distributie Dobrogea | PIF | PIF | PIF | - | - | -
50 | BLUE LINE IMPEX | Valea Nucarilor | Tulcea | 0.75 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din stalp nr.251 al LEA 20 kV 100.05, pana la PTA nou utilizator 20/0.69 kV | Enel Distributie Dobrogea | PIF | PIF | PIF | - | - | -
51 | HOLROM RENEWABLE ENERGY (fosta Pentium SRL) | Baia | Tulcea | 2.72 | 20 | Baia | racord in derivatie din stalp nr.49 al LEA 20 kV 96.04, pana la PTA nou utilizator 20/0.69 kV;pe stalp nr.50 se va monta un recloser 24 kV | Enel Distributie Dobrogea | PIF | PIF | PIF | - | - | -
52 | GREEN ENERGY GRUP | Valea Nucarilor | Tulcea | 1.2 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 112 | 2009-05-02 | PIF | - | - | -
53 | HYDRO WIND POWER | Valea Nucarilor | Tulcea | 0.6 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 115 | 2009-05-02 | PIF | - | - | -
54 | ELECTRO GRUP ENERGY | Valea Nucarilor | Tulcea | 1.2 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | 113 | 2009-05-02 | PIF | - | - | -
55 | ELECTRIC PROD | Macin | Tulcea | 1.74 | 20 | Macin | racord in derivatie din LEA 20 kV 99.03, cu separator telecomandat si recloser dupa punctul de racord | Enel Distributie Dobrogea | 59 | 2007-06-02 | PIF | - | - | -
56 | WINDFARM MV I SRL ( fost ROMWIND INTERNATIONAL SRL) | Mihai Viteazu | Constanta | 29.9 | 110 | Fantanele | statie de transf. noua proprie CEE 40 MVA, 110/20 kV langa st. Fantanele cu extindere bara 110 kV in statia Fantanele | Enel Distributie Dobrogea | 2/II/DIT | 18/3/2009 |  | - | - | -
57 | NEG PROJECT 1 | Pantelimon | Constanta | 1.6 | 20 | Galbiori | racord in derivatie din LEA 20 kV 8003, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | C14 | 2009-12-03 | PV - / 2011 | - | - | -
58 | Neg Project Two (fost ROMWIND ) | Pantelimon | Constanta | 2.4 | 20 | Galbiori | racord in derivatie din LEA 20 kV 8003, pana la PT tip DK 5600 RO(unitatea de racordare Enel) | Enel Distributie Dobrogea | C17 | 2009-12-03 | PV - / 2011 | - | - | -
59 | ROMWIND | Ciocarlia | Constanta | 7.2 | 20 | Cobadin | racord in derivatie din LEA 20 kV 6306, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | C18 | 2009-12-03 |  | - | - | -
60 | NEG PROJECT Two | Mihai Viteazu | Constanta | 2.4 | 20 | Mihai Viteazu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1900, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | C22 | 2009-12-03 | PIF | - | - | -
61 | ENERGII ALTERNATIVE | Mihai Viteazu | Constanta | 0.8 | 20 | Mihai Viteazu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1900, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | C21 | 2009-12-03 | 12.07.2013 cf. CR | - | - | -
62 | NEG PROIECT 1 | Mihai Viteazu | Constanta | 3.2 | 20 | Mihai Viteazu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1901, pana la PT tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | C20 | 2009-12-03 | PIF | - | - | -
63 | ENERGII ALTERNATIVE | Biruinta | Constanta | 8 | 20 | Eforie Nord | racord in derivatie prin LES, din LEA 20 kV 1220, pana la o anvelopa(PC) tip DK 5600 RO, montata in apropierea LEA nr. 1220 | Enel Distributie Dobrogea | C19 | 2009-12-03 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
64 | BLUE LINE ENERGY | Valea Nucarilor | Tulcea | 1.7 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.05 | Enel Distributie Dobrogea | C114 | 2009-05-02 | PIF | - | - | -
65 | EVIVA NALBANT | Babadag 2 | Tulcea | 8.4 | 20 | Babadag | direct in statia Babadag | Enel Distributie Dobrogea | 1/II/DIT | 2009-02-20 | PV 100 / 29.07.2011 | - | - | -
66 | ELECTRICOM | Casimcea 1 | Tulcea | 10 | 20 | Cismeaua Noua | racord in derivatie din LEA 20 kV 110.03, pana la o anvelopa tip Enel, montata in apropierea LEA nr.110.03 | Enel Distributie Dobrogea | C258 | 2009-04-14 |  | - | - | -
67 | INTERTRANS KARLA | Casimcea | Tulcea | 5.8 | 20 | Cismeaua Noua | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 110.06, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | C275 | 2009-04-27 | PIF | - | - | -
68 | E.K.W. ENERGY | Fagarasu Nou | Tulcea | 6.69 | 20 | Ostrov | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 107.01(stalpul 169), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | C268 | 22/4/2009 | PIF | - | - | -
69 | DINAMIC AGRO 99 | Fagarasu Nou (Magurele) | Tulcea | 10 | 20 | Ostrov | racord in derivatie din LEA 20 kV 107.02, pana la o anvelopa tip Enel, montata in apropierea LEA nr.107.02 | Enel Distributie Dobrogea | C267 | 2009-04-22 |  | - | - | -
70 | LIGHT ENERGY | Nalbant | Tulcea | 0.6 | 20 | Zebil | din LEA 20 kV 95.05 (stalpul 244), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | C266 | 2009-04-22 | PIF | - | - | -
71 | EOL POWER COMPANY | Murighiol | Tulcea | 7.5 | 20 | Sarinasuf | racord in derivatie din LEA 20 kV 100.08, prin LES noua pana la PC Enel | Enel Distributie Dobrogea | C240 | 2009-01-04 |  | - | - | -
72 | ECO POWER WIND | Mireasa | Constanta | 10 | 20 | Galbiori | racord in derivatie din LEA 20 kV 8002, prin 2 LES noi pana la 2 PC-uritip DK 5600 RO (Mireasa 1 respectiv Mireasa 2) | Enel Distributie Dobrogea | C37 | 2009-05-14 | PV PIF nr. 150/10.11.2010 | - | - | -
73 | CHIMCONSULT | Fagarasu Nou | Tulcea | 3 | 20 | Topolog | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 97.05, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | C336 | 2009-06-29 | PIF | - | - | -
74 | WIND STARS | Silistea | Constanta | 5 | 20 | Mircea Voda | prin LES 20 kV noua din LEA 20 kV 6003, pana la un PC tip DK 5600 RO | Enel Distributie Dobrogea | 1900-02-18 | 2009-06-25 |  | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km, 585 mmp. | - | -
75 | HOLROM RENEWABLE ENERGY | Baia 2 | Tulcea | 5 | 20 | Baia | prin LES 20 kV direct in statia Baia | Enel Distributie Dobrogea | 6/II/DIT | 2009-07-05 | PIF | - | - | -
76 | ENEL GREEN POWER ROMANIA SRL ( fost ) BLUE ENERGY | Corugea-Cismeaua Noua | Tulcea | 70 | 110 | Cismeaua Noua | racord radial prin LEA 110 kV d.c. din st. de transf. Cismeaua Noua pana la st. de tranf. 110/m.t. a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 9/II/DIT | 17.07.2009 | PV - / 2011 | - | - | -
77 | BLUE LINE VALEA NUCARILOR | Salbatica 2 | Tulcea | 70 | 110 | Tulcea Est- Tulcea Oras | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 14/II/DIT | 17/7/2009 | PV - / 2011 | - | - | -
78 | ENEL GREEN POWER ROMANIA | Salbatica 1 | Tulcea | 70 | 110 | Tulcea Vest - Tulcea Est | racord in derivatie d.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 10/II/DIT | 17/7/2009 | PV - / 2011 | - | - | -
79 | BLUE LINE ENERGY | Agighiol-Valea Nucarilor | Tulcea | 35 | 110 | Tulcea Vest - Sarinasuf | racord intrare-iesire din LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c. pana la st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 11/II/DIT | 17/7/2009 | PV - / 2011 | - | - | -
80 | WIND POWER PARK | Dorobantu | Constanta | 45 | 110 | Harsova - Medgidia Nord | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/m.t. a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 18/II/DIT | 29/7/2009 | PV - / 2011 | - | - | -
81 | EDP Renewables Romania (fost RENOVATIO POWER ) | Sarichioi | Tulcea | 33 | 110 | Tulcea Vest - Zebil | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 15/II/DIT | 14/7/2009 | PV - / 2011 | - | - | -
82 | LAND POWER SRL | Cerna | Tulcea | 72 | 110 | Macin - Traian | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 20/II/DIT | 2009-03-08 |  | - | - | -
83 | EVIVA NALBANT | Babadag 1 | Tulcea | 33.6 | 110 | Babadag | prin LES 110 kV direct in statia Babadag | Enel Distributie Dobrogea | 19/IIDIT | 2009-03-08 | PV - / 2012 | - | - | -
84 | HOLROM RENEWABLE ENERGY | Baia 3 | Tulcea | 10 | 20 | Baia | prin LEA 20 kV s.c. direct in statia Baia | Enel Distributie Dobrogea | 16/II/DIT | 14/7/2009 | PV - / 2011 | - | - | -
85 | TOTAL ELECTRIC | Topolog | Tulcea | 23.54 | 110 | Topolog | prin LES 110 kV direct in statia Topolog | Enel Distributie Dobrogea | 22/II/DIT | 14/7/2009 |  | - | marire capacitate de transport prin reconductorare LEA 110 kV Topolog – Tulcea Vest pe o lungime de 46 km. | -
86 | EOL ENERGY MOLDOVA | Mahmudia | Tulcea | 4 | 20 | Sarinasuf | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 100.07, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 354 | 15/10/2009 | PV 23/16.07.2012 | - | - | -
87 | WIND PARK INVEST | Pecineaga 2 | Constanta | 6 | 20 | Tataru | prin LES 20 kV noua din LEA 20 kV 1700, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 78 | 2009-05-11 |  | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km, 585 mmp. | - | -
88 | EDP RENEWABLES (fost RENOVATIO POWER) | Pestera | Constanta | 90 | 110 | Medgidia Sud -Rasova | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 224 | 19/11/2009 | PV - / 2011 | - | - | -
89 | TILCOF | Casimcea | Tulcea | 10 | 20 | Cismeaua Noua | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 100.05, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 7459 | 24/11/2009 |  | - | marire capacitate de transport prin reconductorare LEA 110 kV Topolog – Tulcea Vest pe o lungime de 46 km. | -
90 | ELEKTRA INVEST | Tortomanu 1 (Mircea Voda) | Constanta | 6 | 20 | Mircea Voda | prin LES 20 kV direct in statia Mircea Voda | Enel Distributie Dobrogea | 287 | 23/12/2009 |  | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km,585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac, | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
91 | ELEKTRA INVEST | Tortomanu 2 (Mircea Voda) | Constanta | 8 | 20 | Mircea Voda | prin LES 20 kV direct in statia Mircea Voda | Enel Distributie Dobrogea | 288 | 23/12/2009 | PV - / 2011 | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km, 585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac. | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
92 | EWIND | Pantelimonu(Crucea) | Constanta | 150 | 110 | Basarabi - G. Ialomitei | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin LEA 110 kV noua d.c.si statie de conexiune 110 kV; LES 110 kV pana la statia de transf. Utilizator; | Enel Distributie Dobrogea | 1485 | 21/7/2010 |  | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km,585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac. | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
93 | BLUE PLANET INVESTMENTS | Baia | Tulcea | 35 | 110 | Baia | prin LES 110 kV + LEA 20 kV noi, din statia Baia pana in statia Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 7451 | 24/11/2009 | PV - / 2011 pentru 10MW | - | - | -
94 | CERNAVODA POWER | Cernavoda 1 | Constanta | 69 | 110 | Mircea Voda-Medg.N. | racord in derivatie s.c. din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 252 | 27/11/2009 | PV - / 2011 | - | - | -
95 | CERNAVODA POWER | Cernavoda 2 | Constanta | 69 | 110 | Tortomanu | racord radial prin LEA 110 kV s.c. in st. de transf. Baia pana la st. de tranf. 110/33 kV a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 268 | 2009-04-12 | PV - / 2011 | - | - | -
96 | BLUE LINE ENERGY | Caierac | Tulcea | 6.9 | 20 | Sarinasuf | din LEA 20 kV 100.04 printr - un PC tip DK 5740 RO si LEA 20 kV pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 7468 | 2009-06-12 |  | - | - | -
97 | MIREASA ENERGIES | Targusor(MIREASA) | Constanta | 50 | 110 | Nicolae Balcescu - Galbiori | racord in derivatie (LES) din LEA 110 kV pana la st. de transf. 110/m.t. a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 280 | 2009-08-12 |  | - | - | -
98 | FAST WIND ENERGY | Fagarasu Nou | Tulcea | 8 | 20 | Ostrov | prin LEA 20 kV direct in statia Ostrov | Enel Distributie Dobrogea | 7471 | 15/1/2010 |  | - | - | -
99 | LIGHT ENERGY | Nalbant | Tulcea | 2.4 | 20 | Zebil | din LEA 20 kV 95.05 (stalp 244) prin PC tip DK 5740 RO, in solutie comuna cu CEE Nalbant ( ATR 10/2009) | Enel Distributie Dobrogea | 7472 | 2010-01-02 |  | - | - | -
100 | ROMCONSTRUCT TOP | Silistea | Constanta | 25 | 110 | Harsova - Medgidia Nord | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c. pana la st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 279 | 2009-11-12 |  | - | - | -
101 | MONSSON ALMA | Galbiori | Constanta | 5 | 20 | Harsova | prin LES 20 kV noua din LEA 20 kV 8001 (stalpul 146), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 113 | 2010-04-02 | PV PIF 92/21.06.2010 | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
102 | ELECTRA WIND POWER | Tortomanu | Constanta | 8 | 20 | Nicolae Balcescu | racord in derivatie din LEA 20 kV 1800 (stalpul 2) pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 173 | 15/2/2010 | 02.08.2013 cf. CR | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
103 | ROMWIND com. Beidaud | Sarighiol de Deal | Tulcea | 8 | 20 | Baia | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 96.03 (stalpul 146), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 7469 | 17/12/2009 |  | - | - | -
104 | EOLIAN PROJECT (pt 4.8 are PIF) | Pantelimon | Constanta | 7.5 | 20 | 110/20 kV Siriu | • extindere staţie 20 kV Siriu (cu o celulă de adaptare si o celula de linie 20 kV); • echipare punct de conexiune amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Siriu - celula de linie si celula de masura (care se vor prelua din punctul de conexiune racord 4,8 MW in linia 8003); • inlocuire transformatori de curent 200/5 cu transformatori de curent 400/5, 20000/100V din celula de masura aferenta punctului de conexiune; • integrare celula de linie 20 kV din statia Siriu in sistemul de telecontrol Enel Distributie Dobrogea SA; • realizare racord in cablu 20 kV dintre celula de linie din statia Siriu si punctul de conexiune; • desfiintare instalatia de racordare a punctului de conexiune din LEA 20 kV 8003 si reantregire ax LEA 8003 20 kV. | Enel Distributie Dobrogea | 7538 | 18.03.2013 | 06.12.2013 CF CR | Realizarea instalatiilor de automatizare + suportul de comunicatie aferent | • LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; • LEA 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; • LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; • LES 110 kV Constanţa Nord - CET Palas, 1600 mm2; 11,7 km; • LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km; • LEA 110 kV s.c. Medgidia Sud - Mircea Voda 9,42 km; • LEA 110 kV s.c. Eforie Nord – CET Palas 585 mm2, 17,9 km; Reabilitare LEA 110 kV Siriu - Harsova Inlocuire transformator de putere 16 MVA din statia 110/20 kV Siriu cu un transformator de putere 40 MVA 110/20 kV | Inlocuire transformator de putere 16 MVA din statia 110/20 kV Siriu cu un transformator de putere 40 MVA 110/20 kV si lucrarile aferente acestuia
105 | WIND POWER | Limanu | Constanta | 10 | 20 | SN Mangalia | prin LEA 20 kV noua din LEA 20 kV 1520, pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 174 | 18/2/2010 |  | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
106 | GENERAL CONCRETE | Nicolae Balcescu | Constanta | 28 | 110 | Nicolae Balcescu | in statia de transf. 110 kV prin montare separator 110 kV; extindere bare 110 Kv; LEA 110 kV noua pana la Utilizator in celula noua 110 kV | Enel Distributie Dobrogea | 257 | 2010-02-03 |  | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
107 | ECOPROD ENERGY | Topolog | Tulcea | 9.21 | 20 | Topolog | din LEA 20 kV 97.05 prin PC tip DK 5600 RO, montat conf. ATR 427/2007 | Enel Distributie Dobrogea | 7478 | 2010-03-16 |  | - | - | -
108 | ECOENERGIA | Stejaru | Tulcea | 34 | 110 | Mihai Viteazu - Zebil | in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV noua ,,back to back,, cu st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului; 2 LES 20 kV pana la CEE Stejaru | Enel Distributie Dobrogea | 7479 | 17/3/2010 |  | - | - | -
109 | SABLOAL ENERGIE EOLIANA | Pestera | Constanta | 204 | 110 | Basarabi | prin LES 110 kV direct in statia Basarabi | Enel Distributie Dobrogea | 336 | 25/3/2010 |  | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km,585 mmp. | - | -
110 | EOLICA DOBROGEA ONE | Mihai Viteazu | Constanta | 80 | 110 | Mihai Viteazu | LEA simplu circuit directa in statie Mihail Viteazu | Enel Distributie Dobrogea | 393 | 20/4/2010 | PV - / 2011 | LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud , 8 km, 585 mmp. | - | -
111 | ALPHA ENERGY | Jurilovca | Tulcea | 4 | 20 | 6 Martie | din LEA 20 kV 9802 (stalpul 2), pana la un PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 7480 | 17/5/2010 |  |  | - | -
112 | ISOCONSULT | Pecineaga 1 | Constanta | 4 | 20 | Neptun | racord in derivatie din LEA 20 kV 8003 (primul stalp dupa separatorul de bucla cu LEA 1700), pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 355 | 18/5/2010 |  | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
113 | ISOCONSULT | Pecineaga 3 | Constanta | 3 | 20 | Tataru | racord in derivatie din LEA 20 kV 1700 ( stalpul 179), pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 356 | 18/5/2010 |  | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
114 | GROUND INVESTMENT CORP | Babadag 3 | Tulcea | 31.5 | 110 | Babadag | in statia de transf. 110 kV prin montare separator 110 kV; extindere bare 110 kV; LEA 110 kV noua pana la Utilizator in celula noua 110 kV | Enel Distributie Dobrogea | 7481 | 18/5/2010 |  | - | majorarea capacitatii de transport aferenta LEA 110 kV Babadag – Tulcea Vest, prin reconductorare | -
115 | DANIA DEVELOPMENT | Nistoresti | Constanta | 9 | 20 | Siriu | racord in derivatie din LEA 20 kV 7203, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 367 | 2010-04-06 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
116 | EAST DATA | Deleni | Constanta | 8 | 20 | Cobadin | racord in derivatie din LEA 20 kV 6300, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 366 | 2010-04-06 | 30.07.2013 cf. CR | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
117 | VETERAN POWER | Piatra | Constanta | 8 | 20 | Sitorman | racord in derivatie din LEA 20 kV 4400, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 365 | 2010-04-06 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
118 | ELEKTRA POWER | Cernavoda | Constanta | 10 | 20 | Cernavoda | racord in derivatie prin LES 20 kV din LEA 20 kV 5601, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 1291 | 30/6/2010 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
119 | HORIA GREEN (fosta RIG SERVICE) | Horia | Constanta | 7.5 | 20 | Siriu | racord in derivatie din LEA 20 kV 7200, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 368 | 2010-07-06 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
120 | EURINVEST ENERGY | Deleni | Constanta | 9 | 20 | Cobadin | racord in derivatie din LEA 20 kV 6305 (stalpul 2), pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 370 | 2010-04-06 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
121 | ENERGIA VERDE VENTUNO | Cerna | Tulcea | 17.5 | 110 | Traianu | prin LEA 110 kV s.c. noua din statia Traianu pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 7483 | 15/7/2010 |  | - | - | -
122 | EP WIND PROJECT (ROM) SIX | Chirnogeni | Constanta | 76 | 110 | Chirnogeni | in statia de transf. Basarabi prin LEA 110 kV Basarabi-Cobadin (circ.2), LEA 110 kV Cobadin-Chirnogeni si prin LES 110 kV noua intre st. st. Chirnogeni si st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 352 | 2010-03-05 |  | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km, 585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac, | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
123 | EXTRAPOWER | Cobadin | Constanta | 50 | 110 | Cobadin | prin LES 110 kV noua direct in st. Cobadin | Enel Distributie Dobrogea | 1498 | 22/7/2010 |  | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km,585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac, | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
124 | PECINEAGA ENERGIES | Pecineaga | Constanta | 50 | 110 | Tataru | prin LES 110 kV noua direct in st. Tataru | Enel Distributie Dobrogea | 424 | 2010-03-08 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
125 | WIND POWER | Limanu | Constanta | 48 | 110 | SN Mangalia | prin LEA 110 kV noua direct in st.S.N.M. | Enel Distributie Dobrogea | 422 | 30/7/2010 |  | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km, 585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
126 | ENEX | Nalbant | Tulcea | 27.5 | 110 | Zebil-Tulcea Vest | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c., noi, pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 7483 | 21/9/2010 |  | - | - | -
127 | RAGGIO VERDE | Tichilesti (Horia) | Constanta | 27.5 | 110 | Harsova - Topalu | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV s.c., noi, pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 439 | 24/9/2010 |  | ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud - 8 km, 585 mmp; ● LEA noua 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; ● realizare protectie diferentiala longitudinala, protectie de distanta si suport de transmisie pe LES 110 kV Constanta Centru 1 - Baba Novac | - | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
128 | ATRA ECO | Pecineaga 4 | Constanta | 24 | 110 | Neptun - Costinesti | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV d.c., noi, pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 426 | 2010-06-08 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
129 | C-TECH | Mihai Viteazu | Constanta | 6 | 20 | Mihai Viteazu | racord prin LES 20 kV noua din statia M. Viteazu pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 432 | 30/8/2010 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
130 | RIG SERVICE | Saraiu | Constanta | 32.5 | 110 | Harsova si Siriu | in statia de transf. Harsova prin LEA 110 kV Harsova-Siriu si in statia Siriu prin montare separator 110 kV; extindere bare 110 kV; LES 110 kV noua pana la Utilizator in celula noua 110 kV | Enel Distributie Dobrogea | 2604 | 26/10/2010 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
131 | VENTUREAL LIMA | Baneasa | Constanta | 10 | 20 | Baneasa | racord in derivatie prin LES 20 kV din LEA 20 kV 6402, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 2691 | 29/10/2010 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
132 | ELECTRICOM | Casimcea 2 | Tulcea | 10 | 20 | Cismeaua Noua | intregirea LEA 20 kV 110.04 cu 4.4 km, montare bara noua 20 kV in statia Cismeaua Nouapan; montare PC tip DK 5740 RO in apropierea LEA 110.04 | Enel Distributie Dobrogea | 7487 | 29/10/2010 |  | - | marire capacitate de transport prin reconductorare LEA 110 kV Topolog – Tulcea Vest pe o lungime de 46 km. | -
133 | SUN MEDIA | Tulcea | Tulcea | 10 | 20 | Tulcea Vest | racord in derivatie din LEA 20 kV 93.05, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 7 488 | 2010-10-11 |  | - | - | -
134 | ENEL GREEN POWER ROMANIA | Agighiol-Valea Nucarilor | Tulcea | 34 | 110 | Tulcea Vest - Sarinasuf | Racord in derivatie simplu circuit LEA 110 kV Tulcea vest-Sarinasuf | Enel Distributie Dobrogea | 11/II/DIT | 17/7/2009 | PIF | - | - | -
135 | VAN PRO ENERGY | Greci | Tulcea | 72.5 | 110 | Lacu Sarat - Ostrov | racord intrare-iesire in LEA d.c.110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV d.c. pana la st. de transf. 110/m.t.a Utilizatorului | Enel Distributie Dobrogea | 7482 | 2010-11-06 |  | - | - | -
136 | IMOBIS | Albesti | Constanta | 40 | 110 | Tataru - Neptun | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV, noi, pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 2988 | 02.12.2010 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord - Medgidia Sud cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi - Medgidia Sud cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas - Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; ●Majorare capacitate LEA 110 kV Tataru - Basarabi (in lungime de 37 km) cu unul de 585 mmp ●Majorare capacitate LEA 110 kV Neptun – Costinesti - Eforie (in lungime de 37 km) cu unul de 585 mmp | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
137 | ECO POWER WIND | Pecineaga | Constanta | 5 | 20 | Neptun | racord in derivatie prin LES 20 kV din LEA 20 kV 1324, pana la punct de conexiune | Enel Distributie Dobrogea | 735 | 07.12.2010 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
138 | ROMCONSTRUCT TOP | Vulturu 2 | Constanta | 5 | 20 | Siriu | racord in derivatie prin LES 20 kV din LEA 20 kV 7202, pana la punct de conexiune | Enel Distributie Dobrogea | 734 | 07.12.2010 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
139 | DELTALACT TULCEA | Lastuni | Tulcea | 7.5 | 20 | Tulcea Vest | racord in derivatie prin LES 20 kV din LEA 20 kV 4401, pana la punct de conexiune | Enel Distributie Dobrogea | 7490 | 16.12.2010 |  | - | - | -
140 | HOLROM | Sacele | Constanta | 7.5 | 20 | Sitorman | racord in derivatie prin LES 20 kV din LEA 20 kV 4401, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 736 | 29.12.2010 | 27.09.2014 cf. CR | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
141 | PROMT ENERGY | Dealu Redi | Tulcea | 5 | 20 | Tulcea Vest | racord in derivatie din LEA 20 kV 93.02, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 7489 | 24.11.2010 |  | - | - | -
142 | AGROINDUSTRIALA CONSUL NALBANT | Nalbant | Tulcea | 7.5 | 20 | Tulcea Vest | racord derivatie in cablu din LEA 20 kV 93.04, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 7492 | 05.01.2011 |  | - | - | -
143 | GAMALEX IMPEX | Satu Nou | Tulcea | 8 | 20 | Zebil | racord derivatie scurt prin LES 20 kV din statia Zebil | Enel Distributie Dobrogea | 7491 | 05.01.2011 |  | - | - | -
144 | GENERAL MACHINE BUSINESS DIVISION | Pantelimon | Constanta | 4 | 20 | 110/20/6 kV Galbiori | derivatie din LEA 20 kV racordat in statia de transformare si amplasarea unui punct de conexiune cf. DK 5740 in exteriorul Statiei de Transformare | Enel Distributie Dobrogea | 3079 | 25.01.2011 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
145 | EDP RENEWABLES (fost RENOVATIO POWER) | Cobadin 1 | Constanta | 26 | 110 | Basarabi - Cobadin | racord intrare-iesire in LEA 110 kV Basarabi - Cobadin (solutie comuna cu CEE Ciocarlia 32 MW) | Enel Distributie Dobrogea | 3081 | 27.04.2011 |  | - | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; - Reconductorare LEA Basarabi - racord CEE Ciocirlia, 13 km, Alloy 240mmp, 850 A | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
146 | ENERGO INVEST | Platonesti | Ialomita | 15 | 110 | GURA IALOMITEI | Racord 110kV dublu circuit racordat in sistem intrare iesire in LEA 110 kV Gura Ialomitei - Stefan cel Mare | Enel Distributie Dobrogea | 155 | 18.05.2011 |  | - |  | LEA 400kV dublu circuit Smardan-Gutinas, LEA 400kV simplu circuit Suceava-Gadalin, LEA 400 kV CNE-Stalpu
147 | BELA CONSTRUCT | Valea Teilor | Tulcea | 0.6 | 20 | statia 110/20 kV Traianu | punct de conexiune racordat radial in derivatia spre PT IVV Valea Teilor, din derivatia spre PTA Nifon din LEA 20 kV 10305, alimentata din statia de transformare 110/20 kV Traianu | Enel Distributie Dobrogea | 7494 | 16.06.2011 | PV 4/28.02.2012 | - | - LEA noua 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; Ift de 850 A. | -
148 | EOLIANA FORTORE | Mihail Kogalniceanu | Tulcea | 69 | 110 | 110/20 kV Zebil | prin LES 110 kV de pe bara 110kV a statiei Zebil | Enel Distributie Dobrogea | 7495 | 2011-08-16 | 2012 cf. CR | - | LEA 110 kV NOUA Tulcea Vest-Zebil 26 km | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
149 | PROD PAN | Mihai Bravu | Tulcea | 1.5 | 20 | 110/20 kV Zebil | realizare racord ( LEA+LES ) 20 kV intre stalpul nr. 178 al liniei 20 kV 95.03 si punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea | 7496 | 02.09.2011 |  | - | - | -
150 | HORIZON ENERGY | Baia | Tulcea | 9 | 20 | 110/20 kV Baia | punct de conexiune racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 9606, alimentată din staţia 110/20 kV Baia si amplasarea acestuia cat mai aproape de punctul de racordare. | Enel Distributie Dobrogea | 7497 | 2011-09-28 | 2012 cf CR | - | - | -
151 | ROMWIND S.R.L. | Vulturu 2 | Constanta | 8 | 20 | 110/20 kV Siriu | Construire racord derivatie scurt in cablu, racordat in statia 110/20 kV Siriu si amplasarea unui punct de conexiune la limita incintei statiei de transformare | ENEL Dobrogea | 3083 | 24.08.2011 | 15.03.2012 cf. CR |  | LEA 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud – 8 km, 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
152 | ELECTRICA - SC DFEE Electrica SA | Chirnogeni | Constanta | 51 | 110 | 110 kV Viroaga | in statia 110 kV Viroaga: 1 celula racord CEE Chirnogeni 2 – 51 MW echipata complet, intrerupatorul va fi cu comanda uni-tripolara si RAR monofazat si contor masura energie produsa | Enel Distributie Dobrogea | 1 | 14.10.2011 | 31.12.2012 cf. CR | nu | LEA 110 kV dublu circuit Medgidia Sud - Cobadin, 25 km, 585 mmp | nu
153 | ELECTRAWINDS-R | 2012-08-23 | Constanta | 6 | 20 | 110/20/10 kV Neptun | punct de conexiune racordat in sistem intrare-iesire in LEA 20 kV nr. 1323 (alimentata din statia 110/20/10 kV Neptun) si amplasarea acestuia cat mai aproape de punctul de racordare | Enel Distributie Dobrogea | 7504 | 02.02.2012 | 24.09.2012 cf. CR | nu | LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; LEA noua 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; LEA noua 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; LES 110 kV Constanta Nord - CET Palas; 1600 mm2; 11,7 km; LEA 110 kV s.c. Constanta Nord - Tataru; 585 mm2; 37 km; | TR. 3 - 400/110 kV, 250 MVA in Statia Medgidia Sud.
154 | EOL ENERGY SRL | Mihai Bravu | Tulcea | 7.8 | 20 | 110/20 kV Zebil | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 9503 alimentată din staţia 110/20 kV Zebil, in deschiderea dintre stalpii 145-146 | ENEL Distributie Dobrogea | 7499 | 30.11.2011 | 10.09.2012 cf. CR | nu | * Realizarea LEA noua 110 kV Tulcea Vest-Zebil, cu lungimea de cca. 26 km, sectiunea de 585 mmp si curentul maxim admisibil de 850 A; | nu
155 | WINDLAND-ENERGY | Seimeni 1 | Constanta | 7.5 | 20 | 110/20/6 kV Galbiori | punct de conexiune racordat in sistem intrare – iesire in LEA 20 kV nr. 8005, alimentata din statia 110/20/6 kV Galbiori, si amplasarea acestuia cat mai aproape de punctul de racordare. | Enel Distributie Dobrogea | 3084 | 08.09.2011 | 16.11.2012 cf. CR | nu | LEA 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud – 8 km, 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
156 | CAMERA DE CONSULTANTA EUROPEANA | Sacele | Constanta | 10 | 20 | 110/20/6 kV Sacele | construirea unui racord derivatie scurt in cablu, racordat in statia de transformare 110/20/6 kV Sacele si amplasarea unui punct de conexiune la limita incintei statiei de transformare | ENEL Distributie Dobrogea | 7500 | 14.12.2011 | 14.09.2012 cf. CR | nu | LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mmp, 8 km; LEA 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mmp, 14 km; LEA 110 kV s.c. Constanta Nord - CET Palas, 585 mmp, 11,7 km; | TR.3 - 400/110 kV, 250 MVA in statia Medgidia Sud
157 | ELECTRAWINDS-R | Cumpana | Constanta | 8 | 20 | 110/20/6 kV Petrol Sud | racord derivatie scurt (LEA+LES), racordat in LEA 20 kV nr. L0723 (alimentata din Statia de transformare 110/20/6 kV Petrol Sud), in portiunea cu sectiunea liniei de 120 mm2 si amplasarea unui punct de conexiune (cat mai aproape de punctul de racordare) | Enel Distributie Dobrogea | 3085 | 14.10.2011 | 05.10.2012 cf. CR | Automatica si suport de transmisie intre statiile de transformare Medgidia Nord - Medgidia Sud - Basarabi - CET Palas - Constanta Nord - investitie comuna; Instalatie de automatizare de la CEE Cumpana pana la statia 110/20 kV si automatica pe tronsonul Petrol Sud - CET Palas | LEA 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud – 8 km, 585 mmp; LEA 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Basarabi – 14 km, 585 mmp; LEA 110 kV simplu circuit Constanta Nord – CET Palas – 11,7 km, 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
158 | PRESCOM SRL | Mihail Kogalniceanu | Tulcea | 7.4 | 20 | 110/20 kV Zebil | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 9500 alimentată din staţia 110/20 kV Zebil, in deschiderea dintre stalpii 30-31 | ENEL Distributie Dobrogea | 7503 | 27.01.2012 | 25.10.2012 cf. CR | * Se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest. | * Realizarea LEA noua 110 kV Tulcea Vest-Zebil, cu lungimea de cca. 26 km, sectiunea de 585 mmp si curentul maxim admisibil de 850 A;
159 | EOLIAN GENERATOR | Somova | Tulcea | 6 | 20 | 110/20 kV Tulcea-Vest | construirea unui punct de conexiune racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 9300, alimentată din staţia 110/20 kV Tulcea Vest | ENEL Distributie Dobrogea | 7507 | 16.03.2012 | 25.04.2013 cf. CR | nu | nu | nu
160 | MEX DEJ LOGISTIC SRL | Tulcea | Tulcea | 6.9 | 20 | 110/20 kV Marmura | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 92.20 alimentată din staţia de transformare 110/20 kV Marmura, inainte de stalpul cu separatorul sectionare SS 913. | ENEL Distributie Dobrogea | 7505 | 03.02.2012 | 23.11.2012 cf. CR | nu | nu | nu
161 | WEP TECHNOLOGY INVESTMENT SRL | Pecineaga | Constanta | 48 | 110 | 110/20/10 kV Neptun | Racordare in antena in statia de transformare 110/20/10 kV Neptun | ENEL Distributie Dobrogea | 10 | 21.03.2012 | 14.12.2012 cf. CR | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna) + suportul de comunicatie aferent, care sa asigure „deconectarea” acestei centrale eoliene in situatia in care declansează/se deconectează unele linii 110 kV in RED 110 kV din zona Medgidia - Basarabi - Constanta, sau declansează/se deconectează unul din cele trei transformatoare de putere din statia electrica de transformare Medgidia Sud, respectiv Constanta Nord; in acest mod, prin deconectarea CEE Pecineaga II se respecta criteriul N - 1 elemente in functiune in zona Constanta. | A.1) LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; A.2) LEA noua 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; A.3) LEA noua 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; A.4) LES noua 110 kV Constanţa Nord - CET Palas, 1600 mm2; 11,7 km; A.5) LEA noua 110 kV s.c. Constanţa Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km. | A.6) TR.3 - 400/110 kV, 250 MVA în staţia Medgidia Sud.
162 | VENTUREAL MIKE SRL | Gurbanesti | Calarasi | 7.4 | 20 | 110/20 KV Mostistea | PUNCT DE CONEXIUNE INTRARE IESIRE IN LEA 20 KV DRAGI 1 | ENEL Distributie Dobrogea | 331 | 02.12.2011 | 15.07.2013 cf. CR | nu | nu | nu
163 | SORGENIA ROMANIA | Remus Opreanu | Constanta | 62 | 110 | 110/20 kV Medgidia Sud / 110/20kV Rasova | realizare statie electrica de conexiune 110 kV intrare - iesire in LEA 110 kV Medgidia Sud - Rasova (circuitul 2) | Enel Distributie Dobrogea | 12 | 19.04.2012 | 14.11.2014 cf. CR | Realizare instalatie de automatizare (locala si comuna) si suport de comunicatie aferent care sa asigure deconectarea CEE in zona Medgidia - Basarabi - Constanta sau la avaria unui transformator de putere din statia Medgidia Sud. | LEA 110 kV noua d.c. Medgidia Nord - Medidia Sud, 585 mmp, 8 km; LEA 110 kV noua d.c Basarabi - Medgidia Sud, 585 mmp, 14 km; LEA 110 kV noua s.c. Constanta Nord - CET Palas, 585 mmp, 11,7 km; | TR. 3 - 400/110 kV, 250 MVA in statia Medgidia Sud.
164 | ELNIVA S.R.L. | Olteni | Constanta | 8.7 | 20 | 110/20 kV Viroaga | construire punct de conexiune racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 2403, alimentata din statia de transformare 110/20 kV Viroaga | ENEL Distributie Dobrogea | 7501 | 27.12.2011 | 28.01.2013 cf. CR | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna) si suportul de comunicatie aferent in zona Medgidia - Basarabi - Constanta. | Lucrari in statia Viroaga: Realizare bara 110 kV; Montare celula de linie 110 kV sosire din statia Cobadin (in prezent cu separator), intrerupatorul va fi cu comanda uni-tripolara si RAR monofazat; Realizarea lucrarilor si circuitelor auxiliare necesare. Montare celula 110 kV si lucrari auxiliare in statia Cobadin, pentru LEA 110 kV Viroaga - Petrosani - Viroaga (intrerupatorul va fi cu comanda uni-tripolara si RAR monofazat). Lucrari necesare pentru reabilitarea LEA 110 kV Viroaga - Petrosani - Viroaga si trecerea liniei la tensiunea nominala de 110 kV, care in prezent functioneaza la 20 kV si montare fibra optica pe legatura statia 110 kV Cobadin - statia 110 kV Viroaga. Realizare linie electrica noua 110 kV Cobadin - Medgidia Sud cu capacitate de transport de 850 A. TR.3 - 400/110 kV, 250 MVA in statia Medgidia Sud. | nu
165 | CRIVAT WIND S.R.L. | 2011-08-23 | Constanta | 48 | 110 | 110/20 kV Costinesti | racord LEA d.c. 110 kV in statia 110 kV Costinesti | ENEL Dobrogea | 13 | 18.05.2012 | 31.12.2013 cf. CR | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna) si suportul de comunicatie in zona Medgidia - Basarabi - Constanta. | LEA 110 kV dublu circuit Medgidia Nord – Medgidia Sud – 8 km, 585 mmp; LEA 110 kV dublu circuit Medgidia Sud – Basarabi – 14 km, 585 mmp; LEA 110 kV simplu circuit Constanta Nord – CET Palas – 11,7 km, 585 mmp; LES 110 kV simplu circuit CET Palas - Constanta Nprd; 11,7 km, 585 mmp; LEA 110 kV simplu circuit Tataru - Constanta Nord; 37 km, 585 mmp; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
166 | ORAS HARSOVA | Harsova | Constanta | 0.05 | 0.4 | 110/20 KV Harsova | racordarea CEE Harsova - 50 kW se va realiza la bara de JT a PT 1429, prin intrerupator JT, un BMPT instalat pe peretele PT existent si un cablu 0,4 kV, in lungime de cca. 50 m. | Enel Distributie Dobrogea | 7512 | 14.05.2012 | 14.08.2012 cf. CR | nu | nu | nu
167 | C-TECH | Sacele | Constanta | 3 | 20 | 110/20/6 kV Sacele | construirea unui punct de conexiune amplasat cat mai aproape de punctul de racordare, racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 2001 alimentată din staţia 110/20/6 kV Sacele, la stalpul nr.10 | Enel Distributie Dobrogea | 7510 | 10.04.2012 | 31.01.2013 cf. CR | nu | LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; LEA noua 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; LEA noua 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; LES noua 110 kV Constanţa Nord - CET Palas, 1600 mm2; 11,7 km; LEA noua 110 kV s.c. Constanţa Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km; | TR.3 - 400/110 kV, 250 MVA în staţia Medgidia Sud.
168 | BLUE LINE ENERGY SRL | Bestepe | Tulcea | 4.6 | 20 | 110/20 KV Sarinasuf | punct de conexiune racordat in LEA 20 KV 10005, in portiunea cu sectiunea de 120 mmp inainte de SRP1 Mahmudia, alimentata din statia de transformare 110/20 KV Sarinasuf | ENEL Distributie Dobrogea | 7511 | 19.04.2012 | 04.03.2013 cf. CR | nu | nu | Se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest.
169 | Black Sea Eolian | Limanu | Constanta | 24 | 110 | 110/20/6 kV SN Mangalia | statie de conexiune 110 kV, racordata in sistem intrare - iesire in LEA 110 kV Mangalia Nord - SN Mangalia | Enel Distributie Dobrogea | 9 | 24.03.2012 | 11.10.2013 cf. CR | Realizare instalatie de automatizare (locala si comuna) si suport de comunicatie aferent care sa asigure deconectarea CEE in zona Medgidia - Basarabi - Constanta sau la avaria unui transformator de putere din statia Medgidia Sud. | LEA 110 kV noua d.c. Medgidia Nord - Medidia Sud, 585 mmp, 8 km; LEA 110 kV noua d.c Basarabi - Medgidia Sud, 585 mmp, 14 km; LEA 110 kV noua s.c. Constanta Nord - CET Palas, 585 mmp, 11,7 km; LEA 110 kV s.c. Constanta Nord - Tataru, 585 mmp, 37 km; | TR. 3 - 400/110 kV, 250 MVA in statia Medgidia Sud
170 | D.G.A.S.P.C. CONSTANTA | Poarta Alba | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20kV Nazarcea | construirea unui punct de conexiune conectat radial la LEA 20 kV 4504 derivatie PTA 187 Poarta Alba ( stalpul nr. 4), alimentata din statia 110/20kV Nazarcea si racord 20 kV cu o lungime de 0.06 km. Punctul de conexiune va fi amplasat in imediata apropiere a LEA 20 kV 4504 derivatie PTA 187 | Enel Distributie Dobrogea | 7513 | 15.05.2012 | 14.09.2012 cf. CR | nu | nu | nu
171 | S22 MW PROIECT S.R.L. | Sacele 3 | Constanta | 9 | 110 | 110/20kV Sitorman / 110/20kV Sacele | Racordarea CEE Săcele 3 - 9 MW se va face la 110 kV printr-o statie electrica 110/20 kV, conectata intrare – iesire în LEA 110 kV Sitorman – Sacele printr-un racord d.c., de 0,5 km, in solutie comuna pentru CEE Sacele 2, 3 si 4 | ENEL Distributie Dobrogea | 15 | 09.07.2012 | 27.09.2013 cf. CR | nu | LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Nord – Medgidia Sud, 585 mm2, 8 km; LEA noua 110 kV d.c. Basarabi – Medgidia Sud, 585 mm2, 14 km; LEA noua 110 kV s.c. Constanta Nord – CET Palas, 585 mm2; 11,7km; LES noua110 kV Constanta Nord – CET Palas, 1600 mm2; 11,7km; LEA noua 110 kV s.c. Constanta Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km; | TR 3 – 400/110 kV, 250 MVA în staţia Medgidia Sud.
172 | S22 MW PROIECT S.R.L. | Sacele 2 | Constanta | 10 | 110 | 110/20kV Sitorman / 110/20kV Sacele | Racordarea CEE Săcele 2 - 10 MW se va face la 110 kV printr-o statie electrica 110/20 kV, conectata intrare – iesire în LEA 110 kV Sitorman – Sacele printr-un racord d.c., de 0,5 km, in solutie comuna pentru CEE Sacele 2, 3 si 4 | ENEL Distributie Dobrogea | 16 | 09.07.2012 | 21.09.2014 cf.CR | nu | LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Nord – Medgidia Sud, 585 mm2, 8 km; LEA noua 110 kV d.c. Basarabi – Medgidia Sud, 585 mm2, 14 km; LEA noua 110 kV s.c. Constanta Nord – CET Palas, 585 mm2; 11,7km; LES noua110 kV Constanta Nord – CET Palas, 1600 mm2; 11,7km; LEA noua 110 kV s.c. Constanta Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km; | TR 3 – 400/110 kV, 250 MVA în staţia Medgidia Sud.
173 | GRUP M AGENCY S.R.L. | Sacele 4 | Constanta | 9 | 110 | 110/20kV Sitorman / 110/20kV Sacele | Racordarea CEE Săcele 4 - 9 mw se va face la 110 kV printr-o statie electrica 110/20 kV, conectata intrare – iesire în LEA 110 kV Sitorman – Sacele printr-un racord d.c., de 0,5 km, in solutie comuna pentru CEE Sacele 2, 3 si 4 | Enel Distributie Dobrogea | 17 | 09.07.2012 | 21.09.2014 cf.CR | nu | LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Nord – Medgidia Sud, 585 mm2, 8 km; LEA noua 110 kV d.c. Basarabi – Medgidia Sud, 585 mm2, 14 km; LEA noua 110 kV s.c. Constanta Nord – CET Palas, 585 mm2; 11,7km; LES noua110 kV Constanta Nord – CET Palas, 1600 mm2; 11,7km; LEA noua 110 kV s.c. Constanta Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km; | TR 3 – 400/110 kV, 250 MVA în staţia Medgidia Sud.
174 | EAST STRUCTURES S.R.L. | Potarnichea | Constanta | 7.2 | 20 | Statia 110/20 kV Eforie | construire punct de conexiune racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 1224, alimentata din statia de transformare 110/20 kV Eforie Nord | ENEL Distributie Dobrogea | 7498 | 19.11.2011 | 01.04.2013 cf. CR | nu | LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; LEA 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; LES 110 kV Constanta Nord - CET Palas; 1600 mm2; 11,7 km; LEA 110 kV s.c. Constanta Nord - Tataru; 585 mm2; 37 km; | TR. 3 - 400/110 kV, 250 MVA in Statia Medgidia Sud.
175 | WIND DOBROGEA | Ciocarlia | Constanta | 49 | 110 | Basarabi - Cobadin | racord intrare-iesire in LEA 110 kV, prin statie de conexiune 110 kV si LEA 110 kV d.c., noi, pana la Utilizator | Enel Distributie Dobrogea | 8 | 16.01.2012 | 01.02.2014 cf. CR | nu | ● LEA 110 kV dublu circuit noua Medgidia Nord – Medgidia Sud, 8 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV dublu circuit noua Basarabi – Medgidia Sud, 14 km cu sectiunea de 585 mmp; ● LEA 110 kV simplu circuit noua CET Palas – Constanta Nord, 11,7 km cu sectiunea de 585 mmp; - Reconductorare LEA 110 kV Basarabi - racord CEE Ciocarlia, 13 km, Alloy 240 mmp, 850 A; | al treilea transformator 110/400 kV, 250 MVA, in statia Medgidia Sud
176 | EOLIENE VERZI SRL | Atmagea | Tulcea | 4 | 20 | 110/20 KV Baia | construirea unui punct de conexiune, racordat in LEA 20 kV 96.04 (alimentata din statia 110/20 kV Baia), in sistem intrare-iesire, in zona de sectiune 50 mm², printr-o linie s.c. de lungime circa 1 km, la stalpul 506. | Enel Distributie Dobrogea | 7515 | 2012-08-06 | 25.08.2013 cf. CR | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna) + suportul de comunicatie aferent, care sa asigure „deconectarea” acestei centrale eoliene in situatia in care declanseaza/se deconecteaza unul din cele doua transformatoare de putere existente din statia electrica de transformare Tulcea Vest pana la montarea celui de-al treilea transformator 400/110 kV. |  | N-1: se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest
177 | VENTUREAL NOVEMBER SRL | Luica | Calarasi | 7.4 | 20 | 110/20 KV Oltenita Nord | PUNCT DE CONEXIUNE INTRARE IESIRE IN LEA 20 KV MITRENI | ENEL Distributie Dobrogea | 330 | 2011-12-02 | 10-08-2013 cf. CR | nu | nu | nu
178 | ENERGOIL SRL | Casimcea | Tulcea | 6 | 20 | 110/20 KV TOPOLOG | racordarea CEE Casimcea - 6 MW se va realiza in statia 110/20 kV Topolog la tensiunea 20 kV, printr-o linie noua s.c. de lungime de circa 12 km. | Enel Distributie Dobrogea | 7516 | 2012-09-14 | 09-08-2013 cf. CR | nu | reconductorarea LEA 110 kV Topolog-Tulcea Vest, 46 km, 240 mm2; 850 A. | se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest
179 | BIO EOLIAN SRL | MIHAI BRAVU | Tulcea | 10 | 20 | 110/20 KV BABADAG | racordarea CEE Mihai Bravu - 10 MW se va realiza in statia 110/20 kV Babadag, prin montare grup de celule 20 kV in statia Babadag (celula de linie si celula de adaptare), realizare racord in cablu intre celula de linie 20 kV din statia 110/20 kV Babadag si punctul de conexiune amplasat in apropierea statiei Babadag si echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune cu celula de linie si celula de masura; | Enel Distributie Dobrogea | 7158 | 2012-10-01 | 12-06-2013 cf. CR | nu | reconductorarea LEA 110 kV Babadag-Tulcea Vest, in lungime de 50 km, curent maxim admisibil de 850 A. | se va prevedea al treilea transformator 400/110 kV, 250 MVA in statia Tulcea Vest
180 | TOTAL NATURAL | Corbu | Constanta | 6.6 | 20 | 110/20 kV Sitorman | racordarea CEE Corbu - 6,6 MW se va realiza din instalatia electrica existenta, cu racord LEA/LES din stalpul nr.2 al derivatiei PT Petroconst LEA 4408 20 kV pana la punctul de conexiune existent echipat cu o celula de linie si o celula de masura. | Enel Distributie Dobrogea | 7519 | 2012-10-09 | 10-01-2014 cf. CR | Realizarea instalatiilor de automatizare (locala si comuna)+suportul de comunicatie aferent | A.1) LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; A.2) LEA 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; A.3) LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; A.4) LES 110 kV Constanţa Nord - CET Palas, 1600 mm2; 11,7 km; A.5) LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km ; A.6) LEA noua 110 kV s.c. Mircea Voda- Medgidia Sud 9,4 km, 585 mm2 ; | TR.3 - 400/110 kV, 250 MVA în staţia Medgidia Sud.
181 | IDU CORNELIU | Eforie Nord | Constanta | 0.01 | 0.4 | 110/20 Eforie Sud | Inlocuire BMPT existent cu BMPT din policarbonat (opac), antivandal, cu întrerupător diferenţial, dispozitiv de protecţie la supratensiuni (DPST), dispozitiv de protecţie la tensiune pe conductorul de nul;Inlocuire contor existent pentru decontare energie electrică, cu un contor electronic trifazat dublu sens, clasa de precizie 0,5, montaj indirect, curbă sarcină, etc. Contorul va fi pus la dispoziţie de către Enel Distribuţie Dobrogea, iar costurile pentru achiziţionare şi montare vor fi cuprinse în tariful de racordare. | Enel Distributie Dobrogea | 7520 | 2012-10-19 | 04.02.2013 cf. CR | nu | nu | nu
182 | FEFRAN REAL ESTATES SRL | Deleni | Constanta | 45 | 110 | 110/20 kV Medgidia Sud / 110/20kV Baneasa | Statie de conexiune conectata intrare-iesire in LEA 110 kV Medgidia Sud – Baneasa. | Enel Distributie Dobrogea | 23 | 2012-10-18 | 05.09.2014 cf. CR | nu | LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord – Medgidia Sud, 585 mm2, 8 km; LEA 110 kV d.c. Basarabi – Medgidia Sud, 585 mm2, 14 km; LEA noua 110 kV s.c. Constanta Nord – CET Palas, 585 mm2; 11,7km; | nu
183 | EVN WIND POWER Development&CONSTRUCTION | Satu Nou | Constanta | 9 | 110 | 110/6 kV Medgidia Nord | Racordarea CEE Satu Nou - 9 MW se va face la medie tensiune la 20 kV în staţia 110/6 kV Medgidia Nord printr-un LES 20 kV, 3x185 mmp in lungime de 500 m. | Enel Distributie Dobrogea | 25 | 2012-10-30 | 30.01.2015 cf. CR | nu | LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Nord – Medgidia Sud, 585 mm2, 8 km; LEA noua 110 kV d.c. Basarabi – Medgidia Sud, 585 mm2, 14 km; LEA noua 110 kV s.c. Constanta Nord – CET Palas, 585 mm2; 11,7km; LES noua110 kV Constanta Nord – CET Palas, 1600 mm2; 11,7km; LEA noua 110 kV s.c. Constanta Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km; LEA noua 110 kV s.c. Mircea Voda - Medgidia Sud 9,4 km, 585 mmp, 850; | TR 3 – 400/110 kV, 250 MVA în staţia Medgidia Sud.
184 | COMPLEX DELTA SRL | CASIMCEA | Tulcea | 27 | 110 | 110/20 kV Topolog | ● realizare LEA 110 kV dublu circuit pentru încadrarea statiei de conexiune „intrare - iesire” in LEA 110 kV Topolog – derivatia Cismeaua Noua – Harsova, echipata cu fibra optica in lungime de maxim 0,5 km; ● realizare staţie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire in LEA 110 kV Topolog – derivatia Cismeaua Noua – Harsova, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Dobrogea; | Enel Distributie Dobrogea | 27 | 12.12.2012 | 30.09.2014 cf CR |  | Marirea capacitatii de transport a LEA 110 kV Tulcea Vest – Topolog cu lungimea de 46 km,
185 | EOL INDUSTRIES SRL | Baia | Tulcea | 33 | 110 | 110/20 kV Baia 110/20 kV Babadag | *realizare LEA 110 kV dublu circuit pentru încadrarea statiei de conexiune „intrare - iesire” in LEA 110 kV Baia – Babadag; *realizare staţie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire in LEA 110 kV Baia – Babadag | ENEL Distributie Dobrogea | 28 | 13.12.2012 | 30.09.2014 cf CR | N-1: *TR.3 - 400/110 kV, 250 MVA în staţia Tulcea Vest; N: • construirea noii LEA 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaş (cu finalizare in anul 2020 conform planului de perspectiva al Transelectrica ); • Trecerea la tensiunea 400 kV a arterei Stâlpu – Teleajen – Brazi Vest (cu finalizare in anul 2018 conform planului de perspectiva al Transelectrica ); • LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Stâlpu, având un circuit intrare-ieşire în staţia 400 kV Gura Ialomiţei (cu finalizare in anul 2016 conform planului de perspectiva al Transelectrica ); • LEA 400 kV Suceava – Gădălin (cu finalizare in anul 2021 conform planului de perspectiva al Transelectrica ); • LEA 400 kV între zona Dobrogea şi zona Bucureşti (s-a considerat LEA 400 kV Rahmanu– Bucureşti Sud) (nementionata in planul de perspectiva al Transelectrica); • LEA 400kV d.c. Stupina – Tariverde (nementionata in planul de perspectiva al Transelectrica); • LEA 400kV Medgidia Sud (Deleni) – Bucureşti Sud (Domnesti) (nementionata in planul de perspectiva al Transelectrica); • Reconductorarea LEA 220 kV Stejaru – Gheorghieni – Fântânele; (mentionata in planul de perspectiva al Transelectrica ca fiind fara surse de finantare); • Transformatoare defazoare pe LEA de interconexiune din zona Dobrogea intre Romania si Bulgaria; (nementionate in planul de perspectiva al Transelectrica); | *Reconductorarea LEA 110 kV noua Tulcea Vest - Babadag, 50 km, pentru un curent maxim admisibil de 850 A;
186 | GENERAL CONCRETE CERNAVODA SRL | Rasova | Constanta | 10 | 20 | 110/20 KV Rasova | racord derivatie scurt in cablu, racordat in statia de transformare 110/20 kV Rasova si amplasarea unui punct de conexiune la limita incintei statiei de transformare, montare grup celule 20 KV in statia Rasova | Enel Distributie Dobrogea | 7526 | 21.12.2012 | 10.01.2014 cf CR | Realizarea instalatiilor de automatizare comuna + suportul de comunicatie aferent, pe tronsonul Medgidia Nord - Medgidia Sud – Basarabi - CET Palas - Constanţa Nord, | LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; LEA 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; | TR.3 - 400/110 kV, 250 MVA în staţia Medgidia Sud.
187 | ITALENERGY & TRADE SRL | Crucea | Constanta | 9 | 20 | 110/20 kV Nicolae Balcescu | Racordarea in Statia 110/20 kV Nicolae Balcescu printr-o linie de cca 16 km. | Enel Distributie Dobrogea | 7522 | 28.11.2012 | 20.09.2013 cf AA 1 | Lucrari de realizare instalatii de automatizare comuna + suportul de comunicatie aferent pe tronsonul Medgidia Nord - Medgidia Sud - Basarabi - CET Palas - Constanta Nord care sa asigure "deconectarea" acestei centrale in situatia in care declanseaza/se deconecteaza unele linii in RED din zona CT sau declanseaza/se deconecteaza unul din cele 3 transformatoare de putere din statia de transformare Medgidia Sud. Instalatia de automatizare comuna va fi corelata cu instalatia de automatizare locala a producatorului. | LEA 110 kV d.c. Medgidia Nord - Medgidia Sud, 585 mm2; 8 km; LEA 110 kV d.c. Basarabi - Medgidia Sud, 585 mm2; 14 km; LEA 110 kV s.c. Constanţa Nord - CET Palas, 585 mm2; 11,7 km; LES 110 kV Constanta Nord – CET Palas, 1600 mm2; 11,7 km; LEA 110 kV s.c. Constanta Nord – Tataru, 585 mm2; 37 km ; LEA 110 kV s.c. Mircea Voda – Medgidia Sud 9,4 km, 585 mm2; LEA 110 kV s.c. Nicolae Balcescu – Medgidia Nord 17 km, 585 mm2; LEA 110 kV s.c. Eforie Nord – CET Palas 17,9 km, 585 mm2. | al treilea transformator 400/110 kV 250 MVA in statia Medgidia Sud.
188 | R.A.J.D.P. CTA | TOPRAISAR | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20kV Tataru | echipare punct de conexiune amplasat in apropierea punctului de racordare (1 celula de linie si o celula de masura ) si realizare racord 20 kV intre punctul de racordare (st. nr. 13 al derivatiei PTA 3 Topraisar LEA 20 kV 1702)si punctul de conexiune | Enel Distributie Dobrogea | 7521 | 14.11.2012 | 10.03.2015 cf CR | nu | Inlocuire transformator de putere de 16 MVA 110/20kV in statia Tataru cu transformator de putere de 25 MVA 110/kV | nu
189 | PRIMARIA COMUNEI CORBU | Corbu | Constanta | 0.2 | 20 | Sacele | Echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea LEA 20 kV 4400 derivatiei PTA 1650 - o celula de linie si o celula de masura; realizare racord 20 kV intre punctul de racordare (stalpul nr. 6 al derivatiei PTA 1650 LEA 20 kV 4400) si punctul de conexiune; montare grup de masura in punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea |  |  |  | nu | nu | nu
190 | Oras Negru Voda | Negru Voda | Constanta | 0.2 | 20 | Tataru | Echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea LEA 20 kV 1703 - o celula de linie si o celula de masura; realizare racord 20 kV intre punctul de racordare (stalpul nr. 316 al LEA 20 kV 1703) si punctul de conexiune; montare grup de masura in punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea | 7523 | 18.12.2012 | 21.05.2015 cf CR | nu | Inlocuire transformator de putere de 16 MVA 110/20 kV in statia 110/20 kV Tataru cu transformator de putere 25 MVA 110/20 kV. | nu
191 | COMUNA CUMPANA | Cumpana | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Petrol Sud | Echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea LEA 20 kV 0723 derivatie PTA 645 – o celula de linie si o celula de masura; Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare ( stalpul nr. 25 al derivatiei PTA 645 LEA 20 kV 0723) si punctul de conexiune; Montare grup de masura in punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea | 7524 | 18.12.2012 | 21.01.2015 cf CR | nu | nu | nu
192 | COMUNA CORBU | Corbu | Constanta | 0.06 | 0.4 |  | BMPT racordat la tabloul JT al PT 1650, montat la sol in exteriorul postului de transformare; | Enel Distributie Dobrogea | 7534 | 17.02.2013 | 25.11.2013 cf CR | nu | nu | nu
193 | COMUNA AGIGEA | Agigea | Constanta | 0.02 | 0.4 |  | BMPT racordat la tabloul JT al PT 903, montat la sol in exteriorul postului de transformare; | Enel Distributie Dobrogea | 7535 | 14.02.2013 | 25.11.2013 cf CR | nu | nu | nu
194 | COMUNA CERCHEZU | Cerchezu | Constanta | 0.02 | 0.4 |  | Demontarea bransamentului existent, inclusiv a BMPT-ului 40A din incinta consumatorului; Refacerea bransamentului ca si bransament comun consumator/producator prin montarea unui BMPT In=40A nou pe stalpul de racord existent (SE4) si racordarea acestuia la LEA JT neizolata, coronament vertical, existenta cu cablu unificat de sectiune 25 mmp (cca 8 m). | Enel Distributie Dobrogea | 7533 | 17.02.2013 | 25.11.2013 cf CR | nu | nu | nu
195 | EXPEDITOR PREST SRL | Dunavatu de Jos | Tulcea | 0.01 | 0.4 |  | Racordarea CEE Dunavatu de Jos se va realiza cu mentinerea bransamentului existent ca si bransament comun consumator/producator cu inlocuirea BMPT-ului existent la postul de transformare aerian nr.234 cu un BMPT nou, cu un contor dublu sens, pastrarea instalatiilor existente din amonte de punctul de delimitare, mentinerea cablului de legatura dintre BMPT si tabloul JT al abonatului si adaptarea instalatiei interne a consumatorului/producatorului | Enel Distributie Dobrogea | 7536 | 18.02.2013 | 01.08.2013 | 90/2008 | 29.04.2013 | VALABIL
196 | ALBU FLORENTIN | Agigea | Constanta | 0.005 | 0.4 |  | bransament existent, inclusiv BMPT 40A amplasat pe peretele exterior al locuintei utilizatorului; - In BMPT se va demonta contorul existent si se va monta un contor electronic trifazat cu dublu sens si curbă sarcină, kit de comunicatie si interfata seriala | Enel Distributie Dobrogea | 7530 | 08.02.2013 |  | nu | nu | nu
197 | MDA SRL | TULCEA | Tulcea | 0.02 | 0.4 |  | Racordarea CEE Tulcea se va realiza cu mentinerea bransamentului existent ca si bransament comun consumator/producator cu inlocuirea contorului existent in FDCP, cu un contor dublu sens, pastrarea instalatiilor existente in amonte de punctul de delimitare, mentinerea cablului de legatura dintre FDCP si tabloul JT al abonatului si adaptarea instalatiei interne a consumatorului/producatorului SC MDA SRL | Enel Distributie Dobrogea | 7 532 | 14.02.2013 | 25.07.2013 cf CR | nu | nu | nu
198 | BACANU PETRE | Costinesti | Constanta | 0.01 | 0.4 |  | Demontarea BMPT-ului 32A existent, din incinta consumatorului si a cutiei de racord existentă pe stâlpul de racord; • Refacerea bransamentului ca si bransament comun consumator/producător prin montarea unui BMPT nou pe stâlpul de racord existent ( SC10001) si racordarea acestuia la LEA JT cu conductore izolate torsadate existentă; BMPT- ul nou va fi din policarbonat (opac), armat cu fibra de sticla, antivandalism cu intrerupator diferential, dispozitiv de protectie la supratensiuni (DPST), dispozitiv de protectie la tensiune pe conductorul de nul; În BMPT se va monta un contor electronic trifazat, cu dublu sens si curba de sarcina, kit de comunicatie si interfata seriala pentru a putea fi integrat in sistemul de telegestiune Enel. Curentul nominal al intrerupatorului din BMPT va fi de 32A; • Constructiv BMPT-ul va fi dimensionat corespunzător pentru posibilitatea montării pe o sină, a analizorului de date (echipament de monitorizare a calitătii energiei electrice -clasa A). | Enel Distributie Dobrogea | 7537 | 21.02.2013 | 26.07.2013 cf CR | nu | nu | nu
199 | COMUNA TUZLA | Tuzla | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 Eforie Nord | Echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea LEA 20 kV 1220 derivatiei PTA 224 – o celula de linie si o celula de masura; Realizare racord 20 kV intre punctul de racordare (stalpul nr. 7 al derivatiei PTA 224 LEA 20 kV 1220) si punctul de conexiune; Montare grup de masura in punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea | 7529 | 15.01.2013 |  | nu | nu | nu
200 | COMUNA OSTROV | Ostrov | Constanta | 0.2 | 20 | 110/20 kV Baneasa | Echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea LEA 20 kV 6401 – doua celule de linie si o celula de masura; Realizare racord 20 kV, in sistem intrare - iesire, intre punctul de racordare (stalpul nr. 531 al LEA 20 kV 6401) si punctul de conexiune; Montare grup de masura in punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea | 7528 | 10.01.2013 |  | nu | nu | nu
201 | EVN WIND POWER Development&CONSTRUCTION | Mircea Voda | Constanta | 9 | 110 | 110/6 kV Medgidia Nord | Racordarea CEE Mircea Voda - 9 MW se va face la medie tensiune la 20 kV în staţia 110/6 kV Medgidia Nord printr-un LES 20 kV, 3x185 mmp in lungime de 500 m. | Enel Distributie Dobrogea | 24 | 2012-10-29 | 25.04.2014 cf. CR | nu | LEA noua 110 kV d.c. Medgidia Nord – Medgidia Sud, 585 mm2, 8 km; LEA noua 110 kV d.c. Basarabi – Medgidia Sud, 585 mm2, 14 km; LEA noua 110 kV s.c. Constanta Nord – CET Palas, 585 mm2; 11,7km; LES noua110 kV Constanta Nord – CET Palas, 1600 mm2; 11,7km; LEA noua 110 kV s.c. Constanta Nord - Tataru, 585 mm2; 37 km; LEA noua 110 kV s.c. Mircea Voda - Medgidia Sud 9,4 km, 585 mmp, 850; | TR 3 – 400/110 kV, 250 MVA în staţia Medgidia Sud.
202 | SC PALACE CONSTRUCT SRL Campina | Foltesti | Galati | 9.8 | 20 | Foltesti | racord in MT in statia 110/20 kV Foltesti | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R72 | 23.01.2009 | 56 luni
203 | SC PALACE CONSTRUCT SRL Campina | Foltesti | Galati | 10 | 20 | Foltesti | racord in MT in statia 110/20 kV Foltesti, cu amplificare trafo 10 MVA la 25 MVA | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100674 | 2009-09-28 | 48 luni
204 | EUROPP ENERGOCONS SRL | Frumusita | Galati | 33 | 20 | Frumusita | extinderea statiei de conexiuni 20 kV cu 2 celule, in statia 110/20/6 kV Frumusita, amplificarea unei unitati trafo de 16 MW cu un trafo 40 MVA | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R71 | 23.01.2009 | 48 luni
205 | SC CORNI EOLIAN SRL | Corni | Galati | 70 | 110 | Cudalbi-Liesti | racord 110 kV in derivatie pe LEA 110 kV Liesti - Cudalbi | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R122 | 17.02.2009 | 48 luni
206 | SC CUSTOMLINE Energy SRL | Corni | Galati | 10 | 20 | Cudalbi | racord la MT in statia 110/20 kV Cudalbi, cu montarea unei unitati suplimentare trafo 110/20 kV de 16 MVA | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R175 | 12.02.2009 | 32 luni
207 | SC CUSTOM LINE Energy SRL | Varlezi | Galati | 6 | 20 | Bujoru | racord in MT in statia 110/20 kV Bujoru, cu inlocuire TSI 630 kV cu 1250 kVA si bobine de stingere de 50 A cu 100 A | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R176 | 12.03.2009 | 42 luni
208 | SC Bridgeconstruct SRL Iasi | Cudalbi | Galati | 10 | 20 | Cudalbi | racord in MT in statia 110/20 kV Cudalbi, cu amplificarea trafo 16 MVA la 25 MVA si alte lucrari in statie | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R184 | 2009-03-16 | 48 luni
209 | SC M&M 2008 SRL PLOIESTI | Topliceni | Buzau | 10 | 20 | Costieni | racord in MT in statia 110/20 kV Costieni | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R266-concesionat de SC M&M 2008 SRL | 23.04.2009 | 2011-08-31
210 | SC PANEL ENERGY CONSULTING SRL PLOIESTI | Calugareni | Prahova | 10 | 20 | Mizil | racord in MT in statia 110/20 kV Mizil | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R110504 | 2011-09-26 | 12 luni
211 | SC GAMISA ENERGY SRL | Vanatori | Galati | 10 | 20 | Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100005 | 01.09.2009 | 48 luni
212 | SC ODIS SRL, sat Urleta, com. Banesti, jud. Prahova | Vanatori | Galati | 10 | 20 | Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100000 | 01.09.2009 | 48 luni
213 | SC ALWIND ELECTRIC SRL | Vanatori | Galati | 10 | 20 | Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100006 | 01.09.2009 | 48 luni
214 | SC MONEY INVEST SRL, Campina, jud. Prahova | Vanatori | Galati | 10 | 20 | Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100004 | 01.09.2009 | 48 luni
215 | SC BIXENTA IMPEX SRL | Vanatori | Galati | 10 | 20 | Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100002 | 01.09.2009 | 48 luni
216 | SC AMMONIT ENERGY SRL | Vanatori | Galati | 10 | 20 | Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100001 | 01.09.2009 | 48 luni
217 | SC Palace Construct SRL | Vanatori | Galati | 10 | 20 | Vanatori | extinderea statiei SRP 1 Vanatori pe partea de 110 kV cu 2 celule trafo, montare 2 unitati trafo 110/20 kV - 40 MVA, realizare statie de conexiuni 20 kV, tratare neutru 20 kV prin rezistenta (2 buc) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100003 | 01.09.2009 | 48 luni
218 | SC BIGSEM CONSTRUCT SRL | Urleasca | Braila | 10 | 20 | Urleasca | racord in statia 110/20/6 kV Urleasca prin LES 20 kV | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100241 | 14.09.2009 | 44 luni
219 | SC LOSPA SRL | Urleasca | Braila | 10 | 20 | Urleasca | racord in statia 110/20/6 kV Urleasca la 110 kV | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100240 | 14.09.2009 | 44 luni
220 | SC DOMCO ENERGY SRL | Urleasca | Braila | 10 | 20 | Urleasca | racord in statia 110/20/6 kV Urleasca prin LES 20 kV | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100239 | 14.09.2009 | 44 luni
221 | SC REFIAG ELECTRIC SRL | Urleasca | Braila | 10 | 20 | Urleasca | racord in statia 110/20/6 kV Urleasca prin LES 20 kV | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100238 | 14.09.2009 | 44 luni
222 | SC GREEN ENERGY FARM SRL SRL | Cuza Voda | Braila | 6 | 20 | Cuza Voda | racord in statia 110/20 kV Cuza Voda la MT | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R103804 | 2010-05-28 | 42 luni
223 | SC DAN Holding MGM SRL | Pechea | Galati | 6 | 20 | Pechea | racord in statia 110/20 kV Pechea la MT | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100657 | 2009-09-28 | 38 luni
224 | SC Smart Clean Power SRL | Schela | Galati | 8 | 20 | Schela | racord in statia 110/20 kV Schela la MT | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100655 | 2009-09-28 | 37 luni
225 | SC BLUE POWER SRL | Ianca | Braila | 8 | 20 | Ianca | racord in statia 110/20 kV Ianca la MT | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100972 | 2011-01-28 | 24 luni
226 | SC A-Z Market Construction SRL | Bordei Verde | Braila | 8 | 20 | Bordei Verde | racord in statia 110/20 kV Bordei Verde la MT | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100653 | 2009-09-28 | 38 luni
227 | SC SOFT GROUP SRL | Insuratei | Braila | 10 | 20 | Insuratei | racord in statia 110/20 kV Insuratei la MT | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100654 | 2009-09-28 | 38 luni
228 | SC TRIOENERGY SRL | Podgoria | Buzau | 45 | 110 | Costieni-Gugesti | racord intrare-iesire in LEA 110 kV Costieni - Gugesti | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R101038 | 2009-10-08 | 53 luni
229 | SC GRENERG SRL Satu Mare | Scanteiesti | Galati | 2.5 | 20 | Frumusita | racord in derivatia 20 kV Negoiasa | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R101535 | 2009-10-26 | PIF
230 | SC ROMSTAL IMEX SRL, Bucuresti | Sat Costi | Galati | 0.23 | 20 | Vanatori | racord in LEA 20 kV Vanatori | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R102322 | 2009-11-20 | PIF
231 | SC EOL Energy Moldova SRL Satu Mare | Varlezi | Galati | 6 | 20 | Bujoru | racord in MT in statia 110/20 kV Bujoru, se amplifica transformatorul de 110/20 kV de la 10 la 16 MVA | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R103127 | 2009-12-21 | PIF
232 | SC EOL Energy Moldova SRL Satu Mare | Smulti | Galati | 2 | 20 | Bujoru | racord in LEA 20 kV Bujoru-Nicopole | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R103126 | 2009-12-21 | PIF
233 | SC ANEMO ENERGY SRL | Costis | Vrancea | 10 | 20 | Adjud | racord in statia 110/20 kV Adjud la MT prin LES 20 kV | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R104872 | 2010-06-28 | 28 luni
234 | SC ENERGIE EECOLOGICA ROGIS SGR SRL | Insuratei | Braila | 60 | 110 | Insuratei | montare celula linie 110 kV in statia Insuratei | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R108596 | 2010-09-17 | 28 luni
235 | SC SMARTBREEZE SRL | Apollo Frumusita | Galati | 15 | 20 | Vanatori | racord MT in statia Vanatori | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R110154 | 2010-10-22 | 23 luni
236 | SC TODAY POWER SRL | Branistea | Galati | 2 | 20 | Schela | racord 20 kV in LEA 20 kV Schela-Serbesti | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R111789 | 2010-11-24 | 36 luni
237 | SC FUTURE POWER SRL | Pechea | Galati | 2 | 20 | Pechea | racord LEA 20 kV Pechea-Cudalbi 1 | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R111790 | 2010-11-24 | 24 luni
238 | SC FIORAM COM SRL | Jugureni-Parc Eolian-1 | Prahova | 10 | 20 | Mizil | racord MT in statia Mizil | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R112407 | 2010-12-08 | 24 luni
239 | SC FIORAM COM SRL | Jugureni-Parc Eolian-2 | Prahova | 10 | 20 | Mizil | racord MT in statia Mizil | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R112408 | 2010-12-08 | 24 luni
240 | SC KELAVENT GOLF SRL | Victoria | Braila | 8 | 20 | Baraganu | racord MT in statia Baraganu | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R112678 | 2010-12-14 | 24 luni
241 | SC KELAVENT ECHO SRL | Luciu-Pogoanele | Buzau | 8 | 20 | Pogoanele | racord MT in statia Pogoanele | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R112677 | 2010-12-14 | 24 luni
242 | SC KELAVENT CHARLIE SRL | Dudesti | Braila | 8 | 20 | Dudesti | racord MT in statia Dudesti | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R112676 | 2010-12-14 | 24 luni
243 | SC ECOENERG SG ROGIS SRL | Surdila Găiseanca | Braila | 28 | 110 | Faurei | montare celula linie 110 kV in statia Făurei | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R113023 | 2010-12-21 | 24 luni
244 | SC VICTOLOGIC ENERGIE SRL | Salcia Tudor | Braila | 50 | 110 | Maxineni | montare celulă linie 110 kV în staţia Măxineni montare întreruptori 110 kV în staţia Măxineni în celula LEA 110 kV Romanu şi celula 110 kV Lieşti montare întreruptori 110 kV în staţia Romanu în celula LEA 110 kV Măxineni şi celula 110 kV Lacu Sărat | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R113022 | 2010-12-21 | 36 luni
245 | FUTUREWIND SRL | Beceni | Buzau | 30 | 110 | Beceni | extindere staţie, montare celulă de linie nouă 110 kV, montare întreruptor în celula de linie Sătuc din staţia Beceni, schimbare conductor activ pe LEA 110 kV Buzău Nord - CHE Cândeşti - Sătuc, LEA 110 kV Buzău Nord - Verneşti, LEA 110 kV Olteni - CHE Izvoarele | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R102574 | 2011-03-14 | 30 luni
246 | SC EOLGEN SA | Racoviteni | Buzau | 40 | 110 | axul LEA 110 kV Stalpu-CHE Simileasca-Rm. Sarat | racord in LEA 110 kV Stalpu-CHE Simileasca-Rm. Sarat, LEA 110 kV d.c., statie de transformare 110/20 kV | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R102651 | 2011-03-15 | 30 luni
247 | BRAILA WINDS SRL | Gemenele | Braila | 47.5 | 110 | Romanu | montare celula linie 110 kV in statia Romanu | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R103327 | 2011-04-01 | 17 luni
248 | SC ZEFIR EOLIAN SRL | Baleni | Galati | 10 | 20 | LEA 110 kV Foltesti-Bujoru | statie de conexiuni 110 kV noua racordata in LEA 110 kV Foltesti-Bujoru | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R104346 | 2011-05-02 | 36 luni
249 | SC ALIZEU EOLIAN SRL | Baleni | Galati | 10 | 20 | LEA 110 kV Foltesti-Bujoru | statie de conexiuni 110 kV noua racordata in LEA 110 kV Foltesti-Bujoru | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R104348 | 2011-05-02 | 36 luni
250 | SC POWER PARK EOLIAN SRL | Baleni | Galati | 10 | 20 | LEA 110 kV Foltesti-Bujoru | statie de conexiuni 110 kV noua racordata in LEA 110 kV Foltesti-Bujoru | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R104345 | 2011-05-02 | 36 luni
251 | SC BUJORI EOLIAN SRL | Baleni | Galati | 10 | 20 | LEA 110 kV Foltesti-Bujoru | statie de conexiuni 110 kV noua racordata in LEA 110 kV Foltesti-Bujoru | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R104347 | 2011-05-02 | 36 luni
252 | SC WIND PRO EOLIAN SRL | Baleni | Galati | 10 | 20 | LEA 110 kV Foltesti-Bujoru | statie de conexiuni 110 kV noua racordata in LEA 110 kV Foltesti-Bujoru | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R104344 | 2011-05-02 | 36 luni
253 | SC EDP RENEWABLES ROMANIA SRL | Tecuci | Galati | 30 | 110 | ICM Tecuci | montare celula LES 110 kV in statia de transformare ICM Tecuci | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R104349 | 2011-05-03 | 24 luni
254 | SC EOLIAN CENTER SRL | Grebanu | Buzau | 9.9 | 20 | Costieni | montarea a doua celule 20 kV in statia de transformare 110/20 kV Costieni | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R106900 | 2011-07-06 | 5 luni
255 | SC ELECTRICA SA | Ijdileni-Frumusita | Galati | 45 | 110 | Frumusita | racord 110 kV in statia Frumusita | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R107081 | 2011-07-11 | 12 luni
256 | ROBITU VIOREL | Baicoi | Prahova | 0.002 | 0.4 | PT 2136 | bransament monofazat | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R105577 | 2011-06-30 | 1 luna
257 | SC EUROFLEET SERVICES SRL | Valea Parului-Beceni | Buzau | 8 | 20 | Beceni | montare celula 20 kV in statia Beceni | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R108300 | 2011-08-09 | 24 luni
258 | WPD ROMANIA WIND FARM 01 SRL | Gropeni | Braila | 10 | 20 | Gropeni | celula noua 20 kV in statia de transformare 110/20 kV Gropeni | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R113893 | 2011-12-13 | 15 luni
259 | ENI ROMANIA SRL | Floresti | Prahova | 0.02 | 0.4 | PTZ 2049 AGIP | circuit 0,4 kV racordat in TDRI- PTZ 2049 AGIP | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R114368 | 2011-12-21 | 2,5 luni
260 | ENI ROMANIA SRL | Corbii Mari | Dambovita | 0.02 | 0.4 | Crovu | derivatia 20 kV existenta la PTA abonat | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R114468 | 2011-12-22 | 3 luni
261 | THREE WINGS SRL | Slobozia-Conachi | Galati | 2 | 20 | Schela | racord 20 kV in LEA 20 kV Schela - Pechea | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R106265 | 2012-07-06 | 17 luni
262 | PROWIND GREEN ENERGY SRL | Priponestii de Jos | Galati | 2.7 | 20 | Tecuci | racord 20 kV din stalpul nr. 461 bis al LEA 20 kV Tecuci-Ciorasti | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R106809 | 2012-07-23 | 13 luni
263 | SC TOPLET ENERGY | Racordarea la RED a parcului eolian, Toplet, Caras Severin | Mehedinti | 54 | 110 | statie proprie 110/20 kV intrare-iesire in LEA 110 KVd.c. Toplet-Dr.Tr.Severin | LEA 110 KVd.c. 0.5km si statie proprie 100/20 kV echipata cu trafo 20/110 kV, 63 MVA | CEZ DISTRIBUTIE | 60006272796 | 02.11.2011 | 500 zile
264 | PIROTEHNIC O.S.B. SRL | Muntenii de Jos | Vaslui | 0.23 | 20 | Bacauani - Munteni | racord in LEA 20 kV Munteni-Bacauani | E.ON Moldova Distributie | 1495 | 29.07.2008 | lucrare terminata
265 | GERVIS SA | Bucecea | Botosani | 0.03 | 20 | Bucecea - Hudum | racord in LEA 20 kV Hudum - Bucecea | E.ON Moldova Distributie | 4008 | 02.04.2007 | lucrare terminata
266 | SC TELESATELIT SRL | Sat Dienet Deal | Bacau | 0.23 | 20 | Racaciuni | racord in LEA 20 kV Racaciuni - UH Racaciuni, racord 20 kV Dient Deal | E.ON Moldova Distributie | 889 | 27.03.2009 | lucrare terminata
267 | SC ENERGYCUM W SRL | Ruginesti | Vrancea | 1.2 | 20 | Caiut - Siscani | racord in LEA 20 kV Siscani - Caiut | E.ON Moldova Distributie | 802 | 17.03.2009 | lucrare terminata
268 | SC CATALAN Electric SRL | Vanatori | Iasi | 9 | 110 | Harlau | racord 20 kV in statia 110/20 kV Harlau | E.ON Moldova Distributie | 485 | 24.02.2010 | 05.2013 | 544/10.03.2010 | 05.2013
269 | SC BTWM CANDESTI SRL | Candesti | Botosani | 0.9 | 20 | Mihaileni - Siret | racord in LEA 20 kV Siret - Mihaileni | E.ON Moldova Distributie | 4463 | 16.12.2009 | 12.2012 | 39/11.01.2010 | 5.2013
270 | SC ENERGOWIND RO SRL | Negresti | Vaslui | 64 | 110 | Munteni - Negresti | racord "T" in LEA 110 kV Negresti - Munteni | E.ON Moldova Distributie | 2935 | 02.12.2010 | 12.2012 | 105/06.01.2011 | 12.2013
271 | SC GEO DATA SRL | Emil Racovita | Vaslui | 4 | 20 | Vaslui | racord in LEA 20 kV Vaslui-Negresti | E.ON Moldova Distributie | 2646 | 19.10.2010 | 11.2012 | 2791/12.11.2010 | 11.2013
272 | SC ELECTRICA SERV SRL | Ghermanesti, Dranceni (CEE Electrica Serv 1) | Vaslui | 10 | 20 | Gorban | racord 20 kV in statia 110/20 kV Gorban | E.ON Moldova Distributie | 1719 | 23.08.2011 | lucrare terminata
273 | SC EDP RENEWABLES ROMANIA SRL | Vutcani+Albesti | Vaslui | 52 | 110 | Husi - Munteni | racord "T" in circuitul 2 al LEA 110 Kv Munteni - Husi | E.ON Moldova Distributie | 325 | 16.02.2011 | lucrare terminata
274 | SC EOLOLAND SRL | Dingeni, Gorbanesti | Botosani | 46.9 | 110 | Trusesti | racord in statia 110/20 kV Trusesti | E.ON Moldova Distributie | 634 | 05.04.2011 | 4.2013 | 740/26.04.2012 | 4.2013
275 | MOLDREGENERABILE SA | Nigotesti,Vadu Moldovei, Viisoara | Suceava | 45 | 110 | CFR Timisesti-Falticeni | racord in LEA 110 kV CFR Timisesti-Falticeni | E.ON Moldova Distributie | 812 | 19.05.2011 | 2013 | 460004187/02.12.2011 contract SF | 2013
276 | EON REGENERABILE ROMANIA SRL | Vladeni | Botosani | 48 | 110 | Veresti-Botosani | racord in LEA 110 kV Veresti-Botosani | E.ON Moldova Distributie | 813 | 19.05.2011 | 2013 | 4600004187/02.12.2011 contract SF | 2013
277 | EXACTECH SRL | Dranceni (CEE Exactech 1) | Vaslui | 4 | 20 | Gorban | racord in LEA 20 kV Husi-Zberoaia | E.ON Moldova Distributie | 1000110025 | 06.10.2011 | lucrare terminata
278 | ELECTRICA SERV SRL | Ghermanesti, Dranceni (CEE Electrica Serv 2) | Vaslui | 6 | 20 | Gorban | racord 20 kV in statia Gorban | E.ON Moldova Distributie | 1822 | 09.09.2011 | lucrare terminata
279 | SC TELEMONT SRL | Borca | Neamt | 50 | 110 | Branar-Poiana Teiului | racord in LEA 110 kV Branar-Poiana Teiului | E.ON Moldova Distributie | 1000136463 | 24.11.2010 | 1.2013 | 287/13.12.2011 contract proiectare PTh | 3.2013
280 | SC ELAN VANT ENERGIE UNU SRL | Murgeni (4MW) | Vaslui | 4 | 20 | Murgeni | racord in LEA 20kV Murgeni-Blagesti | E.ON Moldova Distributie | 1000151633 | 27.12.2011 | 7.2013 | 371/03.02.2012 | 7.2013
281 | SC ELAN VANT ENERGIE DOI INVEST SRL | Murgeni (6MW) | Vaslui | 6 | 20 | Murgeni | racord in LEA 20kV Murgeni-Complex Vaci | E.ON Moldova Distributie | 1000151076 | 27.12.2011 | 7.2013 | 372/03.02.2012 | 7.2013
282 | S.C. WINDAIR S.R.L. | LIPOVAT I | Vaslui | 6 | 20 | Munteni | racord in LEA 20 kV Munteni - Avicola Lipovat | E.ON Moldova Distributie | 2988 | 22.12.2011 | 8.2013 | 2987/22.12.2011 | 8.2013
283 | S.C. WINDAIR S.R.L. | LIPOVAT II | Vaslui | 2 | 20 | Rosiesti | racord in LEA 20 kV Rosiesti-Irigatii Sarbi | E.ON Moldova Distributie | 2989 | 22.12.2011 | 8.2013 | 2990/22.12.2011 | 8.2013
284 | SC ENERGY RMK SRL | Racaciuni | Bacau | 14.4 | 110 | Faraoani | racord in LEA 110 kV Faroaoani-Adjud | E.ON Moldova Distributie | 1000153462 | 13.02.2012 | 2013 | 554/19.03.2012 contract proiectare PTh | 2013
285 | CAROUSEL ENERGY SRL | Deleni | Iasi | 33 | 110 | Harlau | racord in circuitul 1 LEA 110 kV Pascani-Harlau | E.ON Moldova Distributie | 1000204360 | 26.04.2012 | 2013 | 4680006695/14.06.2012 contract proiectare PTh | 2013
286 | S.C. TOTAL WIND POWER S.R.L. | Bogdana | Bacau | 9 | 20 | Tg.Ocna | racord 20kV in statia 110/20 kV Tg.Ocna | E.ON Moldova Distributie | 1000197074 | 09.04.2012 | 2013 | 4680004883/27.04.2012 contract proiectare PTh | 2013
287 | S.C. ELEKTRA WIND ENERGY S.R.L. | Gutinas | Bacau | 6 | 20 | Onesti | racord in LEA 20kV Tehnica Borzesti | E.ON Moldova Distributie | 1000196433 | 06.04.2012 | 2013 | 4680005134/06.05.2012 contract proiectare PTh | 2013
288 | S.C. OLY ENERGY BUSINESS S.R.L., | CEE GRANICESTI | Suceava | 0.6 | 20 | Radauti | racord in LEA 20kV Radauti-Granicesti | E.ON Moldova Distributie | 1000197002 | 09.04.2012 | lucrare terminata
289 | SC WF ENERGY SULITA SRL | Sulita I | Botosani | 65 | 110 | Hudum | racord in LEA 110 kV Hudum-Flamanzi-Harlau | E.ON Moldova Distributie | 1000219129 | 23.05.2012 | 2013 | 4680007055/25.06.2012 contract proiectare PTh | 2013
290 | MOLDREGENERABILE SA | Vetrisoaia | Vaslui | 72 | 110 | Husi | racord in statia Husi prin echiparea circ.2 al LEA 110kV Falciu-Vetrisoaia-Husi (de la CEE la st. Husi, fara a intra in st. Falciu si Vetrisoaia) | E.ON Moldova Distributie | 1000206432 | 10.04.2012 | 2013 | contract SF in derulare prin licitatie | 2013
291 | MOLDREGENERABILE SA | Falciu Berezeni | Vaslui | 39 | 110 | Husi | racord in statia Husi prin echiparea circ.2 al LEA 110kV Falciu-Vetrisoaia-Husi (de la CEE la st. Husi, fara a intra in st. Falciu si Vetrisoaia) | E.ON Moldova Distributie | 1000206636 | 10.04.2012 | 2013 | contract SF in derulare prin licitatie | 2013
292 | MOLDREGENERABILE SA | Dersca | Botosani | 66 | 110 | Siret | racord in LEA 110 kV Bucecea-Siret | E.ON Moldova Distributie | 1000203112 | 10.04.2012 | 2013 | contract SF in derulare prin licitatie | 2013
293 | EON REGENERABILE ROMANIA SRL | Siret | Suceava | 90 | 110 | Egger | racord in statia Egger prin echiparea cricuitului 2 din LEA 110 kV Siret-Egger (de la CEE la st. Egger) | E.ON Moldova Distributie | 1000197890 | 10.04.2012 | 2013 | contract SF in derulare prin licitatie | 2013
294 | S.C. P.E. CARLIG S.R.L. | CEE DULCESTI | Neamt | 20 | 110 | Roman Laminor | racord in LEA 110kV Roman Laminor - Ciritei prin modul hibrid | E.ON Moldova Distributie | 1000250743 | 23.07.2012 | 2013 | 4680009091/14.08.2012 contract proiectare PTh | 2013
295 | SC CONTINENTAL WIND PARTENERS SRL | CONTINENTAL WIND PARTENERS 2 | Vaslui | 4 | 20 | Gorban | racord LES 20kV in statia Gorban | E.ON Moldova Distributie | 1000283038 | 08.09.2012 | 2013 | 4680010988/28.09.2012 contract proiectare PTh | 2013
296 | S.C. JDER ENERGY S.R.L. | Banca(30MW) | Vaslui | 30 | 110 | Barlad | racord in LEA 110kV Barlad-Rosiesti | E.ON Moldova Distributie | 1000317375 | 26.10.2012 | 2014 | 4680013438/04.12.2012 contract proiectare PTh | 2014
297 | SC AUSEU-BOROD WIND FARM SRL Oradea | Centrala Electrica Eoliana Auseu-Borod | Bihor | 54 | 110 | LEA 110kV d.c. Alesd-Suplac | LEA 110kV-L=100m; Punct Conexiuni 110/20kV: T1 110/20kV -40MVA, T2 110/20kV-40MVA; Delimitare:La clemele de racord ale LEA 110kV. | FDEE EDTN | 36130 | 15.10.2012
298 | SC BLUE LINE IMPEX SRL Loc. Rusu de Sus, nr.96, Jud. Bistrita Nasaud | Centrale Eoliene pentru Producere Energie Electrica, Sanicoara I | Bistrita Nasaud | 0.285 | 20 | LEA 20kV Gherla-Geaca, Racord 20kV Santioana-Tentea; Statia 110/20kV Gherla; | Racord LEA 20kV; PTA 20/0,4kV-400kVA | FDEE EDTE | Nu exista | Nu exista
299 | SC ELECTRO MARGO LUNE SRL | Centrale Eoliene pentru Producere Energie Electrica, Sanicoara II | Bistrita Nasaud | 0.295 | 20 | LEA 20kV Gherla-Geaca, Racord 20kV Santioana-Tentea; Statia 110/20kV Gherla; | Racord LEA 20kV; PTA 20/0,4kV-400kVA | FDEE EDTN | Nu exista | Nu exista
300 | ILEXIM SRL, Viisoara, Str. Principala, Nr.72, Jud. Bistrita Nasaud | Centrala Electrica Eoliana, Piatra Fantanele | Bistrita Nasaud | 0.25 | 20 | LEA 20kV Piatra Fantanele - Casoi; Statia 110/20kV Prundu Bargaului; | Racord LEA 20kV; LES 20kV; PTab 20/0,4kV-315kVA | FDEE EDTN | Conventie Racordare Nr. 12722 | 30.12.2004
301 | SC ELECTROGRUP SRL Baia Mare, Str. Florilor, Nr.3, Jud. Maramures | Centrale Eoliene pentru Producere Energie Electrica Cutca | Cluj | 0.285 | 20 | LEA 20kV Gherla - Geaca, Derivatie Santioana -Tentea; Statia 110/20kV Gherla; | Racord LEA 20kV; PTA 20/0,4kV-400kVA; | FDEE EDTN | Nu exista | Nu exista
302 | SC EMARKET SRL Cluj-Napoca, Str. Ceahlau Nr.43/3, Jud. Cluj | Centrale Eoliene pentru Producere Energie Electrica Tureni | Cluj | 0.3 | 20 | LEA 20kV Mihai Viteazu - TV; Statia 110/20kV Mihai Viteazu; | Racord LEA 20kV; PTA 20/0,4kV-400kVA; | FDEE EDTN | Nu exista | Nu exista
303 | SC COMPANIA EOLIANA SA, Salonta, str. Ghestului, FN, jud. Bihor | Centrala Electrica Eoliana Salonta | Bihor | 9.6 | 20 | Statia 110/20 kV Salonta | Racord LES 20 kV la bara 20 kV a statiei Salonta | FDEE EDTN | 37664 | 17.12.2012 | 2013
304 | PROVIDER GREEN | Moldova Noua | Caras-Severin | 50 | 110 | Moldova Noua | racord in statia Moldova Noua | Enel Distributie Banat | 853 | 2009-11-10 | PV 419/31.07.2012
305 | PROVIDER GREEN | Moldova Noua | Caras-Severin | 30 | 110 | Moldova Noua | racord in statia 110 kV Moldova | Enel Distributie Banat | 854 | 2009-11-10
306 | LC BUSINESS SRL | Oravita -Poieni | Caras-Severin | 9 | 20 | Oravita | racord in statia 20 kV Oravita | Enel Distributie Banat | 26 | 2010-01-20 | PV 3930/13.05.2012
307 | COMPANIA EOLIANA | Vrani | Caras-Severin | 100 | 110 | Oravita-Moldova Noua | statie 110/20 kV noua echipata cu 3 celule de linie, racordata la LEA 110 kV Oravita-Moldova Noua circuitul 1 prin LEA 110 kV s.c.in lungime de 7 km | Enel Distributie Banat | 166 | 2010-09-16
308 | COMPANIA EOLIANA | Jimbolia | Timis | 60 | 110 | Jimbolia | extinderea statiei 110/20 kV Jimbolia cu o celula de linie si realizarea unui racord in LEA 110 kV s.c.in lungime de 7 km | Enel Distributie Banat | 185 | 2010-10-08 | 08.2013 cf. CR
309 | CONSTRUCTIM IMOBILIARE | Oravita | Caras-Severin | 2.5 | 20 | Oravita | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Latunas din statia 110/20 kV Oravita | Enel Distributie Banat | 200 | 2010-10-22 | 07.2012 cf. CR
310 | Enel Green Power Romania SRL ( fost COZMIRCOM BLUE ) | Sf.Elena | Caras-Severin | 48 | 110 | Moldova Noua-Cozla | racordare in sistem intrare -iesire la LEA 110 kV Moldova Noua | Enel Distributie Banat | 248 | 30.03.2011
311 | COMUNA SLATINA TIMIS | Sadova Veche | Caras-Severin | 0.007 | 0.4 | Armenis | Distribuitorul E 1+2 va fi din policarbonat armat cu fibra de sticla , modular, pe soclu de beton ,cu compartiment separat pentru masura si vizibilitate pentru citirea contorului si va fi echipat cu sistem de fixare cu coliere a cablurilor,sigurante MPR | Enel Distributie Banat | 6995571 | 22.02.2011 | PV - /29.04.2011
312 | COMUNA CORNEREVA | Pogara | Caras-Severin | 0.00891 | 0.4 | Crusovat | bransament electric subteran monofazat de tip ACYAbY 3x25 mmp in lungime de l= 15 m din reteaua de distributie publica, din stalpul SE 10 ,aferent PT 7393 ;20/0.4KV , 40 KVA protejat in tub flexibil din polietilena si montarea unei cutii de trecere LEA / LES pe stalpul retelei si montarea unui distribuitor la baza stalpului . | Enel Distributie Banat | 6327 | 14.12.2010 | PV 1862/2 / 23.09.2011
313 | WINDKRAFT SIMONSFELD RO SRL | Sf.Elena | Caras-Severin | 84 | 110 | Moldova Noua | racordare in antena in statia 110kV Moldova Noua | Enel Distributie Banat | 253 | 2011-04-19
314 | ASOCIATIA MEDICAL CRESTINA IZVORUL TAMADUIRII | Marga | Caras-Severin | 0.0038 | 0.4 | Otelu Rosu | printr-un racord de medie tensiune din LEA 20 kV Bucova de la stilpul nr.165/8/67 si post de transformare aerian 6516, 20/0,4 kV, 160 kVA proprietate abonat ,cu grup de masura in montaj direct format din contor trifazat electronic montat in CD-instalatie existenta .Se va inlocui contorul existent cu un contor dublu sens cu telecitire | Enel Distributie Banat | 6863 | 15.04.2011 | PV - / 02.04.2012
315 | WIND ENERGY POWER DRIFT | Cornnereva | Caras-Severin | 48 | 110 | CFR Poarta, Crusovat | constă în realizarea unei staţii de conexiuni 110 kV “intrare – ieşire” amplasată în imediata vecinatate a LEA 110 kV CFR Poarta -Crusovat | Enel Distributie Banat | 5073161 | 15.06.2011
316 | COMUNA RACASDIA | Racasdia | Caras-Severin | 0.007 | 0.4 | Oravita | Bransament electric monofazat de tip TYIR 2x35 mmp,in lungime de 10 m,protejat in tub flexibil din polietilena,din reteaua electrica de 0,4 kV aferenta PTA 9080, 20/0,4 kV,ce alimenteaza un distribuitor de tip E 2 +2 din policarbonat armat cu fibra de sticla,modular, montat pe soclu de beton ,proiectat si amplasat la baza stilpului existent de tip SC 10005 nr 20. | Enel Distributie Banat | 6660 | 2011-08-01 | PV 7634/2/18.04.2012
317 | COMPANIA EOLIANA | Sannicolau Mare | Timis | 36 | 110 | Sannicolau Mare | extinderea statiei 110/20 kV Sannicolau Mare si realizarea unui racord in LES 110 kV in lungime de 2 km pentru racordarea statiei CEE | Enel Distributie Banat | 306 | 2011-08-09
318 | COMUNA CIUCHICI | Petrilova | Caras-Severin | 0.015 | 0.4 | Oravita | bransament electric monofazat de tip TYIR 50+35 mmp, in lungime de 10 m, protejat in tub flexibil din polietilena, din reteaua electrica de 0,4 kV aferenta PTA 9041, 20/0,4 kV, 100KVA, ce alimenteaza un distribuitor de tip E 2 +2 din policarbonat armat cu fibra de sticla, modular, montat pe soclu de beton , proiectat si amplasat la baza stilpului existent de tip SE 10 nr 35 | Enel Distributie Banat | 6862 | 2011-06-10 | PV 2816/17.09.2012
319 | WIND SOL ENERGY M.G.-S.T. SRL | Slatina Timis | Caras-Severin | 48 | 110 | Balta Sarata, Armenis | constă în realizarea unei staţii de conexiuni 110 kV “intrare – ieşire” amplasată în imediata vecinatate a LEA 110 kV Balta Sarata - Armenis | Enel Distributie Banat | 5072724 | 15.12.2011 | 15.10.2013 cf. CR
320 | TOPSIDE SERVICES | Poieni - Oravita | Caras-Severin | 12.5 | 110 | Oravita | staţie de evacuare MT/110kV 1x16 MVA la utilizator, racordată in schema intrare-iesire in LEA 110 kV Oravita - Vrani – Moldova Noua - racord nou d.c. 110 kV intrare-ieşire 0.5 km în LEA 110 kV Oraviţa – Moldova Nouă existentǎ (pe culoarul LEA Oraviţa – Vrani – Moldova Nouă, circuitul 1, L=41,982 km, având conductor Ol-Al 3x240/40mm2 (10A-1), 3x300/50 mm2 (1-78)). | Enel Distributie Banat | 318 | 02.09.2011 | 26.08.2013 cf.CR
321 | ENI ROMANIA SRL | Vladimirescu | Arad | 0.02 | 0.4 | Fantanele | Racordarea turbinei eoliene se realizează la joasă tensiune, la postul de transformare PTAb 3645 existent, prin intermediul unei linii electrice subterane şi a unui BMPT-63 A, montat pe peretele exterior al postului de transformare. | Enel Distributie Banat | 515 | 2012-11-05 | 10.04.2013 cf. CR
322 | ROMSTRADE | Adunatii Copaceni | Giurgiu | 0.6 | 20 | Arcuda | Se va extinde bara de medie tensiune cu o celula de linie similara cu celule de medie tensiune existente in postul de transformare PT Romstrade. Se va realiza un racord in cablu cu izolatie XLPE 3x1x150/25 mmp de la PT Romstrade pana la punctul de conexiune nou abonat. Montare si echipare Punct de Conexiune client (Producator). | ENEL Distributie Muntenia | 152 | 14.09.2011
323 | ION FLORIAN DANUT | Balotesti | Ilfov | 0.005 | 0.4 | Caciulati | racord la LEA joasa tensiune aferenta postului PT 7381 Balotesti-Caciulati, printr-o nisa tip E1+4, si un BMPT 20 A | ENEL Distributie Muntenia | 605 | 23.11.2010 | 04.03.2011
| TOTAL |  |  | 15762.3387

## Hidro
| Data: | 10.04.2013
| Codul culorilor | Contracte de racordare incheiate de:
Transelectrica
Enel Dobrogea
E.ON Moldova
Electrica Transilvania Nord
Electrica Transilvania Sud
CEZ
Enel Banat
Electrica Muntenia Nord
Enel Muntenia
Contracte Expirate
Contracte de racordare noi
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice eoliene | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. CR | Data | Data estimata PIF
1 | BALKAN HYDROENERGY | Turnu Ruieni (Sebesel 1) | Caras-Severin | 0.92 | 20 | 110/20 kV Balta Sarata | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Borlova (intre st.nr.233 si 234) din statia 110/20 kV Balta Sarata | Enel Distributie Banat | 839 | 2009-11-06 | PV 7797/ 03.11.2011
2 | BALKAN HYDROENERGY | Turnu Ruieni (Sebesel 2) | Caras-Severin | 0.806 | 20 | 110/20 kV Balta Sarata | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Borlova (st.nr.185) din statia 110/20 kV Balta Sarata | Enel Distributie Banat | 839 | 2009-11-06 | PV 2359/ 23.03.2011
3 | BALKAN HYDROENERGY | Turnu Ruieni (Craiu 1) | Caras-Severin | 0.395 | 20 | 110/20 kV Otelu Rosu | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Iaz-Muntele Mic (st.nr.446) din statia 110/20 kV Otelu Rosu | Enel Distributie Banat | 839 | 2009-11-06 | PV 3981 / 07.05.2011
4 | BALKAN HYDROENERGY | Turnu Ruieni (Craiu 2) | Caras-Severin | 0.975 | 20 | 110/20 kV Otelu Rosu | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Iaz-Muntele Mic (st.nr.408) din statia 110/20 kV Otelu Rosu | Enel Distributie Banat | 839 | 2009-11-06 | PV 7440/ 18.10.2011
5 | BALKAN HYDROENERGY | Turnu Ruieni (Cuntu) | Caras-Severin | 0.922 | 20 | 110/20 kV Otelu Rosu | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Iaz-Muntele Mic (st.nr.379) din statia 110/20 kV Otelu Rosu | Enel Distributie Banat | 839 | 2009-11-06 | PV 2358/ 23.03.2011
6 | HIDROELECTRICA SA | Strei - Plopi | Hunedoara | 11.65 | 110 | 110/20 kV Calan | racordare in derivatie pe LEA 110 kV noua, construirea tronsonului de linie Subcetate-Plopi - 3 km si continuarea acestuia pana in statia 110 kV Calan - 10,5 km | Enel Distributie Banat | PIF | PIF | PIF
7 | HIDROELECTRICA SA | Strei-Bretea | Hunedoara | 11.7 | 110 | 110/20 kV Calan | extinderea statiei 110/20 kV Calan cu un camp suplimentar si realizarea unui racord in derivatie pe o LEA 110 kV noua, construirea tronsonului de linie Plopi - Bretea - 3,5 km si continuarea acestuia pana in statia 110 kV Calan - 7 km | Enel Distributie Banat | 210 | 2010-11-01
8 | BALKAN HYDROENERGY | Camena | Caras-Severin | 0.275 | 20 | 110/20 kV Crusovat | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Cornereva din statia 110/20 kV Crusovat | Enel Distributie Banat | 197 | 2010-10-22 | 30.06.2013 cf. CR
9 | BALKAN HYDROENERGY | Zanogi | Caras-Severin | 0.415 | 20 | 110/20 kV Crusovat | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Cornereva din statia 110/20 kV Crusovat | Enel Distributie Banat | 196 | 2010-10-22 | 30.06.2013 cf. CR
10 | BALKAN HYDROENERGY | Dolina | Caras-Severin | 0.635 | 20 | 110/20 kV Crusovat | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Cornereva din statia 110/20 kV Crusovat | Enel Distributie Banat | 195 | 2010-10-22 | 30.06.2013 cf. CR
11 | BALKAN HYDROENERGY | Cornereva | Caras-Severin | 0.99 | 20 | 110/20 kV Crusovat | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Cornereva din statia 110/20 kV Crusovat | Enel Distributie Banat | 194 | 2010-10-22 | 28.02.2013 cf. CR
12 | BALKAN HYDROENERGY | Ciresel | Caras-Severin | 0.365 | 20 | 110/20 kV Crusovat | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Cornereva din statia 110/20 kV Crusovat | Enel Distributie Banat | 199 | 2010-10-22 | 30.06.2013 cf. CR
13 | ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA | Toplet-Sacherstita | Caras-Severin | 2.8 | 20 | 110/20 kV Toplet | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Herculane din statia 110/20 kV Toplet | Enel Distributie Banat | 201 | 2010-10-18
14 | BALKAN HYDROENERGY | Gradinari | Caras-Severin | 0.03 | 0,4 | 110/20 kV Oravita | circuit separat trifazat di CD a postului de transformare PTA 9020 existent, echipat cu trafo 160kVA, CD 2-3 de policarbonat armat cu fibra de sticla | Enel Distributie Banat | 1748 | 19/02/2008
15 | MICROHIDRO BALINT SRL | Balint | Timis | 0.09 | 20 | 110/20 kV Lugoj | montarea unui IMS telecontrolat pe LEA 20 kV Labasint (racord spre PTA 5248) din staţia 110/20 kV Lugoj si utilizarea PT existent la producator | Enel Distributie Banat | 211 | 2010-11-04 | PV - / 18.02.2011
16 | ELCATA MHC S.R.L. | BAILE HERCULANE | Caras-Severin | 0.045 | 0.4 | PT 7398 | printr-un circuit separat trifazat din TDRI JT a postului de transformare 7398 realizat cu cablu de tip ACYAbY 3 x 50+ 35 mmp in lungime de L= 10 m | Enel Distributie Banat | 6473496 | 20.01.2011 | PV -3305/2/ 30.08.2011
17 | HIDROELECTRICA SA-SUC. HIDROCENTRALE CARANSEBES | Fenes | Caras-Severin | 0.874 | 20 | 110/20 kV Armeniş | constă în realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Fenes din staţia 110/20 kV Armeniş, LES 20 kV (20 m), demontare reanclansator de pe st. 68 al LEA 20 kV Fenes si grup masura decontare | Enel Distributie Banat | 8709293 | 31.05.2011 | PV 5342/15.07.2011
18 | UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SA | Cincis | Hunedoara | 0.855 | 20 | 110/6 kV Teliuc | realizarea unui punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 6 kV Front II din staţia 110/6 kV Teliuc – Derivatie CHE Baraj Cincis | Enel Distributie Banat | 292 | 04.07.2011 | PV - /05.08.2011
19 | SC AQUA ECOENERG SA | Orastie | Hunedoara | 0.107 | 0.4 | PTA | prin montarea unui BMPTi 250A la post legatura intre BMPTi si bornele de JT trafo se va realiza cu cablu jt 3x150+95N Al, L=8m | Enel Distributie Banat | 9497533 | 2011-11-10 | PV -/01.04.2012
20 | ALPHA PROJECT TEHNOLOGY SA | Bautar | Caras-Severin | 0.999 | 20 | 110/20 kV Oţelu Roşu | constă într-un punct de conexiune 20 kV cu două compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Bucova din staţia 110/20 kV Oţelu Roşu, | Enel Distributie Banat | 10335145 | 23.12.2011 | 12.04.2013
21 | TMK HYDROENERGY POWER SRL | Sistemul Hidroenergetic Resita-CHE Grebla, CHE Crainicel I, CHE Crainicel II, CHE Breazova | Caras-Severin | 21.984 | 110 | 220/110 Kv Resita | racord 110 kV intre punctul de racordare din LEA 110kV Resita - ICMR 1 și punctul de delimitare constand in separator cu actionare manuala in statia 110kV Grebla, în lungime de 0,7 km | Enel Distributie Banat | 21 | 2012-08-10 | 21.03.2013 cf. CR
22 | RENEWABLES INVEST SRL | Baru | Hunedoara | 0.99 | 20 | 110/20 KV Baru Mare | punct de conexiune 20kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat in LEA 20 kV Petrila - derivatia Baru Mare - PTA 232 | Enel Distributie Banat | 110856 | 22.11.2012 | 31.10.2013 cf. CR
23 | GRAZY PRICE MEDICAL IMPORT EXPORT SRL | Efrimie Murgu | Caras-Severin | 1.12 | 20 | 110/20 kV Ponor | LEA 20 kV cu conductoare 50/8 mmp Al-Ol, în lungime de cca. 5 m, de la stalpul nr 440/57 al LEA 20 kV existente si cu echiparea stalpului special proiectat SC 15014 cu separator 24 kV, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, terminale de exterior pentru LES 20 kV si Rp< 4ohmi. - LES 20 kV în lungime de cca. 5 m cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub din polietilenă; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiune, astfel: * 1 buc. celulă modulară de linie de 24 kV, 400 A, 12,5 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, cu motorizare, loc pentru inca o celula de linie; * 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 40/5A, clasa de precizie 0,5 - Grupul de masurare de decontare . | Enel Distributie Banat | 553 | 12.03.2013 | 27.02.2014 cf CR
24 | HIDROELECTRICA SA-SUC. HIDROCENTRALE CARANSEBES | Herculane | Caras-Severin | 21.852 | 110 | 110/20 kV Crusovat | consta în linie mixta LEA / LES 110 kV pentru racordarea in antena a CHE Herculane in statia 110/20 kV Crusovat | Enel Distributie Banat | 20 | 03.08.2012 | 01.10.2014 cf CR
25 | VIENNA ENERGY FORTA NATURALA | Dridu | Ialomita | 1.6 | 20 | Urziceni | consta într-un punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Fierbinti din statia 110/20 kV Urziceni | Enel Distributie Dobrogea | 164 | 11.05.2012 | 15.11.2012
26 | SC ELECTROMAGNETICA SA | MHC Brodina I | Suceava | 0.81 | 20 | Vicov | LEA 20 kV Vicov –Falcau, derivatia Brodina | E.ON Moldova Distributie | 471 | 26.02.2010 | lucrare terminata
27 | SC ELECTROMAGNETICA SA | MHC Brodina II | Suceava | 0.95 | 20 | Vicov | LEA 20 kV Vicov –Falcau, derivatia Brodina | E.ON Moldova Distributie | 1509 | 14.06.2010 | lucrare terminata
28 | SC EXPLOATARE SISTEM ZONAL PRAHOVA SA | MHC STANCA COSTESTI | Botosani | 0.8 | 20 | PA Movila | LES 20kV PA MOVILA-SPA | E.ON Moldova Distributie |  |  | lucrare terminata
29 | SC ROMENERGO SA | MHC Valeni | Suceava | 0.45 | 20 | Falticeni | stalpul nr. 164 existent, a derivatiei Valeni din LEA 20 kV Capu Codrului. | E.ON Moldova Distributie | 1458 | 14.07.2011 | 2012
30 | SC ROMENERGO SA | MHC Gainesti | Suceava | 0.108 | 20 | Falticeni | derivatiei Gainesti din LEA 20 kV Capu Codrului | E.ON Moldova Distributie | 1459 | 14.07.2011 | 2012
31 | S.C. ROMBAT S.A. | AHE BORCA | Neamt | 3.092 | 20 | Poiana Teiului | racord in LEA 20kV Poiana Teiului-Borca | E.ON Moldova Distributie | 1000207653 | 03.05.2012 | 2013
32 | SC CORPAD SRL | MHC TARCAU | Neamt | 2.6 | 20 | Dodeni | racord in derivatia 20 kV Bolovanis a LEA 20 kV Dodeni-Stejaru | E.ON Moldova Distributie | 1000342277 | 06.12.2012 | 2014
33 | SC ESPE ENERGIA SRL | MHC loc. Sapanta | Maramures | 10.24 | 20 | Statia 110/20/6kV Sighet 1 | LEA 20kV-L=20km; LES 20kV-L=50m; PC20kV; Delimitare:La papucii LES 20kV iesire din PC. | FDEE EDTN | 252 | 19.07.2012 | Idem
34 | SC ELECTRO RAZPAM SRL Baia Mare | CHEMP Plopis | Maramures | 1.723 | 20 | LEA 20kV Statia Baia Mare 5 - Negreia, Racord PTA 1 CAP Surdesti | Racord LEA 20kV-L=710m; LES 20kV-L=60m; PTab 20/0,4kV-2000kVA; Delimitare:La finalele cablu 20kV, plecare din LEA. | FDEE EDTN | Contract Racordare Proiectare Nr.60301004012 | 18.02.2011 | Idem
35 | SC HIDRO FORTORE SRL Voluntari | MHC Poienile de sub Munte | Maramures | 4.95 | 20 | PA 7 Leordina | LEA 20kV L = 30.51km; LES 20kV - L= 50m; PT 20/0,4kV - 3x2500kVA; | FDEE EDTN | Contract Racordare Proiectare Nr.60301002767 | 4.04.2011 | Idem
36 | SC EOLIAN PLUS SRL Baia Sprie | MHC Baicu 1 | Maramures | 0.63 | 20 | LEA 20kV Viseu-Rozavlea | Racord LEA 20kV -L=4,6km; LES 20kV - L=200m; PTab 20/0,4kV-2x630kVA; | FDEE EDTN | 60301104840 | 07.11.2012 | Nu este cazul
37 | SC EOLIAN PLUS SRL Baia Sprie | MHC Baicu 2 | Maramures | 1.48 | 20 | LEA 20kV Viseu-Rozavlea | Racord LEA 20kV - L=40m; LES 20kV - L=50m; PTab 20/0,4kV-2x1000kVA; | FDEE EDTN | 43234 | 07.11.2012 | Idem
38 | SC ZAGRA HIDRO SRL Bucuresti | MHC Zagra 1 si 2 | Bistrita Nasaud | 0.733 | 20 | LEA 20kV Nasaud-Beclean(Racord 20kv spre PTA 20/0,4kV-100kVA Suplai Sat) | Racord LES 20kV -L=60m; LEA 20kV -L=55m; LES 20kV-L=2100m; PTab 20/0,4kV-400kVA; | FDEE EDTN | Contract Racordare Executie Nr.51165 | 30.06.2011 | Idem
39 | SC ZAGRA HIDRO SRL Bucuresti | MHC Zagra 3 | Bistrita Nasaud | 0.631 | 20 | LEA 20kV Nasaud-Beclean(Racord 20kv spre PTA 20/0,4kV-100kVA Suplai Sat) | Racord LEA 20kV-L=12m; LES 20kV-L=60m; PTab 20/0,4kV-800kVA; | FDEE EDTN | Contract Racordare Executie Nr.51166 | 30.06.2011 | Idem
40 | SC GLOBAL ALTERNATIVE CONSULTING SRL Oradea | CHEMP Poiana 1 - Crisul Negru | Bihor | 0.53 | 20 | LEA 20kV Baita - Avram Iancu | Racord LEA 20kV - L=20m; LES 20kV - L=40m; PTab 20/0,4kV - 630kVA; | FDEE EDTN | Contract Racordare pentru Executie Nr.60201002000 | 14.09.2011 | Nu este cazul
41 | SC GLOBAL ALTERNATIVE CONSULTING SRL Oradea | CHEMP Poiana 2 - Crisul Negru | Bihor | 0.237 | 20 | LEA 20kV Baita - Avram Iancu | Racord LEA 20kV - L=12m; LES 20kV - L=80m; PTab 20/0,4kV - 250kVA; | FDEE EDTN | Contract Racordare pentru Executie Nr.60201002002 | 23.09.2011 | PIF 04.01.2013
42 | SC ERALT IMPEX SRL Baia Mare | MHC Bradu I | Maramures | 1.55 | 20 | LEA 20kV Lapusul Romanesc(Racord PTA 4 Romsilva) | Racord LEA 20kV - L=150m; LES 20kV - L=150m; PTab 20/0,4kV - 2000kVA | FDEE EDTN | Contract Racordare pentru Executie Nr.60301001462 | 14.09.2011 | Idem
43 | SC HIDROPROD SA | MHC Valea Neagra 2 | Maramures | 0.8 | 20 | LEA 20kV Ferneziu - Izvoare | Racord LEA 20kV - L=4m; LES 20kV - L=300m; PT 20/0,4kV - 1000kVA; | FDEE EDTN | Contract racordare proiectare Nr.60301107169 | 19.09.2011 | PIF 09.01.2012
44 | SC ROTT HAUS CONSTRUCT SRL | MHC Budac Nr. 1 | Bistrita Nasaud | 0.657 | 20 | LEA 20kV Unirea - Sebis | Racord LEA 20kV - L=22m; LES 20kV - L=155m; PTab 20/0,4kV - 1000kVA; | FDEE EDTN | Nu este cazul | Nu este cazul | 16.05.2011
45 | SC ROTT HAUS CONSTRUCT SRL | MHC Budac Nr.2 | Bistrita Nasaud | 1.87 | 20 | Statia 110/20kV Unirea -LEA 20kV Unirea Sebis | Racord LEA 20kV - L=110m; LES 20kV - L=20m; PTZ MHC Budac 2 20/0,69/0,4 - 2500kVA; | FDEE EDTN | 50468 | 21.03.2012 | 28.05.2012
46 | SC ORIGINAL POP MODEL SRL | MHC 1 + MHC 2 Huta Certeze | Satu Mare | 1.72 | 20 | Statia 110/20kV Negresti - LEA 20kV Negresti - Bixad (Semiaxa Certeze) | Racord LEA 20kV - L=200m; LES 20kV - L=50m; PT-MHC 1 20/0,4kV - 630kVA; PT-MHC 2 20/6kV - 1250kVA; | FDEE EDTN | 60401103223 | 07.08.2012 | Nu este cazul
47 | SC ALESIS SRL | MHC Valea Bistrei | Bihor | 0.71 | 20 | Statia 110/20kV Voivozi; LEA 20kV Voivozi- Padurea Neagra (Racord 20kV Pompe Budoi) | Racord LEA 20kV - L=20m; LES 20kV - L=750m; PTab 20/0,4kV - (1000+40)kVA | FDEE EDTN | 36322 | 07.11.2011 | PIF 07.06.2012
48 | HIDROART SRL Cluj Napoca | MHC 1 si MHC 2 Budureasa | Bihor | 3.366 | 20 | Statia 110/20kV Remeti; LEA 20kV remeti - Zarnisoara 1; | Racord LEA 20kV - L=30m; LES 20kV - L=13,65km; PTab 1 - 20/0,4kV - 1600kVA; PTab 2 - 20/0,4kV - 2500kVA; | FDEE EDTN | Contract de Proiectare pentru Racordare Nr.60101005075 | 02.11.2011 | Nu este cazul
49 | HIDROPROD SA Baia Mare | MHC 1 Valea Neagra | Maramures | 2.2 | 20 | Statia 110/20/6kV Ferneziu; LEA 20kV Ferneziu-Izvoare | LES 20kV - L=50m; PT 1 - MHC 1, 20/0,4kV - 3200kVA; | FDEE EDTN | Contract de Executie Proiect Nr.60301106396 | 30.11.2011 | PIF 09.01.2012
50 | SC ECO SILAK SOLUTIONS SRL | Suciu de Sus | Maramures | 2 | 20 | 110/20 kV Târgu Lăpuş; LEA 20 kV Lapusul Romanesc, derivatia Grosii Tiblesului, stâlp nr. 111 | Racord LEA 20kV - L=50m; LES 20kV - L=600 m; PTab - 20/0,4kV - 2x1250kVA; | FDEE EDTN | 40777 | 10.04.2012 | Nu este cazul
51 | SC SEB ENERGY SRL | MHC SEBESEL 1; MHC SEBESEL 2 | CLUJ | 1.54 | 20 | LEA 20 kV Remeti-Zarnisoara 1 | Racord LEA 20kV - L=25m; LES 20kV - L=6,1 km; PTab - 20/0,4kV - 1250kVA = 2buc; | FDEE EDTN | 18339 | 08.10.2012 | Nu este cazul
52 | SC BETA ENERGIE REGENERABILA SRL | CHEMP VALEA STANCIULUI | CLUJ | 1.062 | 20 | LEA 20 kV Huedin - Fantanele, derivatia Poaina Horea | Racord LEA 20kV - L=20m; LES 20kV - L=130 m; PTab - 20/0,4kV - 1250kVA = 1buc; | FDEE EDTN | 16336 | 14.08.2012 | Nu este cazul
53 | SC ATS ENERGY SRL | MHC1, MHC2 şi MHC3 Măguri Răcătău | CLUJ | 2.1 | 20 | LEA 20 kV Marisel - Fantanele 2, derivatia Maguri | Racord LEA 20kV - L=77m; PTab - 20/0,4kV - 400kVA; PTab - 20/0,4kV - 1000kVA; PTab - 20/0,4kV - 1600kVA; | FDEE EDTN | 17578 | 20.09.2012 | Nu este cazul
54 | SC TURIST SUIOR SRL | MHC Suior | Maramures | 0.08 | 6 | statia 35/6 KV Suior | Racordare in instalatia proprie | FDEE EDTN | 40472 | 05.04.2012 | PIF 09.04.2012
55 | SC CONCAZMAR PROD COM SRL | MHC Suior 2 | Maramures | 0.65 | 6 | statia 110/20/6 KV Baia Sprie 1 | Racord din statie prin LES L=2,5 km | FDEE EDTN | 41688 | 04.07.2012 | Nu este cazul
56 | SC UZINSIDER GENERAL CONTRACTOR SRL | CHEMP BERDU FIRIZA | Maramures | 1.89 | 20 | statia 110/20/6 KV Ferneziu | Racord aerian din LEA 20 KV Ferneziu - Izvoare, racord Baraj Firiza | FDEE EDTN | 42749 | 02.10.2012 | Nu este cazul
57 | SC ALESIS SRL | MHC ANIES | Bistrita-Nasaud | 2.31 | 20 | statia 110/20 KV Rodna | Racord aerian din LEA 20 KV Rodna - Sangeorz Bai (D1), derivatia Sacii | FDEE EDTN | 50424 | 15.03.2012 | Nu este cazul
58 | SC TEN TRANSILVANIA ENERGY SRL | MHC, loc. Sasarm | Bistrita-Nasaud | 1.57 | 20 | statia 110/20 KV Beclean | Racord aerian din LEA 20 KV Beclean - Nasaud | FDEE EDTN | 50315 | 24.02.2012 | Nu este cazul
59 | SC COMPANIA DE APA SOMES SA | MHC Tarnita | Cluj | 1.6 | 20 | 110/20 KV Tarnita | LEA 20 KV CHE Gilau - Tarnita | FDEE EDTN |  |  | 31.08.2009
60 | SC GAMMA ENERGIE REGENERABILĂ SRL | Deseşti | Maramureş | 2.92 | 20 | Sighet | Racord aerian din LEA 20 kV Sighet - Budesti | FDEE-EDTN | 40166 | 23.01.2013 | Nu este cazul
61 | SC GAMMA ENERGIE REGENERABILĂ SRL | Deseşti | Maramureş | 1.91 | 20 | Sighet | Racord aerian din LEA 20 kV Sighet - Budesti | FDEE-EDTN | 40165 | 23.01.2013 | Nu este cazul
62 | SC GREEN COMCRIS SRL | CEF Lunca 1 | Bihor | 4.1 | 20 | Stei | Racord aerian din LEA 20 KV Stei - Bucla Mare 1 | FDEE - EDTN | 31147 | 25.02.2013
63 | SC FORUM DEVELOPMENT SRL | CARTISOARA | SIBIU | 2.06 | 20 | LEA 20 kV d.c. Cartisoara - Balea, Statia 110 / 20 kV CARTISOARA | Construirea unui Punct de Conexiuni (PC 20 kV ) in anvelopa de metal / beton cu actionare din exterior, amplasat in incinta MHC, langa stalpul nr. 62A proiectat. PC proiectat se va racorda prin 2 x LES 20 kV intrare - iesire la circuitul nr. 2 al LEA 20 kV d.c. Cartisoara -Balea intre stalpii nr. 62A proiectat si 62 existent. | SDEE - SIBIU | C762 | 2010-05-17
64 | SC HIDRO CLEAR SRL | PORUMBACU DE SUS | SIBIU | 2.98 | 20 | LEA 20 kV PTA1 Porumbacu, Statia 110 / 20 kV Cartisoara in schema normala, iar in regim de avarie in Statia 110 / 20 kV Marsa | Construirea unei LEA 20 kV spre MHC Porumbacu intre PC 20 kV MHC Porumbacu 1 - Richirie si intrarea in zona ocolului silvic. La stalpul cu grupul de masurare 20 kV de exterior se va racorda prin LES 20 kV ca instalatie de utilizare un PC 20 kV. Lucrari comune de executat vor fi pentru: construirea unei linii electrice aeriene LEA 20 kV pe marginea drumului existent, intre amplasamentul PC 20kV MHC Porumbacu 1- Richirie si LEA 20 kV existenta PTa 1 Porumbacu; construirea unei LES 20 kV, cu cablu nou intre stalpul nr. 58 existent si ultimul stalp al LEA 20 kV proiectate. | FDEE - EDTS | C3508 | 2011-04-28 | 2012
65 | SC HIDRO ESTE SRL | UCEA DE SUS | BRASOV | 1.817 | 20 | Distribuitorul LEA 20 kV, Statia Ucea - L20 Voila | Construirea unui punct de conexiune PC 20 kV in anvelopa din metal / beton, amplasat la utilizator. Racordarea PC 20 kV proiectat prin 2 x LES 20 kV intrare - iesire la distribuitorul LEA 20 kV Statia Ucea - L20 Voila. | FDEE - EDTS | C8492 | 27.06.2011 | 1528/ 23.08.2011
66 | SC H2O ENERGY SRL | VLAHITA | HARGHITA | 0.956 | 20 | Derivatia 20 kV, PTA 5 - PTA 14 Vlahita | Racord subteran pentru MHC de la stalpul NR.76 realizat prin cablu MT tip 3*A2XSY 1*120 mmp in lungime de LP=875 m, LC=890 m de la stalpul NR.76 pana la PTAB al MHC. | SDEE - HARGHITA | C9062 | 2011-07-05 | 1069/ 07.10.2011
67 | SC ROTT ENERGY SRL | CUGIR | ALBA | 1.791 | 6 | LEA 6 kV derivatia PTA Bucuru, Statia 110 / 6 kV Cugir | Construirea unui punct de conexiune PC 20 kV in anvelopa din metal / beton. Realizarea unei LEA 6 kV de racord a PC 20 kV proiectat la LEA 6 kV a distribuitorului (derivatia PTA Bucuru). Montarea unui tronson LES 6 kV intre stalpul terminal al LEA 6 kV de racord si celula de linie de racord a PC-ului. | FDEE - EDTS | C16617/R/701 | 2011-11-22 | 579/18.04.2012
68 | SC ELCATA MHC SRL | HARSENI | BRASOV | 1.593 | 20 | LEA 20 kV Sebes - Statia Fagaras - Sebes | Construirea unui punct de conexiune PC 20 kV in anvelopa din metal / beton, amplasat in incinta ingradita a MHC Sebes 3. PC 20 kV proiectat se va racorda la RED in LEA 20 kV Sebes, inainte de recloserul R19FS Sebes, printr-un circuit LEA+LES 20 kV. In celulele de linie racord PT MHC-uri din PC 20 kV proiectat se vor racorda ca si instalatii de utilizare cele trei PT-uri aferente microhidrocentralelor, prin intermediul a trei LES 20 kV proiectate. | FDEE - EDTS | C18452 | 2011-12-20 | 107/23.01.2012
69 | INSTITUTUL DE CERCETARE SI PRODUCTIE IN ELECTROTEHNICA ICPE ELECTROCOND TECHNOLOGIES SA | RAU SADULUI | SIBIU | 1.898 | 20 | LEA 20 kV Sadu V - Cisnadie, Statia 110 / 20 kV Cisnadie | Construirea unui punct de conexiune si transformare (PCT 20kV) in anvelopa de metal / beton. Construirea unei LES 20 kV, cu cablu nou, intre MHC SADU A proiectat si stalpul 151. | FDEE - EDTS | C3169 | 2012-03-05 | 1731/13.03.2012
70 | SC GV ENERGY SRL | BOITA | SIBIU | 0.89 | 20 | LEA 20 kV Talmaciu - Raul Vadului, Statia 110 / 20 kV Cisnadie | Racordarea MHC Vad la RED se va realiza prin LES 20 kV la LEA 20 kV Talmaciu - Raul Vadului. | FDEE - EDTS | C5203 | 2012-04-12 | 2012
71 | SC HIDROELECTRICA SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SIBIU | CHEMP SADU I | SIBIU | 1.8 | 20 | LEA 20 kV Sadu - Rau Sadului | Plantarea unui stalp nou, tip SC 15015, in fundatie turnata, pe LEA 20 kV Cisnadie-Sadu, intre stalpii 58-59, pe domeniul public. Stalpul proiectat, nr. 58A, se va echipa cu un separator nou, tip STEPno 24 kV 200A, in montaj orizontal, consola de intindere CIT 140, lanturi duble de intindere cu izolatoare din cauciuc siliconic. Pe stalpul nr. 59 ex. se vor realiza cuple intre fazele LEA 20 kV Cisnadie-Sadu si LEA Talmaciu-Sadu La CHEMP SADU 1, se vor desface legaturile LEA 20 kV Cisnadie-Sadu si LEA 20 kV Sadu-Rau Sadului; Realizarea unei legaturi intre stalpul nr. 70 ex. si stalpul echipat cu Reanclansator R 42, cu conductoare preizolate tip OACX 120/21 mmp, in lungime de 10m. Se vor monta lanturi duble de intindere cu izolatoare cu cauciuc siliconic pe conductoarele preizolate dintre stalpul 70 si stalpul cu Reanclansator R 42; | SDEE - SIBIU | C7393 | 2012-05-28 | 2013
72 | SC HIDROELECTRICA SA BUCURESTI SUCURSALA HIDROCENTRALE SIBIU | CHEMP SADU II | SIBIU | 1.54 | 20 | LEA 20 kV Cisnadie - Sadu | Stalpul existent, nr. 60, se va echipa cu un separator nou, tip STEPn 24 kV 200A, in montaj vertical, consola de intindere CIT 140, lanturi duble de intindere cu izolatoare din cauciuc siliconic;-Inlocuirea conductoarelor existente intre stalpul existent nr. 60 si izolatoarele de trecere montate pe cladirea CHEMP SADU 2, cu conductoare noi, tip funie otel-aluminiu cu sectiunea 120/21 mmp, in lungime de 25m; | SDEE - SIBIU | C7395 | 2012-05-28 | 2013
73 | HIVATALOS SRL | VALEA UZULUI | HARGHITA | 6.947 | 20 | LEA 20 kV Derivatia Cinod la stalpul nr. 184A; LEA 20 kV Sansimion I la stalpul nr. 139; | Construirea unui Punct de conexiuni (PC 20 kV) in anvelopa, amplasat in apropierea punctului de racordare , prevazut cu bara sectionata, cu echipament de comutatie in SF6 pentru separatoare si in vid pentru intreruptoare. Racordare circuit 1 (LEA Sansimion I.): Pozare 1 x LES 20kV (L=24,3km) tip conductor torsadat 3x1x150mmp, de la PC pana la stalp 139 din LEA Sansimion 1; acest traseu va fi sectionat cu 3 separatoare orizontale montate pe stalpi noi (SS/1a, SS/1b, SS/1c); pentru racordarea in derivatie a acestui cablu la LEA existenta (Sansimion 1) se va monta pe un stalp nou amplasat langa stalpul din ax 139, pe care se moneaza separatorul vertical nr. SD/302a si descarcatori cu oxid de zinc. Racordare circuit 2 (LEA Sansimion II.): Pozare 1xLES 20kV tip conductor torsadat 3x1x150mmp, de la PC pana la stalp 184a (nou proiectat) lungime L=10m, de unde se racordeaza cu separator de derivatie vertical nr. SD/325a la LEA Derivatie Cinod; Racordare LEA Cinod intarita la LEA Sansimion II. se realizeaza cu 1xLES 20kV tip conductor torsadat 3x1x150mmp lungime de 4,8km. | FDEE - EDTS | C13960 | 2012-09-25 | 2013
74 | SC AQUA ENERGIA SA | MADARAS | HARGHITA | 0.76 | 20 | Stalpul nr. 17 al racordului LEA 20 kV, Derivatia PTA 5 | Reabilitare LEA 20 kV existent, intre stalpul nr. 17 al racordului PTA 5 Madaras si PTA 6 Madaras in lungime de 5106 m, realizat cu conductor OL-Al 3x50/8 mmp. Racord aerian + subteran pentru MHC 1 de la stalpul nr. 62 realizat prin plantarea unui stalp SE 8 echipat cu separator de racord cu CLP in montaj vertical si cap terminal cu DRVS inclus, conductor OAC2 x 50/8 mmp in lungime de 20 m intre stalpii 62-62 A si cablu 20 kV tip 3 x A2XSY 1x120 mmp in lungime de 1055 m de la stalpul cu separator pana la PTAB al MHC 1. Post compact in anvelopa de beton PTAB - 800 KVA pentru MHC 1, care se va echipa cu 1 celula LINIE, 1 celula TRAFO, 1 celula MASURA, TRAFO 20/0,4 kV - 800 KVA, tablou de distributie de JT. | SDEE - HARGHITA | C14144 | 2012-09-27 | 2013
75 | SC HIDRO CLEAR SRL | SAMBATA DE SUS | BRASOV | 3.1 | 20 | Derivatia LEA 20 kV PTA 5 Complex Sambata, Statia 110 / 20 kV Ucea | Construirea unui punct de conexiune PC 20 kV in anvelopa din metal / beton, amplasat langa PT MHC Sambata de Sus. Racordarea PC 20 kV proiectat prin LES 20 kV la derivatia 20 kV PTA 5 Complex Sambata. | FDEE - EDTS | C14521 | 2012-10-04 | 2013
76 | ROTT HAUS CONSULTING S.R.L. | CUGIR | ALBA | 3.58 | 20 | LEA 20 kV Cugir, Barele 20 kV din Statia 110/20/6 kV Pompe Galceag | Construirea unui punct de conexiune PC 20 kV in anvelopa din metal / beton, amplasat pe platforma MHC C1 - Canciu la limita de proprietate. Racordarea PC 20 kV proiectat la LEA 20 kV Cugir se va face radial prin construirea unui tronson LES 20 kV si unul LEA 20 kV. | FDEE - EDTS | C123 | 2012-10-15 | 2013
77 | SC HYDRO POWER ENERGY SRL | FANCEL | MURES | 1.2 | 20 | LEA 20 kV REGHIN - LAPUSNA, Derivatia PT 1 FANCEL, stalpul nr. 11 proiectat | Racord LEA 20 kV (in lungime de 25 m) al MHC - FANCEL, la LEA 20 kV REGHIN - LAPUSNA, Derivatia PT 1 FANCEL la stalpul nr. 11 proiectat, realizat cu 3 stalpi de beton, echipati dupa cum urmeaza : stalp echipat cu separator in montaj orizontal, CLP ; stalp echipat cu reanclansator 20 kV (telecomandat cu protectii), care se va integra in SAD al FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud ; stalp echipat cu grup de masura aerian 20 kV tip exterior, cu 3 TT, 3 TC, analizor clasa A pentru monitorizarea calitatii energiei electrice in punctul de delimitare si contor electronic in montaj indirect. Precizare: La bornele de legatura ale LES 20 kV iesire din grupul de masura aerian, plecare PT producator, urmeaza a se racorda ca instalatie de utilizare prin LES 20 kV, un post trafo 0,4 /20 kV - 1600 kVA, proprietatea utilizatorului. | FDEE - EDTS | C19812R | 2012-12-21 | 2012-12-21
78 | SC ELSID TITU SA | Cornu | Prahova | 2.986 | 20 | Campina | racord MT in derivatia 20 kV Frasinet, din LEA 20 kV Campina- Comarnic, din statia 110/20/10 kV Campina | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R102261 | 2011-03-07 | 2 luni
79 | SC ELSID TITU SA | Lunca Cornului | Prahova | 2.856 | 20 | Comarnic | racord MT in derivatia 20 kV PTA 91 Lunca Cornului, din LEA 20 kV Campina- Comarnic, din statia 110/20 kV Comarnic | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R105577 | 2011-06-01 | 3 luni
80 | SC ELSID TITU SA | Campina | Prahova | 2.908 | 20 | Campina | racord MT in LEA 20 kV Campina- Baicoi, din statia 110/20/10 kV Campina | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R110281 | 2011-09-20 | 4 luni
81 | SC APASCO SA | Maneciu | Prahova | 0.339 | 20 | Maneciu | racord mt in LES 20 kV intre PT 170 Ape si PT 145 Baraj + unitate de racordare 20 kV | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R100511 | 2012-01-19 | 9 luni
82 | SC ELSID SA | Doftana 1 | Prahova | 2.5 | 20 | Doftana | racord existent LES 20 kV CHEMP Paltinu 1 | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R105112 | 2012-06-13 | 1 luna
83 | SC HIDROELECTRICA SA BUCURESTI -SUCURSALA HIDROCENTRALE BUZAU | Nehoiasu | Buzau | 97 | 110+20 | Nehoiasu | extinderea sistemului de bare 110 kV din statia 110 kV Nehoiasu | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord
84 | SC ROMENERGO HIDRO SRL | MHC Cetateni | Arges | 0.34 | 20 | Statia 110/20 kV Cimpulung | racord 20 kV in cablu subteran, 35m si PTAnv , 0.4 /20 kV, 400 KVA din derivatie 20 kV Filatura Musceleanca | CEZ DISTRIBUTIE | 81901 | 14.09.2009 | 45 zile
85 | SC ISPH SA Bucuresti | CHEMP 1, Novaci, str. Gilortului, nr.246, judetul Gorj | Gorj | 0.72 | 20 | PA 20/0.4 kV Novaci | evacuare direct pe bara 20 kV a statiei Novaci si apoi in LEA 20 KV Pojaru Novaci si in LEA 20 KV Sadu 2-Novaci | CEZ DISTRIBUTIE | 3000008008 | 28.01.2011 | 60 zile
86 | SC ISPH SA Bucuresti | CHEMP 2, Novaci, str. Gilortului, nr.134, judetul Gorj | Gorj | 1.74 | 20 | Statia 110/20 kV Parangu si 110/20 kV Pojaru | LEA 20 kV Sadu 2B- Novaci si LEA 20 kV Pojaru Novaci | CEZ DISTRIBUTIE | 3000008009 | 28.01.2011 | 60 zile
87 | SC ISPH SA Bucuresti | CHEMP 3, Novaci, str. Eroilor , fn judetul Gorj | Gorj | 1.68 | 20 | Statia 110/20 kV Pojaru si statia 110/20 kV Tg-Carbunesti | LEA 20 kV Pojaru Novaci si LEA 20 kV Carbunesti- Novaci | CEZ DISTRIBUTIE | 3000008010 | 28.01.2011 | 60 zile
88 | SC ISPH SA Bucuresti | CHEMP 4, Novaci, Pociovaliste, judetul Gorj | Gorj | 1.68 | 20 | Statia 110/20 kV Pojaru si statia 110/20 kV Tg-Carbunesti | LEA 20 kV Pojaru Novaci si LEA 20 kV Carbunesti- Novaci | CEZ DISTRIBUTIE | 3000008011 | 28.01.2011 | 60 zile
89 | SC ISPH SA Bucuresti | CHEMP 5, Novaci, Pociovaliste, judetul Gorj | Gorj | 1.28 | 20 | Statia 110/20 kV Pojaru si statia 110/20 kV Tg-Carbunesti | LEA 20 kV Carbunesti-Novaci si LEA 20 kV Pojaru Novaci | CEZ DISTRIBUTIE | 3000008012 | 28.01.2011 | 60 zile
90 | SC CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 SRL | MHC Golesti | Arges | 0.975 | 20 | Statia 110/20 kV Schitu | racord aerian si subteran si PTAnv , 0.4/20 kV,1250KVA din racord 20 kV Priboaia, din derivatia 20 kV Aninoasa din LEA 20 kV Schitu Golesti Musatesti | CEZ DISTRIBUTIE | 5080 | 14.02.2011 | 160 zile
91 | SC CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 SRL | MHC Aninoasa | Arges | 0.745 | 20 | Statia 110/20 kV Schitu | racord aerian si subteran si PTAnv, 0.4 /20 kV,1000 KVA din racord 20 kV Brosteni, din LEA 20 KV Schitu-Musetesti | CEZ DISTRIBUTIE | 5079 | 14.02.2011 | 160 zile
92 | SC CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 SRL | MHC Vladesti | Arges | 0.63 | 20 | Statia 110/20 kV Schitu | racord aerian si subteran si PTAnv 0.4/20 kV, 800KVA din derivatia Aninoasa, din LEA 20 KV Schitu -Musatesti | CEZ DISTRIBUTIE | 5078 | 14.02.2011 | 160 zile
93 | SC CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 SRL | MHC Berevoiesti | Arges | 0.99 | 20 | Statia 110/20 kV Schitu | racord aerian si subteran si PTAn, 0.4/20 kV, 1250 KVA din racord PTA2 Ungureni, din derivatia 20 kV Otelu, din LEA 20 KV Golesti-Godeni | CEZ DISTRIBUTIE | 5077 | 14.02.2011 | 160 zile
94 | SC CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 SRL | MHC Bratia | Arges | 0.99 | 20 | Statia 110/20 kV Schitu | racord aerian si subteran si PTAn, 0.4/20 kV, 1250 KVA din derivatia 20 kV Otelu, din LEA 20 KV Golesti-Godeni | CEZ DISTRIBUTIE | 5076 | 14.02.2011 | 160 zile
95 | SC CONSTRUCT ECI COMPANY 2000 SRL | MHC Balilesti | Arges | 0.795 | 20 | Statia 110/20 kV Schitu | racord aerian si subteran si PTAnv, 0.4/20 kV din racord PTA Bajesti, din derivatia Aninoasa, din LEA 20 KV Schitu-Musetasti | CEZ DISTRIBUTIE | 5075 | 14.02.2011 | 160 zile
96 | SC SERG COMPANY SRL TG JIU | MHC Gilort- Romanul, Novaci, Gorj | Gorj | 4.3 | 20 | PA 20/0.4 kV Novaci | doua LES 20 KV cablu TA2XS(FL)2Y3X1X150mmp, 9.1km din statia Novaci1 | CEZ DISTRIBUTIE | 60003775113 | 24.03.2011 | 60 zile
97 | SC ELNET SRL Targoviste | MHC1 Repedea | Valcea | 0.32 | 20 | Statia 110/20kV Bradisor Statia 110/kV Ciunget apartine SH Rm.Valcea | racord 20 kV si 3 posturi in anvelopa racordate in LEA 20 KV Ciunget-Malaia | CEZ DISTRIBUTIE | 20.3.VL/768 | 22.09.2011 | 165 zile
98 | SC ELNET SRL Targoviste | MHC2 Repedea | Valcea | 0.89 | 20 | Statia 110/20kV Bradisor Statia 110/kV Ciunget apartine SH Rm.Valcea | racord 20 kV si 3 posturi in anvelopa racordate in LEA 20 KV Ciunget-Malaia | CEZ DISTRIBUTIE | 20.3.VL/768 | 22.09.2011 | 165 zile
99 | SC ELNET SRL Targoviste | MHC3 Repedea | Valcea | 0.972 | 20 | Statia 110/20kV Bradisor Statia 110/kV Ciunget apartine SH Rm.Valcea | racord 20 kV si 3 posturi in anvelopa racordate in LEA 20 KV Ciunget-Malaia | CEZ DISTRIBUTIE | 20.3.VL/768 | 22.09.2011 | 165 zile
100 | SC HIDRO-ESTE SRL | MHC Raul lui Vlad, com.Caineni, jud.Valcea | Valcea | 1.223 | 20 | Statia 110/20kV Brezoi | racord 20 kV subteran 270m si PTAb 0.4/20 kV,1600KVA din PTAb nou, racordat din LEA 0 KV Brezoi-Caineni | CEZ DISTRIBUTIE | 20.3.VL/1106 | 05.12.2011 | 45
101 | HIDROELECTRICA SA-Sucursala Hidrocentrale Sibiu | CHE Cornetu+Robesti | Valcea | 36.72 | 110 | CHE Cornetu - SH Sibiu | trafo 24 MVA ( in statia Robesti)si LEA 110 KV+LES 110 KV care debiteaza pe bara 110 kV a statiei Cornetu | CEZ DISTRIBUTIE | 20.3.VL/959 | 15.11.2011 | 180
102 | SC HIDRO-ESTE SRL | MHC Priboioasa 2, Malaia | Valcea | 1.73 | 20 | Statia 110/20kV Brezoi | racord aerian si subteran si PC | CEZ DISTRIBUTIE | 20.3VL/2059 | 10.04.2012
103 | SC IMOB EXPERT CONSULTING SRL | MHC-uri(1,2,3,4,5) Capra, Arefu | Arges | 7.38 | 20 | Statia 110/20 kV Arefu | lucrari complexe de modernizare in statia Arefu, pe LEA 20 KV Arefu-Cumpanita , derivatia Capra ; din derivatia Capra se vor racorda cele 5 MHC -uri fiecare prevazuta cu post propriu. | CEZ DISTRIBUTIE | 60003980708 | 30.04.2012 | 230
104 | SC MHC CALINESTI RAU SRL | Racordare la RED MHC 1+2 Calinesti, Brezoi, sat Calinesti, jud.Valcea | Valcea | 1.435 | 20 | Statia 110/20kV Brezoi | LEA 20kV Brezoi - Caineni;LEA 20kV Brezoi-Gura Lotrului | CEZ DISTRIBUTIE | 3200005112 | 07.06.2012 | 150
105 | SC PROELECTRICA SRL Rm. Valcea | Racordare la RED MHC Patesti, comuna Salatrucel, Valcea | Valcea | 0.25 | 20 | Statia 110/20kV Jiblea | racord aerian 20 Kv | CEZ DISTRIBUTIE | 3200004079 | 30.03.2012 | 150
106 | SC IMOB EXPERT CONSULTING SRL , pitesti, Str. George Cosbuc, nr.33, camera 3, judetul Arges | Racordarea la RED MHC (1,2,3,4,5) raul Buda sau Otic | Arges | 8 | 20 | Statia 110/20 kV Arefu | LEA20 KV AREF -CHE CUMPANITA | CEZ DISTRIBUTIE | RO10/30622 | 18.07.2012 | 155
107 | SC MOBIL DEN STEEL SRL | MHC Capra 6, com.Arefu | Arges | 0.993 | 20 | Statia 110/20 kV Arefu | racord 20 kV aerian si subteran si PTAb 20/0.4 kV, 1250KVA | CEZ DISTRIBUTIE | 60006444242 | 2011-11-23
108 | SC MOBIL DEN STEEL SRL | MHC Capra 7, com.Arefu | Arges | 0.85 | 20 | Statia 110/20 kV Arefu | racord 20 kV aerian si subteran si PTAb 20/0.4 kV | CEZ DISTRIBUTIE | 60006444264 | 2011-11-23
109 | SC A&T TEAM GREEN ENERGY SRL | Racordare la RED a MHC Bratia , Comuna Albesti de Muscel, Judetul Arges | Arges | 1.5 | 20 | Statia 110/20 kV Cimpulung | stalpul nr. 116A proiectat tip SC 15014 intre stalpii nr. 116 si nr. 117 ai Derivatiei 20 KV Albesti – Cândesti din LEA 20 KV Câmpulung - PA Centru. | CEZ DISTRIBUTIE | 3200006920 | 19.09.2012 | 190
110 | SC ISPH SA Bucuresti | Alimentare cu energie electrica CHEMP 1Bis, oras Novaci, str. Gilortului, nr.246, judetul Gorj | Gorj | 0.84 | 20 | PA 20/0.4 kV Novaci | Celula trafo 1 din statia Novaci | CEZ DISTRIBUTIE | 3100012321 | 18.05.2012 | 30
111 | SC HIDRO-ESTE SRL | Racordare la RED MHC Boia Mica I, com.Caineni, jud.Valcea;Racordare la RED MHC Boia Mare Mica, com.Caineni, jud.Valcea | Valcea | 5.635 | 20 | Statia 110/20kV Brezoi | LEA 20kV Brezoi-Gura Lotrului, Derivatia Salatruc;celula de linie cu intreruptor in vid sosire din MHC Grup I Boia; celula de linie cu intreruptor in vid sosire din MHC Grup II Boia | CEZ DISTRIBUTIE | 795 | 16.11.2012 | 250
112 | SC HIDRO-ESTE SRL | Racordare la RED MHC Boia Mica II, com.Caineni, jud.Valcea;Racordare la RED MHC Boia Mare I, com.Caineni, jud.Valcea;Racordare la RED MHC Boia Mare II, com.Caineni, jud.Valcea | Valcea | 6.127 | 20 | Statia 110/20kV Brezoi | LEA 20kV Brezoi-Caineni de linie cu intreruptor in vid sosire din MHC Grup I Boia; celula de linie cu intreruptor in vid sosire din MHC Grup II Boia | CEZ DISTRIBUTIE | 796 | 16.11.2012 | 250
113 | SC AQUA BLUE ENERGY POWER SRL | Racordare la RED MHC Cuca, com.Leresti, Sat Pojorita,jud.Arges | Arges | 0.936 | 20 | Statia 110/20 kV Cimpulung | stalpul nr. 293 al LEA 20 KV Câmpulung - Voina. | SC CEZ DISTRIBUTIE | 8100024132 | 25.10.2012 | 50
| Total |  |  | 384.13

## Fotovoltaic
| Data: | 10.04.2013
| Codul culorilor | Contracte de racordare incheiate de:
Transelectrica
Enel Dobrogea
E.ON Moldova
Electrica Transilvania Nord
Electrica Transilvania Sud
CEZ
Enel Banat
Electrica Muntenia Nord
Enel Muntenia
Contracte Expirate
Contracte de racordare noi
Nr. crt | Denumire investitor | Localitatea | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Numar | Data | Data PIF
1 | BLACK SEA TRANSPORT | Ovidiu | Constanta | 2.5 | 20 | Ovidiu Ecluza | racord in derivatie prin LES 20 kV, din LEA 20 kV 5400, pana la PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 533 | 19.10.2010 | 04.10.2013 cf. CR
2 | DE ROCK INT' L | Sinesti | Ialomita | 3.62 | 20 | Hagiesti | direct in statie pe partea de 20 kV; montare PC tip DK 5740 RO | Enel Distributie Dobrogea | 155 | 19.10.2010 | 25.04.2014 cf CR
3 | GV ENERGIE RIGENERABILI ITAL-RO | Sinesti | Ialomita | 6.18 | 20 | Hagiesti | direct in statie pe partea de 20 kV; montare punct de conexiuni in apropierea statiei Hagiesti | Enel Distributie Dobrogea | 157 | 09.06.2011 | 24.09.2014 cf CR
4 | SOLAR PARK SLOBOZIA | Slobozia | Ialomita | 6 | 20 | 110/20 kV SLOBOZIA SUD | Punct de conexiune racordat in sistem intrare -iesire in LEA 20 kV Avicola | Enel Distributie Dobrogea | 158 | 2011-07-26 | 1.08.2013 cf CR
5 | MONSSON ALMA | Galbiori | Constanta | 1 | 20 | 110/20 kV Harsova | se va face in punctul de conexiune realizat pentru racordardarea CEE Galbiori (apartinand aceluiasi utilizator), solutia de racordare fiind racord din LEA 20 KV nr. 6502/8001, alimentata din statia de transformare Harsova, (in statia Galbiori L8001 este rezerva), construirea unei derivatii medie tensiune si a unui punct de conexiune conform NT Enel RO. | Enel Distributie Dobrogea | 3083 | 2011-06-14
6 | SOLAR EAST ENERGY COMPANY | Rovine | Ialomita | 0.98 | 20 | 110/20 kV Cazanesti | punct de conexiune in sistem intrare iesire racordat in LEA 20 kV Ciochina | Enel Distributie Dobrogea | 159 | 14.10.2011 | 29.06.2013 cf. CR
7 | ELECTRICOM RENEWABLE | Giurgeni | Ialomita | 5.82 | 20 | 400/110/20 kV Gura Ialomitei | punct de conexiune intrare - iesire, racordat in LEA 20 kV Gura Ialomitei – Giurgeni in deschiderea dintre stalpii 17-18, alimentata din statia de transformare 400/110 / 20 kV Gura Ialomitei si amplasarea acestuia cat mai aproape de punctul de racordare | Enel Distributie Dobrogea | 162 | 13.03.2012 | 15.04.2013 cf. CR
8 | SOLAR EXPLORER | Slobozia | Ialomita | 7 | 20 | 110 / 20 kV Slobozia Sud | racord derivatie scurt in cablu, din statia 110/20 kV Slobozia Sud si a unui punct de conexiune amplasat in apropierea punctului de racordare | Enel Distributie Dobrogea | 161 | 01.03.2012 | 01.03.2013 cf. CR
9 | BUCUR & BUTHION FOTOVOLTAIC SRL | Gheorghe Doja | Ialomita | 3.57 | 20 | 110/20 kV Gheorghe Doja | punct de conexiune racordat in LEA 20 kV Irigatii 2, la stalpul 23, alimentata din statia 110 / 20 kV Gheorghe Doja si amplasarea acestuia cat mai aproape de punctul de racordare | Enel Distributie Dobrogea | 160 | 28.02.2012 | 15.11.2012 cf. CR
10 | SOLAR ENERGY CRONOS SRL ( fost Solar Energy Gama Invest Societate in Comandita) | Bordusani | Ialomita | 3.45 | 20 | 110/20 kV Bordusani | punct de conexiune racordat in statia 110 / 20 kV Bordusani printr-un racord scurt in cablu si amplasarea acestuia la limita incintei statiei | Enel Distributie Dobrogea | 165 | 11.05.2012 | 15.12.2012 cf. CR
11 | SOLAR PARK COSERENI SRL (fost MARICA IOAN) | Cosereni | Ialomita | 5 | 20 | 110 / 20 kV Movilita | punct de conexiune intrae - iesire racordat in LEA 20 kVCosereni, la stalpul 45, alimentata din statia 110 / 20 kV Movilita si amplasarea acestuia cat mai aproape de punctul de racordare | Enel Distributie Dobrogea | 163 | 19.04.2012 | 15.05.2013 cf. CR
12 | RA - RA PARC SRL ( fost EOLIAN CENTER SRL) | Isaccea | Tulcea | 7.5 | 20 | 110/20 kV Isaccea | construirea unui racord derivatie scurt in cablu, racordat in statia de transformare 110/20 kV Isaccea si amplasarea unui punct de conexiune la limita incintei statiei de transformare. | ENEL Distributie Dobrogea | 7508 | 26.03.2012 | 25.01.2013 cf. CR
13 | COMUNA POARTA ALBA | Poarta Alba | Constanta | 0.544 | 20 | 110/20 kV Nazarcea | punct de conexiune racordat in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV nr. 4509, in deschiderea dintre stalpii nr. 21 si nr. 22, alimentata din staţia de transformare 110/20 kV Nazarcea si amplasarea acestuia cat mai aproape de punctul de racordare. | Enel Distributie Dobrogea | 7506 | 28.02.2012 | 24.05.2013 cf. CR
14 | Est Solar Engineering SRL | Urziceni | Ialomita | 7 | 20 | 110/20kV Urziceni | montare grup de celule 20 kV in statia Urziceni (celula de linie si celula de adaptare); echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Urziceni – celula de linie si celula de masura; realizare racord in cablu intre celula de linie 20 kV din statia 110/20 kV Urziceni si punctul de conexiune amplasat in apropierea statiei Urziceni; montare grup de masura in punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea | 166 | 04.06.2012 | 15.02.2013 cf. CR
15 | Parc Solar Cazanesti | Girbovi | Ialomita | 2 | 20 | 110/20Kv Barbulesti | echipare punct de conexiune amplasat in apropierea punctului de racordare – 2 celule de linie si celula de masura; realizare racord in cablu 20 kV intre punctul de racordare ( LEA 20 kV Avicola Manasia) si punctul de conexiune montare grup de masura in punctul de conexiune. | Enel Distributie Dobrogea | 167 | 2012-06-04 | 15.02.2013 cf. CR
16 | NIMEX SRL | COLELIA | Ialomita | 1 | 20 | 110 / 20 kV Cazanesti | racord 20 kV intre punctul de conexiune si punctul de racordare, echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, montare grup masura | ENEL Distributie Dobrogea | 169 | 2012-10-08 | 01.03.2013 cf. CR
17 | ENERGOIL SRL | CASIMCEA | Tulcea | 4 | 20 | 110/20 KV TOPOLOG | racordarea CFV Casimcea - 4 MW se va realiza in LEA 20 kV 97.04 (120 mm² ) alimentata din statia 110/20 kV Topolog in sistem intrare-iesire, printr-o linie noua s.c. de lungime circa 2,5 km. | Enel Distributie Dobrogea | 7517 | 2012-09-14 | 10.07.2013 cf. CR
18 | TERRA MUNTENIA SRL | Modelu | Calarasi | 7.4 | 20 | 110/20 Calarasi | punct de conexiune de 20kV cu doua compartimente: un compartiment de racordare, pentru instalatiile din gestiunea operatorului de distributie (o celula de linie , o celula de masura) si un compartiment pentru instalatiile electrice ale producatorului, racordat in LEA 20kV Modelu 2 in portiunea de sectiune 120 mm2 s.c. inainte de stalpul nr. 85. | ENEL Distributie Dobrogea | 209638 | 2012-11-08 | 11.04.2013 cf. CR
19 | ELECTRAWINDS-R SA | Fierbinti | Ialomita | 10 | 20 | 110/20 kV Hagiesti | in statia 110/20 kV Hagiesti, cu montare grup de celule ( celula de linie si celula de adaptare), LES 20 kV intre statie si punctul de conexiune la limita statiei | ENEL Distributie Dobrogea | 2047473 | 2012-10-23 | 20.05.2013 cf. CR
20 | VISUAL ROM STUDIO SRL | Moldoveni | Ialomita | 0.95 | 20 | 110/20 kV Barbulesti | echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, racordat in sistem intrare - iesire, amplasat in apropierea ax LEA 20 Fierbinti - doua celule de linie si o celula de masura; realizare racord LEA / LES 20 kV, in sistem intrare - iesire, intre punctul de racordare si punctul de conexiune; montare grup masura in punctul de conexiune; integrare celule 20 kV aferente punctului de conexiune in sistemul de telecontrol al SC EDD SA | ENEL Distributie Dobrogea | 173 | 23.01.2013 | 30.08.2013 cf CR
21 | ELECTRA BIO ENERGY SRL | Calarasi | Calarasi | 2 | 20 | 110/20 kv Mircea Voda | realizare racord LEA/LES 20 kV intre punctul de racordare (intre st 9 si 10 ai LEA 20 kVAvicola) si punctul de conexiune, echipare punct de conexiune amplasat in apropierea LEA 20 kV Avicola echipat cu doua celule de linie si o celula de masura, montare grup de masura | ENEL Distributie Dobrogea | 395 | 15.03.2013 | 05.02.2014 cf CR
22 | GIGA WATT GLOBAL SRL | Giurgeni | Ialomita | 8 | 20 | 110 / 20 kV Gura Ialomitei | echipare compartiment racordare din PC amplasat in apropierea LEA 20 kV Gura Ialomitei-Orezarie, doua celule de linie si o celula de masura; integrare celula 20 kV in sistemul de telecontrol existent la EDD; realizare racord LEA/LES 20 kV in sistem intrare-iesire intre LEA 20 kV Gura Ialomitei - Orezarie si punctul de conexiune; montare grup de masura in punctul de conexiune. | ENEL Distributie Dobrogea | 174 | 31.01.2013 | 20.12.2013 cf CR
23 | D&P ELECTRONIS SERVICE SRL | Urziceni | Ialomita | 0.2244 | 20 | 110 / 20 kV Urziceni | echipare punct de conexiune amplasat in apropierea punctului de racordare - o celula de linie si o celula de masura; realizare racord in cablu 20 kV intre punctul de racordare ( LEA 20 kV Oras 1, derivatia ICIL - PECO) si punctul de conexiune; integrare celula de linie aferenta racordarii CFV Urziceni in sistemul de telecontrol existent la EDD; montare grup masura in punctul de conexiune. | ENEL Distributie Dobrogea | 171 | 03.12.2012
24 | BARUCH SRL | Nuci | Calarasi | 5.8 | 20 | 110/20 KV Budesti | racordarea se realizeaza printr-un racord de 4,5 km intrare -iesire in LEA 20 kV Postavari, inainte de stalp racord derivatie PTA 2698 Gruiu | ENEL Distributie Dobrogea | 393 | 2012-11-16 | 10.09.2013 cf. CR
25 | SC Long Bridge Milenium SRL | Stanesti | Giurgiu | 7.5 | 20 | Ghizdaru | racordat in statia 20 kV Ghizdaru | Transelectrica-ST Bucuresti | 8719 | 22.08.2012 | racordat in regim de producator februarie 2013
26 | SC SOLAR ELECTRIC FRASINET SRL | Frasinet 2 | Calarasi | 8.3 | 20 | Mostistea | se racordeaza la RET in statia 20 kV Mostistea | Transelectrica-ST Bucuresti | 354 | 27.11.2012 | 2013
27 | SC SOLAR ELECTRIC MOSTISTEA SRL | Frasinet 3 | Calarasi | 4.6 | 20 | Mostistea | se racordeaza la RET in statia 20 kV Mostistea | Transelectrica-ST Bucuresti | 353 | 27.11.2012 | 2013
28 | SC AMV STYLE SRL | Centrala Fotovoltaica Helios, Sat Stroiesti , Com. Arcani | Gorj | 3 | 20 | Statia 110/20/6 Barsesti 2 | racord 20 kV din LEA 20 KV Barsesti-Pestisani si PC | CEZ DISTRIBUTIE | 300001353 | 29.10.2010 | 60 zile
29 | SC CORABIA SOLAR SRL | Centrala fotovoltaica Corabia | Olt | 7 | 20 | Statia 110/20 kV Studina | stalpul nr. 25 existent al LEA 20 kV Corabia - Studina. | CEZ DISTRIBUTIE | 76 | 20.01.2011 | 60 zile
30 | SC POTELU SOLAR SRL | Centrala fotovoltaica Dabuleni | Dolj | 7.5 | 20 | Statia 110/20/6 KV Ocolna | celula de linie in statia Ocolna, LES 20 KV, 400m si PC cu 7 celule trafo | CEZ DISTRIBUTIE | 154 | 04.01.2011 | 60 zile
31 | SC ICE BLINK CONSULTING SRL | Centrala fotovoltaica Scornicesti | Olt | 0.96 | 20 | Statia 110/20 Kv Scornicesti | celula de linie, realizare LES 20 KV 700M si PT, 0.4/20 kV, 1000 KVA. | CEZ DISTRIBUTIE | 274 | 07.03.2011 | 60 zile
32 | SC COROANA SOARELUI SRL | Centrala Fotovoltaica 48 MW, in Segarcea, jud. Dolj | Dolj | 48 | 20 | Statia 110/20 kV Segarcea | statie proprie 63MVA si evacuare in LEA 110 KV Segarcea-Poenari Horezu din statia 110/20 kV Segarcea | CEZ DISTRIBUTIE | 3080 | 08.08.2012 | 540 zile
33 | PRIMARIA GIGHERA JUD DOLJ | PARC ENERGETIC FOTOVOLTAIC, Gighera | Dolj | 0.201 | 20 | Statia 110/20/6 kV Nedeia | racord 20 kV in cablu subteran,700M si PT 0.4/20 KV,400 KVA din LEA 20 KV Nedeia-Comosteni | CEZ DISTRIBUTIE | 979 | 29.08.2011 | 30 zile
34 | SC DARCOM GROUP SRL | Centrale fotovoltaica in Cal.Bucuresti,nr.9,Tg.Jiu, judetul Gorj | Gorj | 0.055 | 0.4 |  | LES 0.4 kV din PTAM8 Tg Jiu | CEZ DISTRIBUTIE | 3000008186 | 17.08.2011 | 60 zile
35 | SC SOLAR POWER ENERGY RO SRL | Centrala fotovoltaica Mavrodin | Teleorman | 4.5 | 20 | Statia 110/20 kV Magura | LES 20 KV , 2.5 km din LEA 20 KV Magura-Mavrodin si PC | CEZ DISTRIBUTIE | 2098 | 17.02.2011 | 100 zile
36 | SC CUJMIR SOLAR SRL | Centrala fotovoltaica Cujmir 1 | Mehedinti | 6 | 20 | Statia 110/20 kV Cujmir | montare celula noua in statie; LES 20 KV nou si punct de conexiune | CEZ DISTRIBUTIE | 60006502232 | 30.12.2012 | 170 zile
37 | SC CUJMIR SOLAR SRL | Centrala fotovoltaica Cujmir 2 | Mehedinti | 6 | 20 | Statia 110/20 kV Cujmir | montare celula noua in statie; LES 20 KV nou si punct de conexiune | CEZ DISTRIBUTIE | 60006502299 | 30.12.2012 | 170 zile
38 | SC VINJU MARE SOLAR SRL | Centrala fotovoltaica Vanju Mare | Mehedinti | 9.34 | 20 | Statia 110/20 kV Vanju Mare | montare celula noua in statie; LES 20 KV nou si punct de conexiune | CEZ DISTRIBUTIE | 60006502044 | 30.12.2012 | 105 zile
39 | SC HUSNICIOARA SOLAR | Centrala fotovoltaica Scornicesti | Olt | 0.96 | 20 | Statia 110/20 Kv Scornicesti | LES 20 KV nou si PTAB | CEZ DISTRIBUTIE | 60006502148 | 30.12.2011 | 170 zile
40 | SC ROMANIA HIDRO SERVICE SRL | Alimentare cu energie electrica centrala fotovoltaica, mun.Tg-Jiu, jud.Gorj | Gorj | 0.1 | 20 | Statia 110/20 Kv IUM Targu Jiu | Racord 20 Kv alimentat din racordul 20 Kv PTA 45 al LEA 20 Kv Lapte aferenta Statia 110/20 Kv IUM targu Jiu | CEZ DISTRIBUTIE | 3100008329 | 11.01.2012 | 40 zile
41 | SC STUDINA SOLAR SRL BUCURESTI | Ferma panouri fotovoltaice, Grojdibodu | Olt | 9.9 | 20 | Statia 110/20 kV Potelu | montare celula noua in statie; LES 20 KV nou si punct de conexiune | CEZ DISTRIBUTIE | 60006502079 | 30.12.2011 | 170 zile
42 | SC C-TECH SRL | Centrala fotovoltaica Pietrosani, judetul Teleorman | Teleorman | 20 | 20 | Statia 110/20 kV Bujoru | montare trafo 110/20 KVA, 40 MVA, inlocuire IUP 110 kV, montare camera conexiuni cu 7 celule 20 kV , 4 LES -uri 20 kV, 2.5km , montare 4 PC si 11 trafo ridicatoare 2000KVA. | CEZ DISTRIBUTIE | 307 | 02.02.2012 | 240
43 | CONSILIUL LOCAL SADOVA | Parc energetic fotovoltaic Sadova | Olt | 0.583 | 20 | Statia 110/20 kV Bechet | racord subteran 1700m si PT 0.4/20 kV, 800 KVA din LEA 20 KV Bechet-Bratovoiesti | CEZ DISTRIBUTIE | 980 | 09.08.2011 | 29
44 | SC ARINNA DEVELOPMENT SRL BUCURESTI | CENTRALA FOTOVOLTAICA IN COM OSICA DE SUS | Olt | 7.5 | 20 | Statia 110/20 kV Caracal Nord;statia 110/20 kV Bals | stalpul nr.249 al LEA 20 kV CARACAL VEST -COMPLEX PORCINE 1;stalpul nr.313 al LEA 20 kV BALS-BRANET | CEZ DISTRIBUTIE | 6000741669 | 22.05.2012 | 150
45 | SC PHILRO INDUSTRIAL SRL | Centrala fotovoltaica Bumbesti Jiu, judetul Gorj | Gorj | 0.025 | 20 |  | racord in cablu subteran, 10m si PTAb 20/0.4 kV, 63KVA | CEZ DISTRIBUTIE | 2000008340 | 28.09.2011 | 30
46 | S.C. JRD SOLAR S.R.L. | Racordarea la RED a centralei fotovoltaice-Extravilanul comunei Mereni | Teleorman | 9.3 | 20 | Statia 110/20 kV Videle | celula de 20 kV, proiectata si montata in statia de transformare 110/20 kV Videle | CEZ DISTRIBUTIE | 3200001965 | 10.11.2011 | 200 zile(CR semnat,s-a emis factura,se asteapta achitare prima transa din contract)
47 | SC SPECTRUM TECH INDUSTRY SRL | Unitate solara productie electricitate TRIVALE 3 | Teleorman | 7 | 20 | Statia 110/20 kV Harlesti | stp.73 (SC 15014) al derivatiei 20 kV | CEZ DISTRIBUTIE | 308 | 06.04.2012 | 480 zile(CR semnat)
48 | SC ROMANIA HIDRO SERVICE SRL | Alimentare cu energie electrica centrala fotovoltaica, mun.Tg-Jiu, jud.Gorj | Gorj | 0.1 | 20 | Statia 110/20 Kv IUM Targu Jiu | Racord 20 Kv alimentat din racordul 20 Kv PTA 45 al LEA 20 Kv Lapte aferenta Statia 110/20 Kv IUM Targu Jiu | CEZ DISTRIBUTIE | 3100014547 | 16.07.2012 | 60 zile
49 | DELTA PHOTOVOILTAIC ENERGY | Centrala fotovoltaica Micesti, judetul Arges | Arges | 3.45 | 20 | Statia 110/20 kV Pitesti Nord | din stalpul nr.13 al derivatiei 20 kV Colibasi, din stp. nr. 97 al LEA 20 KV Pitesti Nord; racord 20 kv, PC si 3PTAb, 1600KVA, 1000KVA si 25 KVA | CEZ DISTRIBUTIE | 3100019084 | 08.11.2012 | 163
50 | SC ROBEST COM SRL | Racordare la RED a parcului fotovoltaic,situat in Urdinita,comuna Brabova,jud Dolj | Dolj | 0.23 | 20 | Statia 110/20 Kv Breasta | Derivatia 20 Kv Gogosita | CEZ DISTRIBUTIE | 3200006072 | 31.07.2012 | 115 zile
51 | SC RC SOUTH REGION SRL | Centrala fotovoltaica, localitatea Tantareni, jud.Gorj | Gorj | 0.608 | 20 | Statia 110/20 kV Filiasi | stalpul nr.23, tip SE1 al LEA 20KV Filiasi Turceni | CEZ DISTRIBUTIE | 3100010921 | 06.04.2012 | 60 zile
52 | SC BASCOV FOTOVOLTAIC GREEN ENERGY SRL, PITESTI | Racordare la RED centrala fotovoltaica Comuna Bascov, str. Paisesti, nr.2A, , judetul Arges | Arges | 1 | 20 | Statia 110/20 kV Pitesti Nord | st. nr. 14 tip SC 15014 ex. In Racord PTA Sere Bascov | CEZ DISTRIBUTIE | 3200003819 | 29.08.2012 | 105 zile
53 | SC MW GREEN POWER EXPORT SA | Ferma de panouri fotovoltaice, Videle, jud. Teleorman | Teleorman | 6 | 20 | Statia 110/20 Kv Videle | Celula de linie-masura montata in statia de transformare 110/20 Kv Videle | CEZ DISTRIBUTIE | 3200007263 | 09.10.2012 | 220 zile
54 | SC LOMARUCON SRL | Racordare la RED a centralei fotovOltaice pentru producerea energiei electrice _ SC Lamrucon SRL Bals | Olt | 0.75 | 20 | Statia 110/20 kV Bals | stalpul nr. 108 al LEA 20 kV Bals - Piatra Olt. | CEZ DISTRIBUTIE | 3100017474 | 01.10.2012 | 75 zile
55 | SC Milenium Invest Otopeni | Racordare la RED a centralei fotovOltaice pentru producerea energiei electrice _ SC Milenium Invest Otopeni | Olt | 0.75 | 20 | Statia 110/20 kV Bals | stalpul nr. 107 (SC15006) al LEA 20 kV Bals - Piatra Olt. | CEZ DISTRIBUTIE | 3100017476 | 01.10.2012 | 75 zile
56 | SC Auto Trans Com SRL Jud.Olt | Racordare la RED a centralei fotovOltaice pentru producerea energiei electrice _ SC Auto Trans Com SRL Bals | Olt | 0.75 | 20 | Statia 110/20 kV Bals | stalpul nr. 109 al LEA 20 kV Bals - Piatra Olt. | CEZ DISTRIBUTIE | 3100017475 | 01.10.2012 | 75 zile
57 | WDP DEVELOPMENT RO SRL | Producere energie electrica in OARJA,OARJA TARLA 6 | Arges | 0.63 | 20 | Statia 110/20 kV Pitesti Sud | in PCT existent, in celula de masura (la iesirea din celula de masura). | CEZ DISTRIBUTIE | 3200006432 | 20.08.2012 | 53
58 | SC ASIST PRODUCTION HYGRO SRL-D | Parc fotovoltaic Cateasca,Coseru | Arges | 2 | 20 | Statia 110/20 kV Pitesti Sud | stalpul nr. 150 (tip SE8) al LEA 20 KV Pitesti Sud – Cateasca. | CEZ DISTRIBUTIE | 3200007826 | 09.11.2012 | 150
59 | SC EYE MALL SRL | Racordarea la SEN a centralei fotovoltaice - Parc 2, localitatea Carbunesti, jud.Gorj | Gorj | 9.99 | 20 | Statia 110/20 kV Tg-Carbunesti | celula de linie parc fotovoltaic 2 20KV in statia 110/20 Kv Tg.Carbunesti | CEZ DISTRIBUTIE | 3200007416 | 18.10.2012 | 113
60 | SC EYE MALL SRL | Racordarea la SEN a centralei fotovoltaice - Parc 1, localitatea Carbunesti, jud.Gorj | Gorj | 9.99 | 20 | Statia 110/20 kV Tg-Carbunesti | celula de linie 20KV | CEZ DISTRIBUTIE | 3200007424 | 18.10.2012 | 113
61 | DELTA FOTOVOLTAIC ENERGY SRL | MICESTI -PANOURI FOTOVOLTAICE | Arges | 3.8 | 20 | Statia 110/20 kV Mioveni | stalpul existent nr.12 tip SE 8 al Derivatiei 20 KV Irigatii Micesti. | CEZ DISTRIBUTIE | 3100019084 | 08.11.2012
62 | SC SOLEK PROJECT ALPHA SRL | Racordare la RED centrala fotovoltaica Comuna GOLESTI, FN , judetul Arges | ARGES | 1.23 | 20 | Statia 110/20 Kv FMEP | stalpul nr. 119 al Derivatiei 20 KV Balastiera Golesti din LEA 20 KV FMEP – CHE Prundu. | CEZ DISTRIBUTIE | 3200006710 | 05.11.2012 | 160
63 | PF VODISLAV IULIAN | Panouri fotovoltaice situate in satul Scoarta, nr.269, com.Scoarta, jud.Gorj | Gorj | 0.0036 | 0.4 |  | LEA 0.4 kV Scoarta 1 - stalp nr.141 | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008237 | 04.12.2012 | 45
64 | D-nul EFTENOIU CORNEL | Panouri fotovoltaice situate in satul Rugi, com.Turcinesti, jud.Gorj | Gorj | 0.005 | 0.4 |  | LEA 0.4KV Rugi - stalp nr.17 | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008241 | 04.12.2012 | 45
65 | Fotovoltaic Prod&Distribution SRL | Racordare centrala fotovoltaica Filiasi | Dolj | 7.4 | 20 | Statia 110/20 kV Filiasi | la 20 kV in celula de rezerva care va fi echipata in statia Filiasi | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008315 | 07.12.2012 | 290
66 | Power Regenerabil Energy SRL | Racordare centrala fotovoltaica Filiasi | Dolj | 9.9 | 20 | Statia 110/20 kV Filiasi | la 20 kV in celula de rezerva care va fi echipata in statia Filiasi | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008422 | 12.12.2012 | 290
67 | SC SOLEK PROJECT EPSILON SRL | Racordare la RED Parc fotovoltaic, comuna Sirineasa, jud Valcea | Valcea | 1.5 | 20 | Statia 110/20kV Marcea | st.nr.2 al Rac 20kV PTA Sirineasa 3 | CEZ DISTRIBUTIE | 3200007825 | 09.11.2012 | 140
68 | SIIA VIOREL MIREL | Racordare la RED Centrala fotovoltaica, comuna Orlesti, jud Valcea | Valcea | 0.054 | 0.4 | Statia 110/20kV Traian | CD a PTA 20/0.4 kV Orlesti de Jos 1 | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008337 | 08.12.2012 | 150
69 | SC FOTON EPSILON SRL | Racordare centrala fotovoltaica Burila Mica | Mehedinti | 7.5 | 20 | Statia 110/20 kV Burila | celula 20 kV nou montata in statia 110/20 KV Burila | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008118 | 27.11.2012 | 210
70 | SC BALKAN PHOTO ENERGIA SRL | Racordare centrala electrica fotovoltaica Almaj | Dolj | 0.96 | 20 | Statia 110/20 kv Almaj | Stalpul nr.342,SC 15006,aferent LEA 20 kV Filiasi-Almaj. | CEZ DISTRIBUTIE | 3100019925 | 29.11.2012 | 163
71 | SC AVICARVIL SRL | Racordare la RED centrala electrica fotovoltaica in satul Francesti | Valcea | 0.2 | 0.4 | Statia 110/20kV Cazanesti | Bornele 0.4 Kv ale trafo 1 si trafo 2 PTCZ Ferma Pui | CEZ DISTRIBUTIE | 3100017090 | 19.09.2012 | 33
72 | ANTONIE IONICA | Racordare la RED Centrala fotovoltaica, comuna Daesti, jud Valcea | Valcea | 1.98 | 20 | Statia 110/20kV Jiblea | stalpul SC15014 nou introdus intre st.1 si 2 in Racordul 20kV SI CHE Daesti | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008337 | 08.12.2037 | 150
73 | SC SOLARIA GREEN ENERGY SRL | Racordare la SEN a CEF Urzicuta,7 MW | Dolj | 7 | 20 | Statia 110/20 Kv Galicea | Stalpul nr.407,SE8,aferent LEA 20 Kv Galicea SRP 12-16 | CEZ DISTRIBUTIE | 3200007337 | 15.10.2012 | 163
74 | SC SUN ENERGHES SRL | Racordare la SEN a CEF Urzicuta,4 MW | Dolj | 4 | 20 | statia 110/20 Kv Bailesti | LEA 20 Kv Bailesti-Segarcea | CEZ DISTRIBUTIE | 3200007339 | 15.10.2012 | 163
75 | SC GEKO FAIRY LAND SRL | Racordare la RED a CEF situata in Bailesti,str.Eroilor,2.9 MW | Dolj | 2.605 | 20 | statia 110/20 Kv Bailesti | Celula 20 Kv in statia 110/20 Kv Bailesti | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008402 | 15.10.2012 | 163
76 | SC SOLPRIM SRL | Racordare la RED a CEF situata in com.Simnicu de Sus T85/P1,P2 | Dolj | 7.95 | 20 | Statia 110/20 Kv Ghercesti | Celula 20 Kv in statia 110/20 Kv Ghercesti | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008402 | 11.12.2012 | 260
77 | SC ECO DINAM GROUP SRL | Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica,Cetate | Dolj | 1.953 | 20 | Statia 110/20 kV Cetate | Stalpul nr.46 al LEA 20 Kv SPA 1 | CEZ DISTRIBUTIE | 3100017988 | 11.10.2012 | 105
78 | SC FOTON DELTA SRL | Racordare la RED centrala fotovoltaica ORAS BAILESTI, JUD DJ | Dolj | 4.1 | 20 | Statia 110/20 kV Bailesti | Stalpul nr.14 bis proiectat,SC15014,IN AXUL lea 20 Kv FNC 1 | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008430 | 13.12.2012 | 210
79 | SC XALANDINE ENERGY SRL | Racordare la RED centrala electrica fotovoltaica in comuna Leu | Dolj | 5.44 | 20 | Statia 110/20 kV Leu | celula 20 Kv din statia de transformare 110/20kV Leu | CEZ DISTRIBUTIE | 3200007896 | 13.11.2012 | 185
80 | SC SOLAR RESOURCES SRL | Centrala fotovoltaica, Tr. Magurele, jud. Teleorman | Teleorman | 1.5 | 20 | Statia 220/110/20 kV Turnu Magurele | Stalpul nr.67 al LEA 20 Kv Irigatii 2 | CEZ DISTRIBUTIE | 3200007390 | 16.10.2012 | 90
81 | SC CAPMAN INTERNATIONAL SRL BUCURESTI | Racordarea la RED centrala electrica fotovoltaica in zona CILIENI 1 , JUD OLT | Olt | 9.9 | 110 | Statia 110/20 kV nou proiectata | Racordare statie 110/20Kv proiectata la LEA 110 Kv Studina -Corabia | CEZ DISTRIBUTIE | 7472 | 07.12.2012 | 240
82 | SC CAPMAN INTERNATIONAL SRL BUCURESTI | Racordarea la RED centrala electrica fotovoltaica in zona CILIENI 2 , JUD OLT | Olt | 9.9 | 110 | Statia 110/20 kV nou proiectata | Racordare statie 110/20Kv proiectata la LEA 110 Kv Studina -Corabia | CEZ DISTRIBUTIE | 7473 | 07.12.2012 | 240
83 | SC VIABLE ENERGY SRL BOTOSANI | Racordare la RED centrala fotovoltaica Iancu Jianu T64/4, judetul Olt | Olt | 9.9 | 20 | Statia 110/20 kV Iancu Jianu | Se va echipa o celula 20 Kv de rezerva in statia 110/20Kv Iancu Jianu.Se vor inlocui trans.de forta 110/20 Kv,10MVA cu 110/20 Kv,25 MVA.LES 20 Kv intre PC proiectat si Statia Iancu Jianu 110/20 KVA. | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008513 | 18.12.2012 | 330
84 | SC ALFA GREEN ENERGY SRL | Racordare la RED fotovoltaica Iancu Jianu T63/3, judetul Olt | Olt | 4.92 | 20 | Statia 110/20 kV Iancu Jianu | Se va echipa o celula 20 Kv de rezerva in statia 110/20Kv Iancu Jianu.Se vor inlocui trans.de forta 110/20 Kv,10MVA cu 110/20 Kv,25 MVA.LES 20 Kv intre PC proiectat si Statia Iancu Jianu 110/20 KVA. | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008512 | 18.12.2012 | 330
85 | SC SOLAR REGENERABIL SRL BOTOSANI | Racordare la RED centrala fotovoltaica Iancu Jianu, T 63/2, judetul Olt | Olt | 7 | 20 | Statia 110/20 kV Iancu Jianu | celula 20 kv in statia 110/20 Kv Iancu Jianu | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008507 | 18.12.2012 | 330
86 | SC GREEN SOLAR POWER SRL | Racordare la RED centrala fotovoltaica Bobicesti | Olt | 8 | 20 | Statia 110/20 kV Bals | Celula din statia 110/20 Kv Bals | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008318 | 11.12.2012 | 290
87 | SC KAUFOF COM SRL | Centrala fotovoltaica situata in satul Valea Perilor, com.Catunele, jud.Gorj | Gorj | 0.96 | 20 | Statia 110/20 kV Motru | La stalpul nr. 144A proiectat, montat in axul LEA 20 kV Motru-Baia | SC CEZ DISTRIBUTIE | 3200008640 | 28.12.2012 | 120
88 | S.C. DISPAN S.R.L. | Centrala fotovoltaica, Piatra, jud. Teleorman | Teleorman | 0.99 | 20 | Statia 110/20 kV Viisoara | Stalpul nr. 1 al derivatiei 20 kv Piatra-racord PTA CRR Piatra aferenta LEA 20 kV Bogdana | SC CEZ DISTRIBUTIE | 3200008447 | 13.12.2012 | 110
89 | SC JRD SOLAR SRL | Racordare la RED centrala fotovoltaica in localitatea Mereni | Teleorman | 9.7 | 20 | statia 110/20 kV Videle | Celula 20 Kv in statia 110/20 Kv Videle | SC CEZ DISTRIBUTIE | 3200007845 | 12.11.2012 | 75
90 | SC PAV GREEN ENERGY SRL | Racordarea la RED centrala fotovoltaica Piatra Olt , | Olt | 0.99 | 20 | Statia 110/20 Kv Gradiste | stalpul nr. 50 tip SE1 al Racordului 20 KV PTA Bistrita Noua din LEA 20 KV Gradiste – SPP 13 | SC CEZ DISTRIBUTIE | 3100017139 | 20.09.2012 | 75
91 | SC ASIST PRODUCTION HYGRO SRL-D | Parc fotovoltaic Cateasca,Coseru | Arges | 3.74 | 20 | Statia 110/20 kV Pitesti Sud | stalpul nr. 150 (tip SE8) al LEA 20 KV Pitesti Sud – Cateasca. | CEZ DISTRIBUTIE | 3100021175 | 16.01.2013 | 165
92 | SC TFS NEW GREEN ENERGY SRL | Racordare la RED centrala fotovoltaica Comuna MOZACENI, FN , judetul Arges | Arges | 2.2 | 20 | Statia 110/20 kV Mozaceni | La stalpul SC 15014, nr. 20A proiectat la 20 m de stalpul existent al LEA 20kV Mozaceni-Stefan cel Mare | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008528 | 19.12.2012 | 65
93 | S.C. PHOTEIS ENERGIE SOLARA | Centrala fotovoltaica, Zimnicea, jud. Teleorman | Teleorman | 4.627 | 20 | Statia110/20 KV Zimnicea | Celula existenta 20 Kv Ruptoare | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008897 | 23.01.2013 | 200
94 | Consiliul Local Topoloveni | Alimentare cu energie electrica si racordare la RED Centrala fotovoltaica in oras Topoloveni, jud. Arges | Arges | 3 | 20 | Statia 110 / 20 kV Topoloveni | celula 20 KV proiectata din statia de transformare 110/20 KV Topoloveni. | CEZ DISTRIBUTIE | 3200007280 | 10.10.2012 | 150
95 | SC MUNTENIA SOLAR PARKS SRL | Racordare la RED centrala fotovoltaica Comuna CATEASCA, FN , judetul Arges | Arges | 5.5 | 20 | Statia 110/20 kV Pitesti Sud | stalpul nr.141 al LEA 20 kV Pitesti Sud Oarja 2 | CEZ DISTRIBUTIE | 3100021319 | 18.01.2013 | 65
96 | SC CONARG REAL ESTATE SRL | Racordare la RED centrala fotovoltaica ,localitatea Bradu,jud.Arges | Arges | 6.08 | 20 | statia 110/20 kV Pitesti Sud | stalpul nr.122 existent in LEA 20 KV Pitesti Sud - PA Prundu | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008973 | 04.02.2013 | 213
97 | SC BIOENERGY Green Podari SRL | Racordare la RED a CEF situata in Podari T77 /P2 | Dolj | 4.984 | 20 | Statia 110/20 Kv Plenita | Stalpul nr.83A,SC15014,intre stalpii nr.83 si 84 ai racordului 20 Kv Ferma Greaca | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008800 | 15.01.2013 | 200
98 | SC MANAGEMENT BUILDYNG SRL | Racordare la RED a CEF situata in Podari T77/P3,P4 | Dolj | 9.969 | 20 | Satia 110/20 kV Curtisoara | Stalpul nr.6 al derivatiei 20 kV TCH aferenta LEA 20 kV Curtisoara-SPP 11+12+TCH. | CEZ DISTRIBUTIE | 3200008363 | 22.12.2012 | 200
99 | SC WALDFRUCT SRL | Parc fotovoltaic -Robanesti (Lacrita Mare) | Dolj | 0.89 | 20 | Statia 110/20 kV Leu | Stalpul nr.399,SE1,al LEA 20 kV Leu-Robanesti. | CEZ DISTRIBUTIE | 3100019948 | 29.11.2012 | 163
100 | SC PROFIELDS SRL | Parc fotovoltaic -Robanesti (Lacrita Mare) | Dolj | 1.78 | 20 | Statia 110/20 kV Leu | Stalpul nr.405 tip SE1 aferent LEA 20 kV Leu-Robanesti; | CEZ DISTRIBUTIE | 3100019946 | 29.11.2012 | 163
101 | SC NEW CONCEPT SRL | Racordarea la RED Centrala fotovoltaica IANCA TARLAUA 19 i | Olt | 7.49 | 20 | Statia 110/20 kV Potelu | stalpul nr. 66 tip SC 15007 al LEA 20 KV Potelu - Irigatii 2. | CEZ DISTRIBUTIE | 3200009065 | 04.02.2013 | 170
102 | SC SMILY TOURS SRL | Racordarea la RED a centralei fotovoltaice IANCA TARLAUA 20 | Olt | 6.469 | 20 | Statia 110/20 kV Potelu | stalpul nr. 66 tip SC 15007 al LEA 20 KV Potelu - Irigatii 1. | CEZ DISTRIBUTIE | 3200009064 | 04.02.2013 | 170
103 | PRIMARIA MUNICIPIULUI SLATINA | SLATINA (OT), VLADIMIRESCU TUDOR 169 CENTRALA FO | Olt | 1.53 | 20 | Satia 110/20 kV Curtisoara | Stalpul nr.6 al derivatiei 20 kV TCH aferenta LEA 20 kV Curtisoara-SPP 11+12+TCH. | CEZ DISTRIBUTIE | 3100021352 | 18.01.2013 | 65
104 | SC VEROSOL SRL Timisoara | Racordare la RED a CEF situata in localitatea Bailesti | Dolj | 2.9 | 20 | Statia 110/20/6 Kv Ocolna | Celula de statie 20 Kv echipata cu intreruptor debrosabil in vid 24 Kv/630 A/16(25) kA-proiectata | CEZ DISTRIBUTIE | 3200009327 | 21.02.2013 | 290
105 | S.C. EUROSILOZ S.A. | Centrala fotovoltaica, Draganesti Vlasca, jud. Teleorman | Teleorman | 0.98 | 20 | statia110/20 kV Draganesti Vlasca | Stalpul nr.19 al racordului 20 Kv PTA 2145 din LEA 20 Kv Stejaru | CEZ DISTRIBUTIE | 3200009594 | 08.03.2013 | 230
106 | SC PLENITA SOLAR GAMA SRL | Panouri fotovoltaice Plenita | Dolj | 6.93 | 20 | Statia 110/20 kV Plenita | Celula 20 Kv proiectata in statia 110/20 Kv Plenita; | CEZ DISTRIBUTIE | 3100023046 | 08.03.2013 | 360
107 | SC PLENITA SOLAR 1 SRL | Panouri fotovoltaice | Dolj | 3.85 | 20 | Statia 110/20 kV Plenita | Stalpul nr.44,SC 15014,al LEA 20 Kv Plenita-Breasta; | CEZ DISTRIBUTIE | 3200009581 | 08.03.2013 | 360
108 | SC VERTICAL ENERGY VOLT SRL , PITEST | Racordare la RED centrala fotovoltaica Comuna DOMNESTI, str. DOMNESTI, FN , judetul Arges | Arges | 5.85 | 20 | statia 110/20 Kv Musetesti | stalp de racord proiectat nr.43 A tip SC 15014 in LEA 20 KV Musetesti – Schitu la 5 m de stalpul existent nr. 43. | CEZ DISTRIBUTIE | 3200009315 | 21.02.2013 | 155
109 | SC SOLEK PROJECT KAPPA SRL | Racordare la RED centrala fotovoltaica ,localitatea Costesti,jud.Arges(CENTRALA FOTOVOLTAICA COSTESTI 2) | Arges | 2.4 | 20 | Statia 110/20 kV Costesti | La stalpul 69 al LEA 20kV Costesti Icoana | SC CEZ DISTRIBUTIE | 3100022753 | 27.02.2013 | 155
110 | SC SOLEK PROJECT KAPPA SRL | Racordare la RED centrala fotovoltaica ,localitatea Costesti,jud.Arges(CENTRALA FOTOVOLTAICA COSTESTI 1 | Arges | 1.6 | 20 | Statia 110/20 kV Costesti | La stalpun nr 81 aferent LEA 20kV Costesti Icoana | SC CEZ DISTRIBUTIE | 3100022552 | 27.02.2013 | 155
111 | SC PARC SOLAR MOLDOVENI | Racordarea la RED CENTRALA TOTOVOLTAICA SCORNICESTI-PISCANI | Olt | 2 | 20 | statia 110/20 Kv Scornicesti | stalpul nr. 7 tip SC 15014 aferent LEA 20 KV Scornicesti – Avicola Potcoava. | CEZ DISTRIBUTIE | 3200009554 | 06.03.2013 | 290
112 | SC SOLAR ELECTRIC COTEANA SRL URZICENI | Racordare la RED centrala fotovoltaica MARUNTEI , judetul Olt | Olt | 7.494 | 20 | Statia 110/20 kV Coteana | Celula 20 Kv in statia 110/20 Kv Coteana | CEZ DISTRIBUTIE | 3200009459 | 01.03.2013 | 290
113 | SC Country Projects SRL | Panouri fotovoltaice Vanatori | Mehedinti | 2 | 20 | Statia 110/20 kV Cujmir | Stalpul nr.6 existent al derivatiei 20 Kv Vinatori aferent LEA 20 Kv Cujmir-Vanju Mare; | CEZ DISTRIBUTIE | 3100022581 | 05.03.2013 | 30
114 | SC LUMINA SOLAR SRL | Racordare la RED Centrala electrica fotovoltaica,Bailesti | Dolj | 3.5 | 20 | statia 110/20 Kv Bailesti | Celula 20 Kv proiectata in statia 110/20 Kv Bailesti | CEZ DISTRIBUTIE | 3200009001 | 30.01.2013 | 225
115 | SC PIAN DEL SOL SRL | Racordare la RED a CEF situata in localitatea Bailesti | Dolj | 3 | 20 | Statia 110/20/6 Kv Ocolna | Celula 20 Kv in sala de conexiuni din statia 110/20/6 Kv Ocolna; | CEZ DISTRIBUTIE | 3200009332 | 21.02.2013 | 290
116 | ARC PARC INDUSTRIAL SRL | Centrala Electrica Fotovoltaica Dej | Cluj | 4.5 | 20 | Bara 20kV din Statia 110/20kV Dej Sud | LES 20kV-L=520m; PT 20/0,4kV-2x3150kVA; Delimitare:La papucii LES 20kV plecare din statie. | FDEE EDTN | Contract Racordare Proiectare Nr.60101108777 | 24.02.2011
117 | SC GES GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL Bistrita | Centrala fotovoltaica Lechinta | Bistrita Nasaud | 0.97 | 20 | LEA 20kV d.c. Lechinta -Teaca si Lechinta-Sarmas | Racord aerian 20kV-L=35m; LES 20kV-L=90m; PTab 20/0,4kV-1200kVA; Delimitare:La papucii LES 20kV, plecare de pe stalpul echipat cu recloser. | FDEE EDTN | Contract Racordare Proiectare Nr.60501101830 | 15.02.2011
118 | SC GREEN MOUNTAIN ENERGY SRL | Centrala Fotovoltaica Lechinta | Bistrita Nasaud | 2.99 | 20 | Bara 20kV din Statia 110/20kV Lechinta | Racord LES 20kV - L = 8404m; Punct de Conexiuni 20kV; PTab 20/0,4kV - 2000 + 1600kVA; | FDEE EDTN | Contract Racordare Proiectare Nr.60501102456 | 18.05.2011
119 | SC SUN FARMING ENERGY SRL | Centrala Fotovoltaica Lechinta | Bistrita Nasaud | 2.4 | 20 | Bara 20kV din Statia 110/20kV Lechinta | Racord LES 20kV - L = 7998m; Punct de Conexiuni 20kV; PTab 20/0,4kV - 1250 + 1600kVA; | FDEE EDTN | Contract Racordare Proiectare Nr.60501102457 | 18.05.2011
120 | SC BRIGHT SOURCE ENERGY SRL | Centrala Fotovoltaica Lechinta | Bistrita Nasaud | 2.6 | 20 | Bara 20kV din Statia 110/20kV Lechinta | Racord LES 20kV - L = 8235m; Punct Conexiuni 20kV; PTab 20/0,4kV - 1600 + 1250kVA; | FDEE EDTN | Contract Racordare Proiectare Nr.60501102458 | 18.05.2011
121 | SC ENERGIE VERDE - PROIECT SĂCUIENI SRL | CEF, loc. Sacuieni | Bihor | 5 | 20 | 110/20 KV Sacuieni | Racord subteran din statia Sacuieni 2xLES 20 KV | FDEE EDTN | 31865 | 19.04.2011
122 | SC TCV IMPEX SRL Dej | Centrala Electrica Fotovoltaica Codor | Cluj | 6 | 20 | LEA 20kV Dej Sud-Fodora | Racord LEA 20kV L=20m; LES 20kV-L=650m; PTab 1, PTab2, PTab3, PTab4 si PTab5 20/0,4kV-1250kVA; | FDEE EDTN | 15203 | 12.07.2012
123 | SC MILS GRUP SRL | Parc Fotovoltaic Salonta | Bihor | 3.69 | 20 | LEA 20kV Salonta-Avicola Ciumeghiu | Racord LEA 20kV - L=20m; LES 20kV - L=780m; PTab 1 20/0,4kV - 1000kVA; PTab 2 20/0,4kV - 1000kVA; PTab3 20/0,4kV - 1000kVA; PTab4 20/0,4kV - 1000kVA; | FDEE EDTN | Contract Racordare Proiectare Nr.4564 | 07.08.2011 | PIF 07.08.2012
124 | MUNICIPIUL CAREI | Centrala Fotovoltaica Liceul Teoretic Carei | Satu Mare | 0.011 | 0,4kV | Firida Retea Chiosc Scoala - F37A5 | BMPTi - 100A LES 1kV - L = 60m; | FDEE EDTN | Contract Racordare Proiectare Nr.61822 | 05.08.2011
125 | SC ARHIVA SM SRL Satu Mare | Centrala Electrica Fotovoltaica | Satu Mare | 5 | 20 | Statia 110/20kV LEA 20kV Seini - Eroilor | Racord LEA 20kV - L=20m; LES 20kV - L=6,5km; PTab 1 20/0,4kV - 1600kVA; PTab 2 20/0,4kV - 1600kVA; PTab 3 20/0,4kV - 1250kVA; PTab 4 20/0,4kV - 1250kVA; | FDEE EDTN | Contract de Proiectare pentru Racordare Nr.60401103084 | 21.11.2011
126 | SC UNILEBAR PROD SRL Satu Mare | Centrala Electrica Fotovoltaica | Satu Mare | 5.7 | 20 | Statia 110/20kV Negresti; LEA 20kV Medies Raturi; | Racord LEA 20kV - L=20m; LES 20kV - L=100m; PTab 1 20/0,4kV - 1600kVA; PTab 2 20/0,4kV - 1600kVA; PTab 3 20/0,4kV - 1250kVA; PTab 4 20/0,4kV - 1250kVA; | FDEE EDTN | 60401103085 | 20.09.2012
127 | SC BN SOLAR PARK SRL | Centrala Electrica Fotovoltaica, loc. Lechinta | Bistrita-Nasaud | 2.95 | 20 | Statia 110/20kV Lechinta; LEA 20kV Lechinta - Sarmas; | Racord LEA 20kV - L=10m; LES 20kV - L=75m; PTab 20/0,4kV - (2000+1600)kVA; | FDEE EDTN | 52257 | 05.10.2012 | PIF 20.12.2012
128 | SC GES GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL | Centrala Electrica Fotovoltaica | Bistrita-Nasaud | 1.71 | 20 | Statia 110/20kV Lechinta; LEA 20kV Lechinta - Teaca; | Racord LEA 20kV - L=35m; LES 20kV - L=90m; PTab 20/0,4kV - 2000kVA; | FDEE EDTN | 51161 | 29.05.2012 | PIF 18.08.2012
129 | SC FINAS ENERGY SRL | Centrala Electrica Fotovoltaica, loc. Moldovenesti | Cluj | 3.6 | 20 | 110/20 kV Mihai Viteazu; LEA 20 kV Irigaţii - Turda, stâlp nr. 37 | Racord LEA 20kV - L=30m; LES 20kV - L=250m; 3xPTab 20/0,4kV - 1000kVA; | FDEE EDTN | Contract de Proiectare pentru Racordare Nr.10901 | 09.02.2012
130 | SC LACERTA ENERGOSOL SRL | CEF loc. Livada | Cluj | 4.5 | 20 | 110/20 kV Gherla | Racord aerian din LEA 20 KV Gherla - Bontida | FDEE EDTN | 17356 | 17.09.2012
131 | SC RENEWPOWER ENERGY SRL | CEF loc. Valea lui Cati | Cluj | 2.99 | 20 | 220/110/20 KV Campia Turzii | Racord aerian din LEA 20 KV Campia Turzii - Sopor, semiaxa Ploscos - Canepisti | FDEE EDTN | 20101 | 22.11.2012 | PIF 20.12.2012
132 | SC NEW SOLAR ENERGY SRL | CEF Jichisu de Jos | Cluj | 5.43 | 20 | 110/20 KV Dej | Racord aerian din LEA 20 KV Dej-Surduc, derivatia Tarpiu | FDEE EDTN | 16707 | 27.08.2012 | PIF 20.11.2012
133 | SC RAVENALI SRL | CEF loc. Sacuieni | Bihor | 1 | 20 | 110/20 KV Sacuieni | Racord aerian din LEA 20 KV Sacuieni - Mihai Bravu | FDEE EDTN | 32320 | 10.05.2012
134 | SC RESIDENT SOLAR SRL | CEF loc. Les | Bihor | 2.975 | 20 | 220/110/20 KV Oradea Sud | Racord aerian din LEA 20 KV Oradea Sud - Salonta | FDEE EDTN | 34420 | 10.08.2012 | PIF 11.10.2012
135 | SC INFRADOORS SRL | CEF loc. Osorhei | Bihor | 2.99 | 20 | 220/110/20 KV Oradea Sud | Racord aerian din LEA 20 KV Oradea Sud - Osorhei | FDEE EDTN | 33499 | 03.07.2012
136 | SC DYM ENERGIE RENOVABLE SRL | CEF loc. Salonta | Bihor | 1.6 | 20 | 110/20 KV Salonta | Racord aerian din LEA 20 KV Salonta - Avicola Ciumeghiu | FDEE EDTN | 35786 | 01.10.2012
137 | SC PRODUCTIE SI PRESTARI AGRICOLE SRL | CEF loc. Madaras | Satu Mare | 0.14 | 20 | 220/110/20 KV Vetis | Racord aerian din LEA 20 KV Vetis - Aeroport | FDEE EDTN | 60483 | 01.03.2012 | PIF 12.06.2012
138 | SC LUCCRIS ENERGY SRL | CEF, loc. Camin | Satu Mare | 0.05 | 0,4 | PTA 2449 Camin | Bransament trifazat subteran din LEA 0,4 KV existenta | FDEE EDTN | 60903 | 18.04.2012 | PIF 27.06.2012
139 | SC CRISTAL TRANS C&I SRL | CEF, loc. Chereusa | Satu Mare | 0.082 | 20 | 110/20 KV Tasnad | Racord aerian din LEA 20 KV Tasnad - Pir, derivatia Chereusa | FDEE EDTN | 60401207340 | 03.08.2012 | PIF 01.10.2012
140 | SC GRENERG SRL | CEF, loc. Hrip | Satu Mare | 0.95 | 20 | 110/20 KV Carpati | Racord aerian din LEA 20 KV Carpati - Stana, racord PTA nr. 4503 Hrip | FDEE EDTN | 61954 | 27.07.2012 | PIF 29.11.2012
141 | SC PROMAT COMIMPEX SRL | CEF, loc. Chereusa | Satu Mare | 0.95 | 20 | 110/20 KV Tasnad | Racord aerian din LEA 20 KV Tasnad - Pir, derivatia Chereusa | FDEE EDTN | 60401208284 | 21.09.2012 | PIF 12.11.2012
142 | SC TUDMONDE ENERGY SRL | CEF, loc. Herina | Bistrita-Nasaud | 1.35 | 20 | 110/20 KV Lechinta | Racord aerian din LEA 20 KV Lechinta - Teaca | FDEE EDTN | 50885 | 02.05.2012
143 | SC PHOTOVOLTAIK FARM URMENIS SRL | CEF, loc. Urmenis | Bistrita-Nasaud | 1.83 | 20 | 110/20 KV Lechinta | Racord aerian din LEA 20 KV Lechinta - Sarmas, derivatia Urmenis | FDEE EDTN | 51840 | 17.08.2012 | PIF 11.01.2013
144 | SC REVA SOLAR SRL | CEF, loc. Osorhei | Bihor | 2.98 | 20 | 220/110/20 KV Oradea Sud | Racord aerian din LEA 20 KV Oradea Sud - Osorhei | FDEE EDTN | 32861 | 01.06.2012
145 | SC PRODUCTIE ENERGIE VERDE SRL | CEF Tureni 2 | Cluj | 0.17 | 20 | 110/20 KV Mihai Viteazu | Racord aerian din LEA 20 KV Mihai Viteazu - TV | FDEE EDTN | 18758 | 19.10.2012
146 | SC KUERYO IMPORT EXPORT SRL | MCEF loc. Cluj-Napoca | Cluj | 0.13 | 0,4 | PTZ Byron | Bransament trifazat subteran | FDEE EDTN | 18371 | 09.10.2012 | PIF 29.11.2012
147 | SC RAVANO SOLAR ROMANIA SRL | CEF Tureni 1 | Cluj | 0.66 | 20 | 110/20 KV Mihai Viteazu | Racord aerian din LEA 20 KV Mihai Viteazu - TV | FDEE EDTN | 18759 | 19.10.2012
148 | SC SEZ TRADE SRL | CEF Voivozi | Bihor | 2.95 | 20 | 110/20 KV Voivozi | Racord aerian din LEA 20 KV Voivozi - Derna | FDEE EDTN | 36306 | 23.10.2012
149 | SC GREEN TEHNIC SRL | CEF Salonta 2 | Bihor | 4.49 | 20 | 110/20 KV Salonta | Racord aerian din LEA 20 KV Salonta - Avicola Cefa | FDEE EDTN | 36758 | 13.11.2012
150 | SC ENERGY DENSIT SRL | CEF Energy Densit 1, loc. Berchez | Maramures | 2.96 | 20 | 110/20 KV Somcuta | Racord aerian din LEA 20 KV Somcuta - Baia Mare 5, racord PTA 1 Remetea Chioar | FDEE EDTN | 385 | 02.11.2012
151 | SC NORD SOLAR DOBA SRL | CEF Doba | Satu Mare | 5 | 20 | 220/110/20 KV Vetis | Racord aerian din LEA 20 KV Vetis - Puturi Doba | FDEE EDTN | 63606 | 22.11.2012
152 | SC VERSOL INVESTMENT SRL | CEF Sacaseni | Satu Mare | 0.99 | 20 | 110/20 KV Tasnad | Racord aerian din LEA 20 KV Tasnad - Supur | FDEE EDTN | 60401208049 | 29.10.2012 | PIF 08.01.2013
153 | SC SOL ELECTRO BIS SRL | CEF Sintereag | Bistriţa-Năsăud | 2.8 | 20 | Beclean | Racord aerian din LEA 20 KV Beclean - Bistrita, racord UM Sintereag | FDEE EDTN | 52713 | 23.11.2012
154 | SC DELALINA SRL | CEF Gepiu | Bihor | 2.74 | 20 | Salonta | Racord aerian din LEA 20 KV Salonta - Oradea Sud, derivatia CAP Gepiu | FDEE-EDTN | 37359 | 06.12.2012
155 | SC PHOTOVOLTAIK FARM DOMNESTI SRL | CEF Domnesti | Bistriţa-Năsăud | 3.78 | 20 | Bistrita | Racord aerian din LEA 20 KV Bistrita - Sieut | FDEE-EDTN | 52897 | 17.12.2012
156 | SC IMPERIAL DEVELOPMENT SRL | CEF Parc TETAROM III | Cluj | 5 | 20 | Jucu | Racord aerian din LEA 20 KV Jucu - Bontida | FDEE-EDTN | 20884 | 20.12.2012
157 | SC PVE PROJECT SRL | Moldoveneşti | Cluj | 2.95 | 20 | Mihai Viteazu | Racord aerian din LEA 20 kV Irigatii - Turda | FDEE-EDTN | 20671 | 11.12.2012
158 | SC GREEN ELECTROVEST SRL | Homorog | Bihor | 2.55 | 20 | Salonta | Racord aerian din LEA 20 kV Salonta - Oradea | FDEE-EDTN | 30078 | 09.01.2013
159 | SC LDC COMPANY INTERNATIONAL SRL | Certeze | Satu Mare | 0.099 | 0,4 | PTab nr. 4449 Certeze III | PTAb 20/0.4 kV -4449 Certeze III | FDEE-EDTN | 63763 | 03.12.2012
160 | SC AGROMOL SRL | CEF loc. Sacaseni | Satu Mare | 0.068 | 0.4 | PTA 2755 Sacaseni II | PTA 20/0.4 kV Sacaseni | FDEE-EDTN | 63077 | 16.10.2012 | PIF
161 | SC PHOTOVOLTAIK FARM LIVEZILE SRL | CEF Livezile | Bistriţa-Năsăud | 3.78 | 20 | Bistrita | Racord aerian din LEA 20 kV Bistrita - Prundu Bargaului | FDEE-EDTN | 52898 | 17.12.2012
162 | SC FINAS PROJECT SRL | CEF loc. Chiribis | Bihor | 4.9 | 20 | Marghita | Racord aerian din LEA 20 KV Marghita - Voivozi | FDEE-EDTN | 30831 | 13.02.2013
163 | SC DANUBIUS POWER SRL SRL | CEF loc. Coltau | Maramures | 0.98 | 20 | Baia Mare 5 | Racord aerian din LEA 20 KV Baia Mare 5 - SP1, derivatia Coltau, racord PTA 4 Coltau | FDEE-EDTN | 40072 | 11.01.2013
164 | SC SOLAR POWER CEHU SRL | CEF Solar Power Cehu 1 si Cehu 2 | Maramures | 3.52 | 20 | Cehu Silvaniei | Racord aerian din LEA 20 KV Cehu Silvaniei - Benesat - Asuaj | FDEE-EDTN | 40071 | 11.01.2013
165 | SC SAPIEM Control SRL | CEF Sapiem | Cluj | 2 | 20 | Crisul | Racord subteran din LEA 20 kV Crisul - CED Iosia | FDEE - EDTN | 30937 | 19.02.2013
166 | SC PV Energy SRL | CEF Salard | Bihor | 3.96 | 20 | Oradea Nord | Racord aerian din LEA 20 kV Oradea Nord - Matei Corvin 2 | FDEE - EDTN | 31102 | 22.02.2013
167 | SC ASERNIA SOLAR SRL | CEF Nojorid | Bihor | 2.89 | 20 | Oradea Sud | Racord aerian din LEA 20 kV Oradea Sud - Salonta | FDEE - EDTN | 31174 | 26.02.2013
168 | SC H&M COMPANY SRL | Paulian | Satu Mare | 0.99 | 20 | Vetiş | Racord aerian din LEA 20 KV Vetis - Puturi Doba | FDEE - EDTN | 60401207675 | 27.02.2013
169 | SC CHEREJI SRL | Pişcolţ | Satu Mare | 0.99 | 20 | Carei Unio | Racord aerian din LEA 20 KV Carei Unio - Petresti | FDEE - EDTN | 60621 | 20.02.2013
170 | SC ALLEGRO SRL | SURA MICA | SIBIU | 2.5 | 20 | LEA 20 kV Statia 110/20 kV ORLAT - PA1 Ocna ; | SC ALLEGRO SRL solicita spor de putere evacuata pentru Centrala Fotovoltaica de producere a energiei electrice existente, de la 2 MW (putere maxima aprobata prin ATR nr. 70201224303/18.07.2012) la o putere maxima totala de 2,5 MW. Evacuarea energiei electrice produse de Centrala Fotovoltaica se va realiza prin instalatiile existente, respectiv prin punctul de alimentare PA1 Sura Mica, racordat in bucla la LEA 20 kV PA1 Ocna si la LEA 20 kV PT 13 Sura Mica, echipat cu : doua celule de linie cu separator si intreruptor; una celula de racord pentru PT4 Sura Mica,cu separator; una celula servicii interne cu separator, sigurante fuzibile si transformator; una celula de masura 20 kV cu 3xTC si 3xTT si doua celule de racord Centrala Fotovoltaica, cu separator si intreruptor. Precizare: La celulele de plecare PT producator, sunt racordate ca instalatie de utilizare prin LES 20 kV, doua posturi de transformare ridicatoare (2 x PT 0,4/20 kV - 1600 kVA). | FDEE - EDTS | C3640 | 2012-03-14 | 5355 / 30.08.2012
171 | SC PROJECT SERVICES RO SRL | OCNA SIBIULUI | SIBIU | 3.8 | 20 | LEA 20 kV Sibiu Nord - Ocana Sibiului, Statia 110 / 20 kV Sibiu Nord, si Statia 110 / 20 kV Orlat | Construirea unui punct de conexiune (PC 20 kV) in anvelopa metal / beton amplasat in incinta SC Project Services RO SRL. Construirea unei LES 20 kV cu cablu nou 20 kV, intre stalpul nr. 109 si celula de linie din PC 20 kV proiectat. Realizare LEA 20 kV simplu circuit intre stalpii nr. 1 si 109 ai LEA 20 kV Sibiu Nord - Ocana Sibiului existenta. | FDEE - EDTS | C7783 | 2012-06-15 | 2013
172 | SC ARI INVEST SRL | PIANU DE JOS | ALBA | 4.989 | 20 | Conexiunea 20 kV din Statia 110/20 kV Sebes | Se va echipa o celula de linie 20 kV disponibila in Statia 110/20 kV Sebes. Racordarea postului de transformare al producatorului la tabloul de 20 kV din Statia 110/20 kV Sebes se va face radial printr-un tronson LEA 20 kV amplasata pe marginea drumului de exploatare dintre PT producator si DJ 704 A si in continuare printr-un tronson LES 20 kV pana la Statia Sebes, amplasat pe marginea drumului judetean DJ 704 A. | FDEE - EDTS | C9619/R/701 | 2012-07-09 | 2013
173 | SC FOMCO SOLAR SYSTEMS SRL | CHIRILEU | MURES | 3.2 | 20 | La LEA 20 kV UNGHENI - CIPAU, prin LES 20 kV, in sistem intrare-iesire, la stalpii nr. 108A si 108B proiectati | Realizarea unui racord in LEA 20 kV UNGHENI - CIPAU, prin LES 20 kV, in sistem intrare-iesire, la stalpii nr. 108A si 108B proiectati, pana la PCT proiectat. Construirea unui punct de conexiune si transformare (PCT 20 kV) in anvelopa de metal / beton amplasat in incinta parcului fotovoltaic, la limita de proprietate, cu acces liber din strada, dimensionat pentru exploatare din interior, echipat cu celule 24 kV modulare, cu mediu de izolatie a barelor in aer, cu echipament de comutatie in SF6 pentru separatoare, respectiv in vid pentru intreruptor. La celula de plecare spre producator din PCT proiectat, se va racorda ca instalatie de utilizare prin LES 20 kV, un post trafo PT 20/0,4 kV - 3 x 1250 kVA, proprietatea utilizatorului; La BMPT adiacent PCT 20 kV proiectat urmeaza a se racorda, ca instalatie de utilizare, printr-un cablu 1 kV, un TD 0,4 kV, proprietatea utilizatorului. | FDEE - EDTS | CC10033R | 2012-07-16 | 268 / 04.10.2012
174 | SC GREENPHOTO SRL | HALCHIU | BRASOV | 2.1 | 20 | LES 20 kV montat intre stalpii nr. 18 si 23 ai LEA 20 kV Feldioara | Construirea unui punct de conexiuni (PC 20 kV) in anvelopa amplasat la utilizator in partea de vest al parcului la limita de proprietate cu domeniul public, cu exploatare din interior, cu echipamente de comutatie in SF6 pentru separatoare si in vid pentru intreruptoare. Reglementare LEA 20 kV: LEA 20 kV Feldioara 3x120/21 mmp Al/Ol se cableaza in LES 20 kV 3xA2XS(FL)2Y 185/25 Al/Cu mmp intre stalpii nr. 18 si nr. 23. Stalpii nr. 18 si nr. 23 se vor echipa cu separator tripolar STEPnv 400A in montaj vertical, cutii terminale, descarcatori cu ZnO si prize de legare la pamant cu Rp=max. 6,5 ohmi. LEA 20 kV existenta in lungime de 0,59 km intre stalpii nr. 18 si 23 se va demonta. Racordarea PC proiectat se va realiza prin LES 20 kV tip A2XS(FL)2Y 3x185 mmp, intrare-iesire la LES 20 kV montat intre stalpii nr. 18 si 23 ai LEA 20 kV Feldioara. La celula tip PT+Masura din PC proiectat se va racorda prin LES 20 kV ca instalatie de utilizare un PT producator echipat cu doua unitati trafo ridicatoare 0,4/20 kV 1250 kVA | FDEE - EDTS | C11855 | 2012-08-17 | 2013
175 | SC BIO VOLT SRL | UCEA DE JOS | BRASOV | 5.1 | 20 | Statia 110/20 kV Ucea Conexiunea 20 kV, (bara A) | Pentru evacuarea energiei electrice produse de centrala fotovoltaica se va realiza un racord 20 kV in Statia 110/20 kV Ucea - conexiunea 20 kV, bara A. Inlocuirea celulei Q6 existente cu o celula Bailesti modernizata. Ca urmare a racordarii producatorului la bara 20 kV din St. Ucea, in urma studiului de solutie a rezultat necesitatea montarii, a unui regulator automat de tensiune pentru transformatorul 110/20 kV, 10 MVA, existent in statie. Centrala se va racorda in Statia Ucea printr-un LES 20 kV, TA2X(FL)2Y, 12/20 kV, 3x120/25 mmp, pozat in pamant, in zona DJ105C, in zona caii ferate Victoria-Ucea de Jos si in zona drumului de exploatare Ucea de Sus - Vistea de Sus. | FDEE - EDTS | C12697 | 2012-09-24 | 2013
176 | SC ENERGY FOND ROEST SRL | CODLEA | BRASOV | 2.95 | 20 | Conexiunea 20 kV din statia 110/20 kV Codlea | Retrofit celula 20 kV de linie in Statia Codlea (in confectia metalica disponibila existenta pe sectia B1 √C 20 kV de bare din Statia Codlea): 2 separatoare de bare de tip STIn 24 kV - 630 A - 25 kA, inclusiv cale de curent; 1 intreruptor automat in vid 24 kV - 630 A - 25 kA, debrosabil pe carucior, inclusiv suporti si cale de curent contact fix; 3 x TC 24 kV 200/1/1 A, in rasina, inclusiv suporti si cale de curent; CLP izolat 24 kV 25 kA si 3 dispozitive de actionare tip AMI; izolatori de trecere din rasina, acoperis celula si usi pentru aparataj circuite secundare; releu de protectie digital cu functiile PMR, PMT, PHD; echipamente pentru masura parametrilor electrici si integrare in SCADA; instalatie de legare la priza de pamant. Realizare PC 20/0,40 kV in anvelopa beton / metal, amplasat pe terenul utilizatorului la limita de proprietate,cu acces direct din domeniul public, cu echipament de comutatie in SF6 pentru separatoare si in vid pentru intreruptoare. Racordare in LES 20 kV a PC-ului proiectat - sistem radial din Statia Codlea. | FDEE - EDTS | C15218 | 2012-10-16 | 2013
177 | SC ORI EXP SRL | ICLAND | MURES | 0.95 | 20 | LEA 20 kV LIVEZENI - ICLAND, Derivatia ICLAND, din stalpul nr. 69A proiectat | Racord LEA 20 kV (in lungime de cca. 25 m) al Parcului Fotovoltaic, la LEA 20 kV LIVEZENI - ICLAND, Derivatia ICLAND, din stalpul nr. 69A proiectat (intercalat in axul derivatiei) realizat cu 4 stalpi de beton, echipati dupa cum urmeaza: - stalp de derivatie, echipat cu consola de sustinere orizontala, respectiv consola de derivatie; - stalp echipat cu separator in montaj orizontal, CLP; - stalp echipat cu reanclansator telecomandat cu protectii; - stalp echipat cu grup de masura aerian 20 kV, cu 3 TT, 3 TC si contor electronic in montaj indirect. Precizare: La bornele de legatura ale LES 20 kV iesire din grupul de masura aerian, plecare PT producator, se va racorda ca instalatie de utilizare prin LES 20 kV, un post trafo 20/0,4 kV - 1250 kVA, proprietatea utilizatorului. | FDEE - EDTS | C15275R | 2012-10-16 | 2013
178 | SC ENERGOIL SRL | TALMACIU | SIBIU | 2 | 20 | LEA 20 kV derivatia PT 26 Talmaciu | Construirea unui punct de conex. (PC 20 kV) in anvelopa de metal / beton in incinta centralei fotovoltaice, echipat cu: o celula de linie 20 kV ; spatiu pentru o celula de linie; o celula de servicii interne 20kV, cu transformator bifazat 20/0,23kV de 6 kVA ; o celula de masura medie tensiune cu 3xTT si 3xTC; doua celule de trafo 20 kV; redresor 24 Vcc si baterie de acumulatori 24 V 100 Ah; montare UCMT si integrare in SAD ; tablou electric 0,23 kV pentru servicii interne . Racordul 20 kV : echiparea stalpului nr. 4 existent al derivatiei PT 26 Talmaciu cu separator vertical STEPn 24kV 200A; construirea unui LES 20 kV cu cablu nou 20 kV tip A2XS(FL)2Y 3x150 mm2, intre celulele de linie din punctul de conexiuni PT 20 kV proiectat si stalpul nr. 4 existent, in lungime de 530 m; priza de pamantare la PC 20 kV pr.; priza de pamantare la stalpul nr. 4 existent; montare descarcatoare cu oxid de zinc pe capetele terminale ale LES 20 kV pr.; Functiile de protectie ale releului digital: conectarea intreruptorului 20kV numai la lipsa tensiune pe linie, PMCTN, PMCTD, PMCRN, PMCHD, Umin/max, fmin/max. | FDEE - EDTS | C15288 | 2012-10-17 | √
179 | SC SIFEE PV ENERGY SRL | HOSMAN | SIBIU | 3 | 20 | LEA 20 kV Agnita - Hosman, Statia 110 / 20 kV Agnita | Construirea unui punct de conexiune (PC 20 kV) in anvelopa metal / beton, amplasat in incinta parcului fotovoltaic la limita de proprietate. Racordul 20 kV se va face la LEA 20 kV Agnita - Hosman. Construirea a doua LES 20 kV cu cablu nou 20 kV intre stalpii nr. 397 si 397A si celulele de linie din PC 20 kV proiectat. | FDEE - EDTS | C16251 | 2012-10-31 | 2013
180 | SC RA-RA LOGISTICS SRL | GHIMBAV | BRASOV | 0.999 | 20 | distribuitorul LES 20 kV St. Ghimbav – PT 46.20.05 Asiago intre PT Asiago si PTC 46.20.09 Quin | Realizare unui PCT prin reconfigurare PT 46.20.07 ex. Montare 1 celula 20 kV cu rol de PT+Masura;Montare socluri de inaltare pentru celulele 20 kV existente in PT 46.20.07; Celulele 20 kV existente in PT 46.20.07 (2 celule de linie + 1 celula de transformator) se vor reamplasa (mutare spre stanga), astfel incat celula 20 kV tip PT+Masura proiectata sa se amplaseze in capatul din dreapta a tabloului de m.t. (pentru a nu incomoda accesul in PT) ; Integrare in SAD pentru PT 46.20.07 reconfigurat;Montare aparat de analiza calitate energie electrica; Verificare si reconditionare (daca este cazul) priza de pamant aferenta PT 46.20.07 existent, a.i. Rp= max 4 ohm. La celula tip PT+Masura din PT 46.20.07 reconfigurat se va racorda prin LES 20 kV ca instalatie de utilizare un PT - producator, echipat cu doua unitati trafo ridicatoare 0,4/20 kV – 630 kVA. Alimentarea serviciilor proprii centrala fotovoltaica va fi asigurata din instalatia de utilizare a utilizatorului; Cerinte protectii pentru celula din instalatia de evacuare a consumatorului: -conectare intrerupator numai in conditii de sincronism . | FDEE - EDTS | C17287 | 2012-11-16 | 2013
181 | SC EWE HALCHIU SOLAR SRL | HALCHIU | BRASOV | 1.3 | 20 | LEA 20 kV Porcine, Statia 110/20 kV Codlea, la stalpul nr. 2 existent, in amonte de SS 47 ; | Construirea unui PCT 20 kV in anvelopa prefabricata din metal / beton, amplasat in incinta Parcului Fotovoltaic, echipat cu celule electrice modulare de 20 kV cu echipament de comutatie in SF6 pentru separatoare, respectiv in vid pentru intreruptoare, in configuratia : una celula de linie; una celula de servicii interne cu transformator de 20/0,22 kV - 4 kVA; una celula de racord CFv cu masura 20 kV inglobata si protectii digitale; spatiu de rezerva pentru o celula tip PT+Masura (750 mm). Analizor de calitate a energiei electrice clasa A ; UCMT pentru integrarea PCT 20 kV in SAD - PA/PT existent, al SC FDEE Electrica Distributie Transilvania SUD SA ; DSI echipat cu redresor automat 230Vc.a./24Vc.c.,16A si baterie de acumulatori 24Vc.c.,75Ah; Racordul PCT 20 kV pr. se va face radial prin LES 20 kV, la LEA 20 kV Porcine, Statia 110/20 kV Codlea, la stalpul nr. 2 existent, in amonte de separatorul de sectionare SS 47 ; La celula de plecare catre producator a PCT 20 kV pr., se vor racorda ca instalatie de utilizare prin LES 20 kV, PT1 si PT 2 de 0,4/20 kV - 1000 kVA fiecare. | FDEE - EDTS | C19158 | 2012-12-13 | 2013
182 | SC KRONOS SOLAR PROJECTS ANTINORI SRL | AVRIG SUD | SIBIU | 7.5 | 20 | Conexiunea 20 kV din Statia 110/20 kV Marsa | Racordarea la retea a producatorului se va realiza in conexiunea 20 kV din Statia 110/20 kV Marsa, prin realizarea urmatoarelor lucrari in regim de tarif de racordare: - Echiparea unei celule de rezerva 20 kV, existenta in Statia Marsa, cu separatoare, intreruptor cu mediul de stingere a arcului electric in vid, transformatoare de curent si tensiune, CLP spre linie, releu de protecie digital; - Datorita aparitiei acestui producator de energie si a lungimii racordului la statia electrica, se impune inlocuirea bobinei de stingere nr. 1 existenta, cu una noua, avand posibilitea de reglaj a acesteia. De asemenea se va monta un dulap de automatizare a acestei bobine de detectie si declansare a punerilor la pamant la liniile cu defect. | FDEE - EDTS | C19540 | 2012-12-18 | 2013
183 | SC BREM COMPANY SA | ZARNESTI | BRASOV | 0.968 | 20 | Conexiunea 20 kV Statia 110/20/6 kV Tohan | Racordarea la RED a parcului fotovoltaic se va realiza in conexiunea 20 kV a Statiei 110/20/6 kV Tohan. Se va monta o celula de linie 20 kV in statia Tohan, identica cu cele existente, telecomandata, prefabricata, tip ABB. Precizare: In celula 20 kV proiectata in Statia Tohan se va racorda ca si instalatie de utilizare un PT utilizator prin intermediul unui LES 20 kV tip A2XS(FL)2Y 150 mmp, cu izolatie de polietilena reticulata (XLPE), cu ecran din Cu 25 mmp, cu protectie longitudinala si transversala impotriva patrunderii apei, cu manta exterioara din PE. Echipamentul electric aferent centralei fotovoltaice va realiza sincronizarea automata la conectarea acesteia, in paralel cu sistemul. Centrala va fi dotata cu automatizari care vor asigura deconectatarea automata de la retea in momentul cand se produc modificari ale parametrilor de intrare, ce afecteaza calitatea energiei livrate (tensiune, frecventa). | FDEE - EDTS | C19877 | 2012-12-28 | 2013
184 | SC ORION AGRICULTURA SRL | RACOVITA | SIBIU | 1 | 20 | PT5 Racovita, Statia 110 / 20 kV Marsa | Racordarea centralei fotovoltaice la RED se va realiza prin derivatie 20 kV proiectata din PT5 Racovita , care presupune LES 20 kV proiectata din compartimentul MT pana la postul de transformare ridicator 0,4 kV/20 kV. Se impun lucrari de modernizare a postului de transformare. | FDEE - EDTS | C19854 | 2013-01-14 | 2013
185 | SC TRUCHA PODEROSA SRL | FELDIOARA | BRASOV | 2.468 | 20 | La stalpul nr. 63 al LEA 20 kV Stupini - Feldioara | Pentru evacuarea energiei produse si alimentarea serviciilor proprii, parcul fotovoltaic Feldioara se va racorda la stalpul nr. 63 al LEA 20 kV Stupini-Feldioara, printr-o LEA 20 kV, in lungime de 30 m, si alcatuit din 3 stalpi TC15014 echipati astfel: stalpul nr. 1 cu reanclansator automat telecomandat, protectie digitala; stalpul nr. 2 cu celula aeriana de masura si analizor de calitate a energiei electrice ; stalpul nr. 3, pe care se va face trecerea LEA 20 kV in LES 20 kV, echipat cu set descarcatoare cu ZnO cu disconector si terminale de exterior pentru LES 20 kV. De la acest stalp, utilizatorul isi va realiza racordul in LES 20 kV pana la parcul fotovoltaic. Pe stalpul de racord nr. 63 al LEA 20 kV Stupini-Feldioara se va monta un separator vertical cu CLP. Precizare: la stalpul nr. 3 proiectat se va racorda prin LES 20 kV (L= 2 km) ca instalatie de utilizare doua PT-uri ( 0,4/20 kV - 2x400 kVA respectiv 0,4/20 kV - 2x630 kVA ) in anvelopa. | FDEE - EDTS | C383 | 2013-01-16 | 2013
186 | SC GMC TRASPORTI SRL | SEBES | ALBA | 3.5 | 20 | Distribuitorul LES 20 kV Ener Rom (Grande). | Construirea (PC 20 kV) GMC Transporti in anvelopa, amplasat la utilizator la limita de proprietate, cu acces din exteriorul proprietatii, cu exploatare din interior, cu echipament de comutatie in SF6 pentru separatoare si in vid pentru intreruptoare, configurat astfel: loc pentru doua celule de linie pentru eventuale extinderi viitoare; 2 celule de linie; 1 celula servicii interne ; 1 celula de masura ; 1 celula de linie, racord producator; analizor pentru calitatea energiei electrice clasa A; redresor 230Vca/24Vcc si baterie de acumulatori ; tablou TSI c.a. si c.c.; dulap UCMT si integrare in SAD al FDEE Electrica Distributie Transilvania Sud; priza de pamant cu o valoare a rezistentei de dispersie mai mica de 1 ohm. Racord 20 kV -Racordarea punctului de conexiune se va realiza prin 2xLES 20 kV (L=2x30m) intrare - iesire la distribuitorul LES 20 kV Ener Rom (Grande). | FDEE - EDTS | 769/R/701 | 2013-01-23 | 2013
187 | SC METHEXIS SRL | CODLEA | BRASOV | 1.68 | 20 | La Distribuitorul LEA 20 kV Statia Codlea - Porcine Codlea si la Distribuitorul LEA 20 kV Statia Codlea - Avicola Codlea | Construire PCT 20/0,40 kV in anvelopa beton / metal, cu bare 20 kV sectionate, amplasat pe terenul utilizatorului, la limita de proprietate cu acces direct din domeniul public, cu echipament de comutatie in SF6 pentru separatoare si in vid pentru intreruptoare. Racordare PC proiectat se va realiza in LES 20 kV cu inchidere bucla intre distribuitorul L 20 kV Statia Codlea - Porcine Codlea si distribuitorul L 20 kV Statia Codlea - Avicola Codlea. Precizare: la celulele tip PT + Masura din PC proiectat se va racorda prin LES 20 kV ca instalatie de utilizare cate un PT producator echipat cu un trafo ridicator 0,4/20 kV - 1250 kVA; | FDEE - EDTS | C824 | 2013-01-24 | 2013
188 | CSPV ENERGY SRL | MARSA | SIBIU | 2.99 | 20 | la stalpul nr. 10 al LEA 20 kV PT1 Marsa - PT7 Marsa ; | Realizare LEA 20 kV intre st. nr. 10 ex. si nr. 1 pr., de 50/8 mm2, in lungime de 20 m ; Plantarea unui st. nou tip SC 15014, nr. 1, pe domeniul public in apropierea st. nr. 10 al LEA 20 kV PT 1 Marsa - PT 7 Marsa, echipat cu CIT 140, LDI, cu izolatie compozit si separator; Plantarea unui st. nou tip SC 15014, nr. 2, pe domeniul public la distanta de aprox. 10 m, echipat cu CIT 140, LDI, cu izolatie compozit, reanclansator 20 kV si grup de masura 20 kV - tip exterior. Reanclansatorul 20 kV se va integra in SAD - existent ; Analizor de calitate a energiei electrice clasa A ; Releul de protectie incorporat in dulapul de comanda al reanclansatorului 20 kV, va avea functiile de protectie : conectarea intreruptorului 20 kV numai in conditii de lipsa tensiune pe linie (spre producator) ; PMCR/T; PMCHR/T; Umin/max; fmin/max; PMCD; PHCD. Celula din instalatia de evacuare a consumatorului : conectare intreruptor numai in conditii de sincronism. La stalpul nr. 2 pr., se va racorda ca instalatie de utilizare prin LES 20 kV, un PT 20/0,4 kV - 2 x 1600 kVA. | FDEE - EDTS | C1297 | 2013-02-01 | 2013
189 | SC CONTINENTAL ENERGY SRL | MITRESTI | MURES | 0.945 | 20 | LEA 20 kV Sovata - Miercurea Nirajului, derivatia Vadu, stilpul nr.34A proiectat | Racord 20 kV in lungime de cca. 25 m, din LEA 20 kV Sovata - Miercurea Nirajului, derivatia Vadu, realizat pe stilpi de beton tip SC, cu montarea unui separator tripolar de exterior cu clp pe primul stilp al racordului, a unui reanclansator automat telecomandat cu protectii, integrat in SAD, pe cel de-al doilea stilp, respectiv a unui grup de masura 20 kV, echipat cu 3 TT si 3 TC, pe ultimul stilp. Racordul se va realiza de la stilpul nr.34A, stalp special proiectat, intercalat in axul derivatiei. Se va monta analizor de clasa A. La stilpul cu grupul de masura se va racorda prin LES 20 kV un PT - 20/0,4kV - 1250kVA, ca instalatie de utilizare, prin grija producatorului. | FDEE - EDTS | C1398R | 2013-02-04 | 2013
190 | SC ECOSUN EXPERT BRASOV SRL | PODU OLT | BRASOV | 2.5 | 20 | Radial prin LES 20 kV de la stalpul nr. 43 existent, al LEA 20 kV HARMAN - BOD, derivatia Podu Olt. | Construirea unui punct de conexiune (PC 20 kV) in anvelopa de metal / beton amplasat in incinta Centralei Fotovoltaice, la limita de proprietate, cu acces liber din strada, si cu exploatare din interior. Echipare PC 20 kV proiectat : 1 celula de linie sosire PT CFv ; 1 celula de linie de racord in LEA 20 kV HARMAN - BOD, derivatia Podu Olt; 1 celula de servicii interne; transformator servicii proprii 20/0,4 kV - 25 kVA; tablou servicii proprii (c.a.) TDRI 0,4 kV . Racordul PC 20 kV proiectat - se va face radial prin LES 20 kV (in lungime de 900 m), de la stalpul nr. 43 existent, al LEA 20 kV HARMAN - BOD, derivatia Podu Olt. Precizare: La celula de plecare PT producator, se vor racorda ca instalatie de utilizare prin LES 20 kV, doua posturi trafo ridicatoare PT 1 - 0,4/20 kV - 1600 kVA si PT 2 - 0,4/20 kV - 1600 kVA, proprietatea utilizatorului. | FDEE - EDTS | C2528 | 2013-02-27 | 2013
191 | SC PHOTOVOLTAIC SIB ENERGY SRL | AXENTE SEVER | SIBIU | 2.5 | 20 | LEA 20 kV Copsa Mica - Blaj | Construirea unui punct de conexiune (PC 20 kV) proiectat, in anvelopa de metal / beton echipat cu: 2 celule de racord centrala fotovoltaica (J01 si J02) ; 1 celula de masura (J03) ; 1 celula trafo servicii interne (J04) ; 2 celule de linie 20 kV (J05 si J06). Comutatia secundara : DSIc.a. + c.c., cu redresor 230Vc.a. / 24 Vc.c. si o baterie de acumulatori 24V, 75Ah. In PC proiectat se va monta UCMT, iar PC va fi integrat in SAD - PA/PT al SC FDEE Electrica Distributie Transilvania SUD SA + integrare in sitemul de telegestiune al SDEE Sibiu Se va monta analizor de clasa A, pentru monitorizarea calitatii energiei electrice in punctul de delimitare; Racordul PC proiectat se va face in sistem intrare - iesire prin LES 20 kV, la stalpii proiectati 5A, 5B (plantati la o distanta de 5 m unul fata de celalalt), in axul LEA 20 kV Copsa Mica - Blaj. La celula de plecare PT producator, se vor racorda ca instalatie de utilizare prin LES 20 kV, doua posturi de transformare ridicatoare ( 2 x PT 0,4/20 kV - 1600 kVA ). | FDEE - EDTS | C2568 | 2013-03-01 | 2013
192 | SC CAPIDAVA PRODCOM SRL | GHINDARI | MURES | 2.3 | 20 | LEA 20 kV FANTANELE - SOVATA, derivatia GHINDARI - BIRA, si in LES 20 kV prin sistem intrare-iesire, la stalpii nr. 6A si 6B proiectati | Realizarea unui racord in LEA 20kV FANTANELE - SOVATA, derivatia GHINDARI - BIRA, prin LES 20kV, in sistem intrare-iesire, la stalpii nr. 6A si 6B proiectati, pana la PCT proiectat.Construirea unui punct de conexiune si transformare (PCT 20 kV)in anvelopa de metal / beton amplasat in incinta SC CAPIDAVA PRODCOM SRL, la limita de proprietate, cu acces liber din strada, dimensionat pentru exploatare din interior, echipat cu celule 24 kV modulare, cu mediu de izolatie a barelor in aer, cu echipament de comutatie in SF6 pentru separatoare, respectiv in vid pentru intreruptor. La celula de plecare spre producator din PCT proiectat, se va racorda ca instalatie de utilizare prin LES 20 kV,un post trafo PT 20/0,4 kV - 2 x 1250 kVA, proprietatea utilizatorului; La BMPT adiacent PCT 20 kV proiectat urmeaza a se racorda, ca instalatie de utilizare, printr-un cablu 1 kV, un TD 0,4 kV, proprietatea utilizatorului. | FDEE - EDTS | C2861R | 2013-03-06 | 2013
193 | SC COVMIH PERFORMANCE SRL | CODLEA | BRASOV | 0.989 | 20 | LEA 20 kV Statia Codlea - Avicola Codlea (stalpul 68) si LEA 20 kV Statia Codlea - Porcine Codlea (stalpul 83) | Construirea unui punct de conexiune si transformare PCT in anvelopa din metal / beton, amplasat pe terenul utilizatorului, la limita de proprietate. Racordarea PCT proiectat se va realiza prin LES 20 kVcu inchidere bucla intre distribuitorul LEA 20 kV Statia Codlea - Avicola Codlea si LEA 20 kV Statia Codlea - Porcine Codlea . | SDEE - BRASOV | C3763 | 2013-03-21 | 2013
194 | SC ELISOLAR SRL | HALCHIU | BRASOV | 4.5 | 20 | LEA 20 kV PT 6 Dumbravita st. 17 | Construirea unui PC20 kV in anvelopa de beton/metal cu actionare din interior , amplasat pe terenul Parcului in vecinatatea PT CFv, cu echipament de comutatie in SF6 pentru separatoare si in vid pentru intreruptoare, configurat astfel: 1 celula de linie, de racord la LEA 20 kV; 1 celula de racord CFv, masura 20 kV inglobata; 1 celula servicii interne, trafo 20/0,4 kV - 25 kVA (amplasat intr-o boxa separata); un spatiu de rezerva; 1 TD j.t. cu intreruptor automat si circuite de plecare pe sigurante fuzibile (1circuit de plecare pentru alimentarea serviciilor proprii CFv cu sigurante fuzibile si masura); 1 dulap servicii interne; analizor de calitate a energiei electrice clasa A;montare UCMT si integrare in SAD; PC 20 kV pr. se va racorda radial prin LES 20 kV la LEA 20 kV PT 6 Dumbravita - 3 x 120/21 mmp Al/Ol - st. nr. 17 ex., in lungime de 20m. La celula de racord CFv din PC pr. se va racorda prin LES 20 kV ca instalatie de utilizare 4 PT-uri producator, de 0,4/20 kV - 1250 kVA. Alimentarea serviciilor proprii CFv va fi asigurata din tabloul de distributie j.t. din PC proiectat. | FDEE - EDTS | C3910 | 2013-03-22 | 2013
195 | TITAN SOLAR SRL | Bucuresti |  | 0.5 | 20 | 110/10kV Drumul Morarilor | montare post de transformare nou 630kVA, racordat in sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor PT2743-PT3725 | Enel Distributie Muntenia | 544 | 01.08.2012/26.10.2012 | ATR prelungit
196 | LJG GREEN SOURCE ENERGY BETA SRL | Izvoarele | Giurgiu | 20 | 110 | LEA 110 kV Ghizdaru - Videle | * realizare LEA 110 kV dublu circuit pentru încadrarea statiei de conexiune „intrare - iesire” in LEA 110 kV Ghizdaru - Videle * statia de conexiuni 110 kV conectata intrare - ieşire in LEA 110 kV Ghizdaru - Videle | Enel Distributie Muntenia | 33 | 2012-09-26
197 | LUXTEN LIGHTING COMPANY SA | Bucuresti |  | 0.3048 | 20 | Statia Pajura | Realizare PT nou 1x400kVA, 0.4/10(20)kV amplasat in incinta Luxten, racordat in sistem intrare-iesire pe cablul distribuitor PA1700-PT10003, PA1700 Electrofar, Statia 110/10kV Pajura. | Enel Distributie Muntenia | 681 | 2012-10-08
198 | TRANS PV ELECTRIC SRL | Iepuresti | Giurgiu | 2.428 | 20 | 110/20kV Mihailesti | Racord LES 20kV in lungime de 0.1km, derivatie din LEA 20kV, situata intre punctele de derivatie 214 si 222 de racord a posturilor de transformare PT3489 Cap Iepuresti si PT 3490 Walter Maracineanu. La randul ei, acesta linie este derivatie din LEA 20kV Avicola 1, la derivatia 162. Montare punct de conexiune amplasat in zona de realizare a derivatiei. | Enel Distributie Muntenia | 468 | 07.03.2013 | 12.02.2014 cfCR
199 | GAMA ENERGOTOTAL SRL | Obedeni - Bucsani | Giurgiu | 2 | 20 | 110/20/6kV Marsa | Racord LES 20kV AL 185mmp, in lungime de 4 km, derivatie din LEA 20kV situata intre PTA1231 si ST 87, foarte aproape de PTA1231. La randul ei, acesta linie este derivatie din LEA 20kV Marsa-Goleasaca, ST 87 fiind situat la 6.6km de statia Marsa. Punct de conexiune nou amplasat in zona de realizare a derivatiei si cablu 20kV LES (aproximativ 50m din cei 4 km, in functie de amplasarea PC fata de derivatia dintre PTA 1231 si ST87) | ENEL Distributie Muntenia | 714 | 11.09.2012
200 | BORRA ENERGY PLANT SRL | Izvozrele | Giurgiu | 38 | 110 |  | *realizare LEA 110 kV dublu circuit pentru încadrarea statiei de conexiune „intrare - iesire” in LEA 110 kV Ghizdaru - derivatia Cucuruzu - Draganesti Vlasca, echipata cu fibra optica in lungime de cca. 0,2 km; *statia de conexiuni 110 kV conectata intrare - ieşire in LEA 110 kV Ghizdaru - derivatia Cucuruzu - Draganesti Vlasca, se va integra in sistemul de telecontrol si va fi prevazuta cu: - doua celule de inalta tensiune echipate complet (fiecare cu cate un intrerupator cu comanda uni-tripolara si RAR monofazat); - bara colectoare 110 kV simpla rigida; - separator tripolar 110 kV montat intre barele colectoare 110 kV si plecarea spre utilizator, care asigura atat separarea instalatiei de racordare de instalatia de utilizare, cat si punctul de delimitare; - protectii adecvate in celulele de linie plecare spre statiile adiacente; - servicii interne c.c. si c.a.; serviciile interne de c.c. se vor asigura printr-o statie de energie, iar serviciile interne de c.a. 0,4 kV se vor asigura din instalatia utilizatorului; - contor masura energie produsa; - instalatie de legare la pamant; - gard de imprejmuire si drum de acces. * adaptare protecţii existente in statiile Ghizdaru, Cucuruzu si Draganesti Vlasca, in celulele aferente LEA 110 kV Ghizdaru - derivatia Cucuruzu - Draganesti Vlasca; în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare pentru CEF Izvoarele; * realizare suport de transmisie pentru telecontrolul staţiei electrice de conexiune 110 kV „intrare – ieşire”, sistem de supraveghere antiefractie. * înlocuire întrerupător existent in statia Ghizdaru, aferent LEA 110 kV Ghizdaru - derivatia Cucuruzu - Draganesti Vlasca cu întrerupător cu comanda uni-tripolara si RAR monofazat; * montare celula noua 110 kV in statia Draganesti Vlasca, aferenta LEA 110 kV Ghizdaru - derivatia Cucuruzu - Draganesti Vlasca, cu întrerupător cu comanda uni-tripolara si RAR monofazat; * montare protectie diferentiala si fibra optica pe LEA 110 kV Ghizdaru – CEF Izvoarele (9 km); * montare protectie diferentiala la trei capete si fibra optica pe LEA 110 kV CEF Izvoarele – derivatia Cucuruzu - Draganesti Vlasca (20 km); | ENEL Distributie Muntenia | 29 | 11.09.2012
201 | SINGURENI PV PLANT SRL (fost RENOVATIO TRADING) | Singureni | Giurgiu | 0.99264 | 20 | 110/20kV Uzunu | racord din LEA 20kV Calugareni | ENEL Distributie Muntenia | 424 | 16.04.2010 | PV 1790/30.12.2011
202 | IMSAPROIECT SRL | str. Magiresti, nr. 5-7 | Bucuresti | 0.00648 | 0.4 | Cotroceni 110/10 kV | bransament imobil si montare BMPT 20A, din PT876 | ENEL Distributie Muntenia | 52 | 22.03.2011 | PV 1168/21.05.2012
203 | POWER LIVE ONE SRL | sat Izvoru | Giurgiu | 8.3 | 20 | 110/20 kV IZVORU | lucrari in Statia Izvoru, montare post de transformare aerian, racord medie tensiune 20 kV | ENEL Distributie Muntenia | 153 | 2011-09-09
204 | SPECTRUM TECH SRL | Comuna Gogosari, sat.Izvoru, T9/12 | Giurgiu | 8.664 | 20 | 110/20 kV IZVORU | Lucrari in statia Izvoru: montarea si echiparea unei celule de 20kV linie ;procurarea si montarea unui transformator 110/20kV de 25MVA (in locul celui existent de 10MVA); montarea unui punct de conexiune prefabricat, independent in Statia Izvoru, la limita de proprietate spre domeniul public. Racord 20kV: executare racord electric LEA 20kV pe stalpii existenti ai LEA 20kV Izvoru(dezafectata si casata), intre Statia 110/20kV Izvoru-Statia de conexiuni 20kV USPE Giurgiu 1 | ENEL Distributie Muntenia | 4029 | 09.12.2011 | 15.10.2013 cf. CR
205 | SIMICO PROD FACTORY SRL (fost SIMICO PROD FOOD SRL) | CFV Vieru | Giurgiu | 5.6 | 20 | 110/20 kV Giurgiu Vest | Montare punct de conexiune care va fi racordat “intrare-iesire” in LEA 20kV Slobozia, in amonte de separatorul STC 2910 prin inchiderea separatorului STC 2011 spre L20 kV Mahiru, iar separatorul STC 2362 se va deschide. Pentru racordarea punctului de conexiune se vor folosi cabluri cu izolatie XLPE 3x1x185mmp, pozate prin tub PVC Ø 160 mm. Separatorul STC 2910 aflat pe stalpul nr. 258 se va demonta si remonta pe stalpul nr. 357. In aliniament cu stalpul nr. 358 se vor monta doi stalpi noi. | ENEL Distributie Muntenia | 249 | 29.02.2012 | 20.12.2012 cf. CR
206 | SNAGOV POWER PLANT SRL | Snagov | Ilfov | 0.045 | 0.4 | 110/20kV Tancabesti | Langa BMPT-160A existent (pentru consumator) , se monteaza o cutie de distributie noua pe stelaje metalice. Se realizeaza o legatura (cu cablu 3x150 + 25 mmp) intre cutia de distributie nou proiectata pana la un BMPT-80A nou proiectat (pentru producator). Se demonteaza racordul subteran( de la CD aferenta PTA 7015) din BMPT-160A existent (pentru consumator), si se monteaza in cutia de distributie nou proiectata. | ENEL Distributie Muntenia | 277 | 10.04.2012 | PV 1148/12.07.2012
207 | LJG GREEN SOURCE ENERGY ALPHA SRL | CFV Slobozia | Giurgiu | 45 | 110 | 110 kV Ghizdaru si Pietrisu | ● realizare LEA 110 kV dublu circuit pentru încadrarea statiei de conexiune „intrare - iesire” in LEA 110 kV s.c. Ghizdaru – Pietrişu, echipata cu fibra optica in lungime de 2 km; ● realizare staţie electrica de conexiune 110 kV conectata intrare - ieşire in LEA 110 kV s.c. Ghizdaru – Pietrişu, integrata in sistemul de telecontrol existent la Enel Distributie Muntenia; • adaptare protecţii existente in statiile Ghizdaru si Pietrişu in celulele aferente LEA 110 kV s.c. Ghizdaru – Pietrişu, în vederea asigurării condiţiilor de funcţionare pentru CFV Giurgiu 45 MW; • înlocuire întrerupător existent in statia Ghizdaru aferent LEA 110 kV s.c. Ghizdaru – Pietrişu, cu întrerupător cu comanda unitripolara si RAR monofazat. • montare fibra optica pe LEA 110 kV s.c. Ghizdaru – Pietrişu (30,44 km), sistem de supraveghere antiefractie, etc. | ENEL Distributie Muntenia | 11 | 17.04.2012 | 15.06.2013 cf. CR
208 | RAMS SOLAR PARK SRL | sos.Dudesti-Pantelimon nr.42, sector 3 | Bucuresti | 1.4946 | 10 | Statia Titan | Realizare PT nou 1600kVA, (20)/10/0.4 Kv, racordat in sistem intrare-iesire pe cablul T4359-Statia Titan 10kV | ENEL Distributie Muntenia | 283 | 24.04.2012 | 16.10.2013 cf. CR
209 | SPECTRUM TECH INOVATIVE SRL | com.Nuci, sat Merii-Petchii, jud.Ilfov | Ilfov | 7.038 | 20 | LEA 20KV Nuci | Montare punct de conexiune racordat in LEA 20kV Nuci, langa PT 7164, PTA100kVA(Merii Petchii) | ENEL Distributie Muntenia | 281 | 13.04.2012 | 07.10.2013 cf. CR
210 | SELGROS CASH&CARRY SRL | Pantelimon | Ilfov | 0.90678 | 20 | Afumati | racord LES medie tensiune in sistem intrare-iesire pe L20kV Solex ( PT3252(S3067) si S3052)pana la un punct de conexiune nou | ENEL Distributie Muntenia | 334 | 10.07.2012 | PV 1240/12.09.2012
211 | 777 EST GREEN SRL | Nuci | Ilfov | 1.9498 | 20 | 110/20kV Caciulati | montare punct de conexiune racordat in LEA 20KV Nuci , prin LES 3x182mmp in lungime de 4.400m | ENEL Distributie Muntenia | 328 | 03.07.2012 | 03.01.2013 cf.CR
212 | MONTANA ENERGY ROM SRL | Stanesti | Giurgiu | 5.5 | 20 | 110/20kV Ghizdaru | montare punct de conexiuni pe proprietatea beneficiarului, alimentat prin racord derivatie pe LEA20kV Slobozia(PTA 2159) | ENEL Distributie Muntenia | 336 | 16.07.2012 | 05.01.2014 cf.CR
213 | SPRING ADVERTISING SRL | Peris | Ilfov | 0.0168 | 0.4 | 110/20kV Tancabesti | bransament subteran din reteaua de joasa tensiune aeriana(aferenta PTA 7498). Pe stalpul de racord se va monta o cutie de distributie. Din cutia de distributie se va pleca cu un cablu Acy Aby 3x50+25 pana la un BMPT 32A | ENEL Distributie Muntenia | 326 | 27.06.2012 | 02.01.2013 cf.CR
214 | NGK HELIOS INVESTIMENT PROPERTIES SRL | Colibasi 3 | Giurgiu | 3 | 20 | 110/20kV COLIBASI | Lucrare coordonata pentru 4 utilizatori (3 producatori+1 consumator).Echipare Punct de Conexiune(prevazut cu doua sectii de bare), racordat prin cablu 20kV dintr-o celula noua de linie ce se va monta in postul existent PT588, realizare legatura cu linia Varasti 20kV pe una din sectii, iar pe cealalta sectie de bare se va introduce prin intrare-iesire LEA 20kV Dobreni.Lucrare specifica:montare celula de masura in punctul de conexiuni echipata cu 2TC100/5A si 2TT20/0.1kV | ENEL Distributie Muntenia | 343 | 10.08.2012 | 26.01.2013 cf. CR
215 | GCIT Gestiune si Consultanta IT SRL | Balotesti - Saftica | Ilfov | 0.10096 | 0.4 | Tancabesti | nisa bransament cu echipament de masura existent aferent instalatiei fotovoltaice, racordata la LEA joasa tensiune aferenta postului de transformare PTA 7357, racordat la L20 kV Saftica, statia Tancabesti. | ENEL Distributie Muntenia | loc de producere existent | loc de producere existent | loc de producere existent
216 | ECO TRADING ENERGY SRL | Malu | Giurgiu | 3.8 | 20 | 110/20kV Pietrisu | racord intrare-iesire in LEA 20kV Cetatuia, montare punct de conexiune la limita de proproetate si amplasare 3 posturi de transformare pe proprietatea beneficiarului | ENEL Distributie Muntenia | 341 | 19.07.2012 | 19.02.2013 cf. CR
217 | CDG SRL | Slobozia | Giurgiu | 1.5 | 20 | 110/20 kv Giurgiu Vest | Racord 20 KV de tip LES din LEA 20KV Mahiru pana la un punct de conexiune nou suprateran, prefabricat | ENEL Distributie Muntenia | 393 | 2012-09-25 | 12.07.2013 cf. CR
218 | COVASNA ESTIVAL 2002 SRL | Slobozia | Giurgiu | 1 | 20 | 110/20 kv Giurgiu Vest | Racord 20 KV de tip LES din LEA 20KV Mahiru pana la un punct de conexiune nou suprateran, prefabricat | ENEL Distributie Muntenia | 392 | 2012-09-25 | 02.07.2013 cf. CR
219 | Consiliul Local Mogosoaia | Mogosoaia | Ilfov | 1.995 | 20 | 110/20kV Chitila | Montare punct de conexiune nou, racordat astfel: cu cablu 20kv, 3x(1x185) mmp intre stalpul existent nr.7 si PC , si cu cablu 20kv, 3x(1x185) mmp intre stalpul proiectat nr.1 si PC | ENEL Distributie Muntenia | 399 | 2012-07-05 | 25.04.2013 cf. CR
220 | HERMES BUSSINES CENTER SRL | COLIBASI 1 | Giurgiu | 0.99 | 20 | 110/20kV COLIBASI | Lucrare coordonata pentru 4 utilizatori (3 producatori+1 consumator).Echipare Punct de Conexiune(prevazut cu doua sectii de bare), racordat prin cablu 20kV dintr-o celula noua de linie ce se va monta in postul existent PT588, realizare legatura cu linia Varasti 20kV pe una din sectii, iar pe cealalta sectie de bare se va introduce prin intrare-iesire LEA 20kV Dobreni.Lucrare specifica:montare celula de masura in punctul de conexiuni echipata cu 2TC100/5A si 2TT20/0.1kV | ENEL Distributie Muntenia | 346 | 2012-10-18 | 29.07.2013 cf. CR
221 | MAR-TIN SRL | Uiesti - Bucsani | Giurgiu | 8.5 | 20 | 110/20kV Marsa | realizare centru satelit in incinta statiei 110/20kV Marsa, racordat in containerul de medie tensiune din statie prin LES 20kV 240mmp. Din centrul satelit, LES 20kV 240mmp pana la un punct de conexiune nou amplasat in afara statiei pe domeniu public/privat.. | ENEL Distributie Muntenia | 417 | 2012-10-25 | 24.05.2014 cf. CR
222 | TINMAR GREEN ENERGY SRL | Uiesti - Bucsani | Giurgiu | 10 | 20 | 110/20kV Marsa | Echipare celula 20kV cu intreruptor in containerul de medie tensiune din statia Marsa;racord LES 20kV, de aproximativ 50m lungime de la celula 20kV nr 18 din statia Marsa pana la un punct de conexiuni; punct de conexiuni amplasat in exteriorul statiei | Enel Distributie Muntenia | 418 | 2012-10-25 | 21.05.2014 cf. CR
223 | SYK ASSET SRL | COLIBASI 2 | Giurgiu | 2 | 20 | 110/20kV COLIBASI | Lucrare coordonata pentru 4 utilizatori (3 producatori+1 consumator).Echipare Punct de Conexiune(prevazut cu doua sectii de bare), racordat prin cablu 20kV dintr-o celula noua de linie ce se va monta in postul existent PT588, realizand legatura cu linia Varasti 20kV pe una din sectii, iar pe cealalta sectie de bare se va introduce prin intrare-iesire LEA 20kV Dobreni. Aceste lucrari se vor executa conform ATR651/2012 emis pentru SC NGK HELIOS INVESTMENT PROPERTIES SRL.Lucrare specifica:montare celula de masura in punctul de conexiuni echipata cu transformatoare de masurare de curent si de tensiune | Enel Distributie Muntenia | 345 | 2012-10-18 | 29.07.2013 cf. CR
224 | SHDS INTERNSTIONSL ENGINEERING SRL | Popesti Leordeni | Ilfov | 0.0015 | 0.4 | 110/20kV Popesti Leordeni | coloana monofazata aparenta cu cablu ACYABY 4X16 mmp, racordata in BMPT existent, aferenta LES j.t. a PT 3200 pana la un BMPM cu Ir=32A, amplasat langa BMPT pe peretele exterior al gardului de beton - prevazut cu priza artificiala de impamantare avand Rp<4ohmi - in care se va monta contorul pentru masurarea energiei electrice | Enel Distributie Muntenia | 15341166 | 2012-04-05 | 14.08.2012 cf. CR
225 | LEMAR GRUP SRL | com.Izvoarele, sat.Chiriacu | Giurgiu | 6.4 | 20 | 110/20kV Cucuruzu | montare punct de conexiune racordat in L 20KV SPPA23 , prin racord medie tensiune 3x1X185mmp. | Enel Distributie Muntenia | 424 | 19.11.2012 | 03.07.2013 cf. CR
226 | BIESSE SOLAR SRL | Dragomiresti Deal | Ilfov | etapa I - 1.5272 etapa II - 3.0544 | 20 | 110/20kV Dragomiresti | Racord subteran medie tesiune si montare punct de conexiune nou . Punctul de conexiune se va racorda prin "intrare-iesire" pe cablul medie teniusne existent PT10-PT2. In urma realizarii si punerii in functiune a cablului prevazut in proiectul ENEL nr.913/50/651/1 "Realizare injectii noi din statia Dragomiresti"sa devina legatura statia Dragomiresti-PT2. In final se vor realiza legaturile: Punctul de Conexiune nou-Statia Dragomiresti si Punctul de Conexiune nou-PT2 | Enel Distributie Muntenia | 431 | 19.11.2012 | 02.10.2013 cf. CR
227 | DEAL PROPERTIES SRL | Bolintin Deal | Giurgiu | 1.09 | 20 | 110/20kV ARCUDA | Se va realiza un post de transformare ENEL suprateran prefabricat, in anvelopa de beton amplasat pe proprietatea beneficiarului.Racordarea pe medie tensiune a postului ENEL se va realiza prin racord derivatie LEA – LES 20kV, din LEA 20kV BARAJ, prin echiparea ultimului stalp existent din aliniamentul retelei. | Enel Distributie Muntenia | 463 | 22.02.2013 | 02.05.2014 cf CR
228 | NATURAL ENERGY PROD SRL | Loc.Mihai Bravu , T42 | Giurgiu | 5.01 | 20 | LEA 20 kV Irigatii, racordata din Statia 110/20kV Uzunu | Realizare Punct de Conexiune nou, racordat in sistem intrare-iesire in LEA 20kV Irigatii.Racordul intrare-iesire se va realiza prin sectionarea liniei LEA 20kV Irigatii intre stalpii existenti 15 si 16, si montarea unui stalp special intre acestia. La trecerea din LEA in LES cablurile vor fi protejate in tub de protectie. | Enel Distributie Muntenia | 466 | 04.03.2013 | 10.01.2014 cf CR
229 | GUIDANO ORLANDO SRL | Manastiur | Timis | 2.042 | 20 | 110/20 kV Faget | Punct de conexiune de 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat in LEA 20 kV Faget , între stalpii nr. 104 şi 105. | Enel Distributie Banat | 539 | 14.02.2013 | 23.05.2014 cf CR
230 | GUIDANO IMPIANTI SRL | Mosnita Noua | Timis | 1 | 20 | 110/20 kV Faget | Punct de conexiune de 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat in LEA 20 kV Faget , între stalpii nr. 129 şi 130. | Enel Distributie Banat | 540 | 14/02.2012 | 23.05.2014 cf CR
231 | RIOS RENOVABLES SOLAR POWER S.R.L. | Lovrin 2 | Timis | 4.8 | 20 | statia 110/20 KV Lovrin | Punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat la barele de MT din statia 110/20 kV Lovrin . | Enel Distributie Banat | 531 | 05.12.2013 | 26/05/2014 cf CR
232 | RIOS RENOVABLES SOLAR ENERGY S.R.L. | Lovrin 1 | Timis | 4.8 | 20 | statia 110/20 kV Lovrin | Punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat la barele de MT din statia 110/20 kV Lovrin . | Enel Distributie Banat | 530 | 05.12.2013 | 26/05/2014 cf CR
233 | CRE CARAS RENEWABLE ENERGY SRL | Salbagelu Nou | Caras-Severin | 1.9958 | 20 | 110/20kV LUGOJ | montare 1 buc. celulă de linie prefabricată, 24 kV, extensibilă, în anvelopă metalică, cu ţinere la arc intern şi separator de sarcină cu SF6 şi CLP in compartimentul de racordare al PC proiectat pentru PFVSN2; - LES 20 kV traseu în lungime de cca. 100 m cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă intre PC proiectat pentru PFVSN2 si PC proiectat pentru PFVSN1; - Echiparea punctului de conexiune proiectat pentru PFVSN1, astfel: * 1 buc. celulă de linie prefabricată, 24 kV, extensibilă, în anvelopă metalică, cu ţinere la arc intern şi separator de sarcină cu SF6 şi CLP; * 1 buc. celulă de măsura prefabricată, 24 kV, în anvelopă metalică, cu ţinere la arc intern şi separator de sarcină în SF6 şi CLP, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi trei transformatoare de curent de 100/5 A, clasa de precizie 0,5. * grup de măsurare de decontare; - montare pe stâlpul de reţea JT existent în imediata apropiere a PFVSN2 a unui BMP trifazat 16 A, cablu 3x25+16 mmp în lungime de 6 m., contor electronic trifazat Imax = (5 – 80) A; | Enel Distributie Banat | 545 | 25.02.2013 | 22.05.2014
234 | CRE CARAS RENEWABLE ENERGY SRL | Salbagelu Nou | Caras-Severin | 1.6738 | 20 | 110/20kV LUGOJ | LEA 20 kV cu conductoare 50/8 mmp Ol-Al, în lungime de cca. 10 m de la stâlpul nr 26/147/74/19 al LEA 20 kV Dezeşti, cu echiparea stâlpului de racord proiectat cu separator 24 kV, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, terminale de exterior pentru LES 20 kV şi Rp < 4 ohmi, consolă întindere CITI 140, legături de întindere cu izolaţie compozit; - LES 20 kV traseu în lungime de cca. 100 m cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă; - Echiparea punctului de conexiune proiectat, astfel: * 1 buc. celulă de linie prefabricată, 24 kV, extensibilă, în anvelopă metalică, cu ţinere la arc intern şi separator de sarcină cu SF6 şi CLP; * 1 buc. celulă de măsura prefabricată, 24 kV, în anvelopă metalică, cu ţinere la arc intern şi separator de sarcină în SF6 şi CLP, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi trei transformatoare de curent de 100/5 A, clasa de precizie 0,5. * grup de măsurare de decontare; - montare pe stâlpul de reţea JT existent în imediata apropiere a PFVSN2 a unui BMP trifazat 16 A, cablu 3x25+16 mmp în lungime de 6 m., contor electronic trifazat Imax = (5 – 80) A; - procurare şi montare protecţie maximală de curent direcţională pe plecarea 20 kV LEA din staţia 110/20 kV Lugoj. | Enel Distributie Banat | 546 | 25.02.2013 | 22.05.2014
235 | INNOVATIVE PACK PRODUCTION SRL | Jimbolia | Timis | 2.5 | 20 | 110/20 kV Jimbolia | I. Lucrări pe tarif de racordare, conform HG 90/2008: - Demontarea LEA 20 kV Comlos intre stalpii nr 33 si 34. - Reîntregire circuit LEA 20 kV cu conductoare 120/21 mmp Ol-Al, în lungime de cca. 65 m între stâlpul nr. 33 al LEA 20 kV Comlos şi stâlpul proiectat nr.1, şi între stâlpul proiectat nr.2 şi stâlpul nr.34 al LEA 20 kV Comlos si echiparea stâlpilor proiectaţi cu separator 24 kV, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, consola de intindere CIT 1400, legaturi duble de intindere, izolatie compozit, terminale de exterior pentru LES 20 kV şi Rp < 4 ohmi. - LES 20 kV în lungime de cca. 2x15 m cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosmine redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă, in canalizare separata. - Echiparea punctului de conexiune proiectat, astfel: * 2 buc. celule de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, indicator de sc şi de defect la pământ şi indicator capacitiv de prezenţă a tensiunii, motorizată, alimentarea motorizării 24 Vcc; * 1 buc. celulă de măsura echipată cu separator de sarcină şi CLP, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi trei transformatoare de curent de 100/5A, clasa de precizie 0,5. - Grup de masurare de decontare, contor dublu sens. - Montare protecţie maximală de curent direcţională in celula de 20 kV plecare LEA 20 kV Comlos din staţia 110/20 kV Jimbolia. | Enel Distributie Banat | 549 | 27.02.2013 | 21.05.2014 cf CR
236 | DOIMEGA SRL | Sannicolau Mare | Timis | 2.5 | 20 | 110/20 kV Sannicolau Mare | Demontarea LEA 20 kV Saravale între stâlpii nr.4 şi 6 inclusiv stâlpul nr.5.Reîntregire circuit LEA 20 kV cu conductoare 95/15 mmp Ol-Al, în lungime de cca. 140 m, între stâlpul nr.4 al LEA 20 kV Saravale şi stâlpul proiectat nr.1, şi între stâlpul proiectat nr.2 şi stâlpul nr.6 al LEA 20 kV Saravale şi echiparea stâlpilor proiectaţi cu separator 24 kV, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, consola de întindere CIT 1400, terminale de exterior pentru LES 20 kV şi Rp < 4 ohmi. - Echiparea stâlpilor proiectati şi a stâlpilor nr.4 şi 6 cu legaturi duble de intindere, izolatie compozit. - LES 20 kV în lungime traseu de cca. 190 m din care 150 m pe traseu comun, cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă. - Echiparea punctului de conexiune proiectat, astfel: * 2 buc. celule de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, indicator de sc şi de defect la pământ şi indicator capacitiv de prezenţă a tensiunii, motorizată, alimentarea motorizării 24 Vcc; * 1 buc. celulă de măsura echipată cu separator de sarcină şi CLP, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi trei transformatoare de curent de 100/5A, clasa de precizie 0,5. Grup de masurare de decontare, contor dublu sens.Montare protecţie maximală de curent direcţională in celula de 20 kV plecare LEA 20 kV Saravale din staţia 110/20 kV Sannicolau Mare. | Enel Distributie Banat | 544 | 21.02.2013 | 29.01.2014
237 | SOLD ENERGY SRL | Brestovat | Timis | 2.5 | 20 | 110/20 kV Buzias | Punct de conexiune cu două compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUŢIE Banat SA şi unul pentru instalaţiile electrice ale producătorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie, şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior. LES 20 kV traseu în lungime de cca. 110 m cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosmine redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă | Enel Distributie Banat | 548 | 27.02.2013 | 21.01.2014 cf CR
238 | ITALIANFOOD ROMANIA SRL | Banloc | Timis | 1.6824 | 20 | 110/20 kV Deta | Punct de conexiune cu două compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUŢIE Banat SA şi unul pentru instalaţiile electrice ale producătorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie, şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior. Racordare la LEA 20 kV Livezile intre stalpul 114 si 115. | Enel Distributie Banat | 552 | 04.03.2013 | 22.11.2013 cf CR
239 | ITALIANFOOD ROMANIA SRL | Banloc | Timis | 0.9456 | 20 | 110/20 kV Deta | Punct de conexiune cu două compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUŢIE Banat SA şi unul pentru instalaţiile electrice ale producătorului. Gabaritul compartimentului de racordare va permite montarea a încă unei celule de linie, şi va fi cu acţionare din interior şi cu acces direct din exterior. Racordare la LEA 20 kV Livezile intre stalpul 39/24/30/36/11/1 si PTA 2731. | Enel Distributie Banat | 538 | 25.02.2013 | 14.11.2013 cf CR
240 | LOTUS ENERGY SRL | Tustea | Hunedoara | 0.936 | 20 | 110/20 kV Hateg | LEA 20 kV cu conductoare 50/8 mmp Al-Ol, izolatie compozit, in lungime de cca. 5-10 m, de la stalpul nr.126 al LEA 20 kV existente si cu echiparea stalpului special proiectat cu separator 24 kV, set descarcatoare cu ZnO cu disconector, terminale de exterior pentru LES 20 kV si Rp<4ohmi;- LES 20 kV in lungime de cca. 150 m cu cablu de Al cu izolatie din polietilena reticulara (XLPE) de grosime redusa, 3x185 mmp, montat in tub de polietilena;- Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiune proiectat, astfel:* 1 buc. celulă modulară de linie de 24kV, 400A, 12,5kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, cu motorizare, loc pentru inca o celula de linie;* 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 40/5A, clasa de precizie 0,5;- montare protectie maximala de curent directionala in celula de 20 kV plecare LEA 20 kV Boita din statia 110/20 kV Hateg. Lucrari ce se realizeaza prin grija utilizatorului:- Clădirea punctului de conexiune cu două compartimente, unul pentru instalaţiile electrice din gestiunea SC ENEL DISTRIBUŢIE Banat SA şi unul pentru instalaţiile electrice ale producatorului. Punctul de conexiune 20 kV va fi cu acces pentru SC ENEL DISTRIBUTIE Banat SA din exterior, din domeniul public.- LES 20 kV de Cu, secţ. minimă 95 mmp, L≤ 20 m, inclusiv capetele terminale, între celula de măsură şi celula de sosire din compartimentul utilizatorului. | Enel Distributie Banat | 545 | 25.02.2013 | 22.04.2014 cf CR
241 | FOTOVOLTAIC FORCE SRL | Semlac | Arad | 2.461 | 20 | 110/20 kV Semlac | Punct de conexiune de 20 kV racordat in schema inrare-iesire in LEA 20 kV Petrol 1 cu realiz urm lucrari pentru realizarea instalaţiei de racordare, lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: - demontarea LEA 20 kV Petrol 1 şi Petrol 2 între stâlpii 73 şi 75. - plantarea a 4 buc. stâlpi SC 15015 care vor prelua cele 2 circuite Petrol 1 şi Petrol 2 la cca. 10 m faţă de stâlpii 73 şi 75 ai LEA 20 kV existente, echipaţi cu legături duble de intindere, izolaţie compozit, console CIT, separator 24 kV, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, terminale de exterior pentru LES 20 kV şi Rp < 4 ohmi. - înlocuirea legăturilor simple cu legături duble de susţinere, izolaţie compozit şi prize de pământ Rp < 12,5 ohmi pe stâlpii nr. 73, 75 şi 76 ai LEA 20 kV existente. - montarea a 4 buc. console de derivaţie pe stâlpii nr. 73 şi 75 ai LEA existentă (câte 2 buc. pentru fiecare stâlp). - refacerea LEA 20 kV în deschiderile adiacente stâlpilor proiectaţi şi a stâlpilor existenţi 73 şi 75 cu conductoare Ol-Al cu secţiunea de 120/21 mmp. - LES 20 kV traseu în lungime de cca. 280 m cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosmine redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă; - Echiparea punctului de conexiune proiectat, astfel: * 4 buc. celule de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, indicator de sc şi de defect la pământ şi indicator capacitiv de prezenţă a tensiunii, motorizate, alimentarea motorizării 24 Vcc; * 1 buc. celulă de măsura echipată cu separator de sarcină şi CLP, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi trei transformatoare de curent de 100/5 A, * grup de măsurare de decontare, contor dublu sens; * loc pentru încă o celulă de măsură. - montare protecţie maximală de curent direcţională pe plecarea 20 kV LEA din staţia de racord. | Enel Distributie Banat | 542 | 15.02.2013 | 04.02.2014 cf CR
242 | FOTOVOLTAIC FORCE SRL | Semlac | Arad | 2.461 | 20 | 110/20 kV Semlac | Punct de conexiune de 20 kV racordat in schema inrare-iesire in LEA 20 kV Petrol 2 cu realiz urm lucrari pentru realizarea instalaţiei de racordare, lucrări care se vor realiza pe tarif de racordare: - demontarea LEA 20 kV Petrol 1 şi Petrol 2 între stâlpii 73 şi 75. - plantarea a 4 buc. stâlpi SC 15015 care vor prelua cele 2 circuite Petrol 1 şi Petrol 2 la cca. 10 m faţă de stâlpii 73 şi 75 ai LEA 20 kV existente, echipaţi cu legături duble de intindere, izolaţie compozit, console CIT, separator 24 kV, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, terminale de exterior pentru LES 20 kV şi Rp < 4 ohmi. - înlocuirea legăturilor simple cu legături duble de susţinere, izolaţie compozit şi prize de pământ Rp < 12,5 ohmi pe stâlpii nr. 73, 75 şi 76 ai LEA 20 kV existente. - montarea a 4 buc. console de derivaţie pe stâlpii nr. 73 şi 75 ai LEA existentă (câte 2 buc. pentru fiecare stâlp). - refacerea LEA 20 kV în deschiderile adiacente stâlpilor proiectaţi şi a stâlpilor existenţi 73 şi 75 cu conductoare Ol-Al cu secţiunea de 120/21 mmp. - LES 20 kV traseu în lungime de cca. 280 m cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulară (XLPE) de grosmine redusă, 3x185 mmp, montat în tub de polietilenă; - Echiparea punctului de conexiune proiectat, astfel: * 4 buc. celule de linie (fără mentenanţă) extensibile, cu echipament de comutaţie în SF6, echipate cu separator de sarcină şi CLP, indicator de sc şi de defect la pământ şi indicator capacitiv de prezenţă a tensiunii, motorizate, alimentarea motorizării 24 Vcc; * 1 buc. celulă de măsura echipată cu separator de sarcină şi CLP, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV şi trei transformatoare de curent de 100/5 A, * grup de măsurare de decontare, contor dublu sens; * loc pentru încă o celulă de măsură. - montare protecţie maximală de curent direcţională pe plecarea 20 kV LEA din staţia de racord. | Enel Distributie Banat | 543 | 15.02.2013 | 04.02.2014 cf CR
243 | THIROM PRECISION & ENGINEERING SRL | Bocsa | Caras-Severin | 1.3 | 20 | 110/20/6 kV Bocsa | LEA 20 kV cu conductoare 50/8 mmp Al-Ol, în lungime de cca. 6 m, de la stalpul nr 55/26/9 al LEA 20kV FNC, echiparea stalpului special proiectat SC 15014 cu separator 24 kV, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, terminale de exterior pentru LES 20 kV si Rp< 4ohmi. - LES 20 kV în lungime de cca. 10 m; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiune, astfel: * 1 buc. celulă modulară de linie de 24kV, 400A, 12,5 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, cu motorizare, loc pentru inca o celula de linie; * 1 buc. celulă de măsură - Grupul de masurare de decontare . | Enel Distributie Banat | 532 | 28.12.2012 | 16.10.2013 cf CR
244 | EMS'TECH SRL | Parta | Timis | 1.996 | 20 | 110/20 kV Lovrin | Punct de conexiune de 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat la LEA 20 kV Peciu Nou din statia 110/20 kV Lovrin. | Enel Distributie Banat | 533 | 08.01.2013 | 03.12.2013 cf CR
245 | VETA ENERGIE RENOVATIE SRL | Satchinez | Timis | 1.244 | 20 | 110/20 kV Satchinez | punct de conexiune de 20kV racordat la LEA 20kV Carpinis Petrol , din statia 110/20 kV Satchinez | Enel Distributie Banat | 535 | 15.01.2013 | 22.05.2014
246 | UPT Timisoara | Timisoara | Timis | 0.006 | 0,4 | 110/20/10 KV VICTORIA | realizarea unui racord electric trifazat din tabloul de distributie TDRI al PCZ 51809-20/0.4kV-2x400kVA, cu cablu ACYAbY 4x16mmp in lungime de 10 metri si montarea unui BMPT-32A cu soclu din policarbonat, echipat cu intrerupator tripolar automat fix de 13A, cu protectie la supratensiune, amplasat langa postul trafo. | Enel Distributie Banat | 9897 | 16.01.2009
247 | INVERSOLAR | Sannicolau Mare | Timis | 2 | 20 | 110/20 kV Sannicolau Mare | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Saravale din statia 110/20 kV Sannicolau Mare | Enel Distributie Banat | 213 | 12.11.2010 | 17.08.2012 cf. CR
248 | TIM EUROSEI | Lovrin | Timis | 2.808 | 20 | 110/20 kV Lovrin | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Sere si prelunirea acesteia pe o distanta de 0,875 km | Enel Distributie Banat | 218 | 17.12.2010 | 2012
249 | BLIDARI ENERGY fost INSTAL NIVA | Lovrin | Timis | 2.808 | 20 | 110/20 kV Lovrin | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Sere si prelunirea acesteia pe o distanta de 0,875 km | Enel Distributie Banat | 217 | 17.12.2010 | 2013
250 | CORVIN FOTOVOLTAIC SRL | Ghelari | Hunedoara | 6.4 | 20 | 110/20 kV Teliuc | realizarea unui punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la celula nr 12 din statia 110/20 kV Teliuc | Enel Distributie Banat | 4182755 | 2011-04-07
251 | TOTH AGATHA | Arad | Arad | 0.0012 | 0.4 | PTA 10771 | Montare BMPT-32A/DPST, montat la limita de proprietate pe domeniul public; racordarea BMP existent la cutia de conexiuni (şirul de cleme) din BMPT; | Enel Distributie Banat | 3141 | 2011-05-18 | PV - /06-06-2011
252 | COMUNA IABLANITA | Iablanita | Caras-Severin | 0.005 | 0.4 | 110/20 KV CRUSOVAT | Circuit separat monofazat realizat cu cablu de tip ACYAbY 3x25 mmp in lungime de l= 10 m , protejat in tub flexibil din polietilena din CD 1.4 a PTA 7321,20/0.4KV ;250 KVA pana la distribuitorul E2+2 ,proiectat la baza stalpului PTA | Enel Distributie Banat | 6661 | 2011-06-01 | PV 7538/2/ 04.04.2012
253 | COMUNA BERZASCA | BERZASCA | Caras-Severin | 0.005 | 0.4 | 110/20/6 KV COZLA | Bransament electric monofazat realizat cu conductor TYIR 3X35 in lungime de 8m din stalpul SE 10 nr 71 ,circ 2 al LEA JT aferent PTA 7516; 20/0,4 KV 250 KVA, montarea unei cutii de trecere LEA/LES pe stalpul nr 71 (prevazut cu priza de pamant de 10 ohmi) si cablu de tip ACYAbY 3X25 mmp in lungime de 10 m ,protejat in tub flexibil din polietilena si montarea unui distribuitor la baza stalpului | Enel Distributie Banat | 6787 | 2011-08-10 | PV 1562/2/ 26.04.2012
254 | VIM ENERGY SRL | Giulvaz | Timis | 7.36 | 20 | 110/20 kV Giulvăz | punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat în antenă la staţia 110/20 kV Giulvăz | Enel Distributie Banat | 398 | 27.02.2012 | 01.11.2012 cf, CR
255 | Constructim SA | Buzias | Timis | 0.8625 | 20 | 110/20kV Buzias | punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LEA 20 kV Capat din staţia 110/20 kV Buziaş | Enel Distributie Banat | 10155122 | 17.02.2012 | PV 557/23.07.2012
256 | HIDRO BUCOVA SRL fost SC TERMOCLIMA SRL | Sacalaz | Timis | 0.9792 | 20 | 110/20 kV Fratelia | consta într-un punct de conexiune 20 kV cu doua compartimente (de racordare si utilizator), racordat la LEA 20 kV Biled din statia 110/20 kV Fratelia prin PT 12291 si LES 20 m | Enel Distributie Banat | 9939464 | 09.12.2011 | 08.05.2013 cf. CR
257 | FORCESOLAR 1 SRL | Dudestii Vechi | Timis | 2 | 20 | 110/20 KV Sannicolau Mare | constă într-un punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LEA 20 kV Tiganca din staţia 110/20 kV Sânnicolau Mare | Enel Distributie Banat | 11065383 | 27.02.2012 | 26.04.2013 cf. CR
258 | A&M ANLAGEN SRL (fost BAUMANN ENERGIE SRL) | Sacosu-Turcesc | Timis | 0.15 | 20 | 110/20 kV Buzias | punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat la LEA 20 kV Silagiu din statia 110/20 kV Buzias | Enel Distributie Banat | 415 | 11.04.2012 | 15.05.2013 cf. CR
259 | HELIOS-KRAFT SRL | Faget | Timis | 2 | 20 | 110/20 kV Faget | constă într-un punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LEA 20 kV Branesti din statia 110/20 kV Faget, | Enel Distributie Banat | 12019091 | 16.05.2012 | 23.01.2014 cf. CR
260 | QUALITYSOLAR SRL | Vinga | Arad | 1 | 20 | 110/20kv Ortisoara | punct de conexiune de 20 kV, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la derivaţia din LEA 20 kV Mailat din staţia 110/20 kV Orţisoara, stâlp nr.60/12. | Enel Distributie Banat | 454 | 31.05.2012 | 15.12.2012 cf. CR
261 | IMPERIUM CONSULTING SRL | Mosnita Noua | Timis | 3 | 20 | 110/20 kV Fratelia | Punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LES 20 kV racord spre PT 12292 din LEA 20 kV Urseni din staţia 110/20 kV Fratelia | Enel Distributie Banat | 463 | 23.07.2012 | 30.12.2013 cf. CR
262 | IONO ENERGY SRL | Gataia | Timis | 2.9 | 20 | 110 /20 kV Gataia | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat din LEA 20 kV Birda din statia 110 /20 kV Gataia | Enel Distributie Banat | 10668 | 2010-03-08 | 07.01.2013 cf. CR
263 | ENERGY DETA SRL | Deta | Timis | 4.023 | 20 | 110/20 kV Deta | LEA 20 kV cu conductoare 95/15 mmp Al-Ol, în lungime de cca. 5 m, de la stalpul nr.46 al LEA 20 kV existente şi cu echiparea stâlpului special proiectat cu separator 24 kV, set descărcătoare cu ZnO cu disconector, terminale de exterior pentru LES 20 kV si Rp< 4 ohmi. - LES 20 kV în lungime de cca. 100 m cu cablu de Al cu izolaţie din polietilenă reticulată (XLPE) de grosime redusă, 3x185 mmp, montat în tub din polietilenă; - Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiune, astfel: * 1 buc. celula modulara de linie de 24kV, 400A, 12,5 kA(1s), cu separator de sarcină în SF6 şi CLP, cu motorizare, loc pentru înca o celula de linie; * 1 buc. celulă de măsură cu separator de sarcină, cu două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,5 şi trei transformatoare de curent de 200/5A, clasa de precizie 0,5 - Grupul de masurare de decontare. | Enel Distributie Banat | 477 | 2012-09-05 | 13.01.2014 cf. CR
264 | QUANTUM SOLAR SRL | Bazos | Timis | 5.098 | 20 | 110/20 kV Padurea Verde | punct de conexiune de 20 kV, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LES 20 kV Remetea între PT 12353 si PT 12347, din staţia 110/20 kV Padurea Verde | Enel Distributie Banat | 476 | 2012-09-05 | 13.01.2014 cf. CR
265 | PIRAMIDA SOARELUI | Frumuseni | Arad | 2.99 | 20 | 110/20 kV Fantanele | punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LEA 20 kV Alunis din staţia 110/20 Fantanele | Enel Distributie Banat | 481 | 2012-09-11 | 31.05.2013 cf. CR
266 | SOLAR ENERGY CRISTAL SRL | Sannicolau Mare | Timis | 7.04 | 20 | 110/20 kV Sannicolau Mare | punct de conexiune 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat în antenă la staţia 110/20 kV Sânnicolau Mare şi amplasat în exteriorul staţiei (la limita de proprietate) | Enel Distributie Banat | 490 | 2012-09-07 | 22.09.2013 cf. CR
267 | Urdel Energy SRL | Izvin | Timis | 6 | 20 | 110/20 kV Padurea Verde | constă într-un punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LEA 20 kV Ghiroda din staţia 110/20 Padurea Verde | Enel Distributie Banat | 497 | 2012-10-08 | 12.09.2012 cf CR
268 | BERSIM ENERGIA SRL | Urseni | Timis | 0.875 | 20 | 110/20/10 kV Fratelia | constă într-un punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LEA 20 kV Urseni din staţia 110/20/10 kV Fratelia | Enel Distributie Banat | 516 | 2012-11-03 | 30.08.2013 cf. CR
269 | GAMA & DELTA ENERGY SRL | Sebis-Prunisor | Arad | 7.5 | 20 | 110/20 KV Sebis | LES 20kV intre punctul de conexiune proiectat si celula libera existenta de 20 kV a st. 110/20 kV Sebis in lungime de cca. 50 m. Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul de racordare si un compartiment al utilizatorului. | Enel Distributie Banat | 511 | 2012-10-26 | 20.06.2013 cf CR
270 | DELTA & ZETA ENERGY SRL | Sebis-Prunisor | Arad | 7.5 | 20 | 110/20 KV Sebis | LES 20kV intre punctul de conexiune proiectat si celula libera existenta de 20 kV a st. 110/20 kV Sebis in lungime de cca. 50 m. Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul de racordare si un compartiment al utilizatorului. | Enel Distributie Banat | 512 | 2012-10-26 | 20.06.2013 cf CR
271 | Force Electric 2011 SRL | Tormac | Timis | 2.05 | 20 | 110/20 kV Gataia | punct de conexiune de 20 kV cu acţionare din interior, cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LEA 20 kV Tormac din staţia 110/20 Gataia | Enel Distributie Banat | 525 | 2012-11-09 | 11.07.2013 cf CR
272 | FORCESOLAR 2 SRL | Cenei | Timis | 2 | 20 | 110/20 kV Carpinis | Punct de conexiune 20 kV la LEA 20 kV Pompe Cenei, stalp 331/3 , LES 20kV intre punctul de conexiune si statia colectoare a parcului fotovoltaic de cca. 200 m | Enel Distributie Banat | 508 | 2012-10-13 | 11.10.2013 cf CR
273 | FORCESOLAR 3 SRL | Sandra | Timis | 2 | 20 | 110/20 kV Lovrin | Punct de conexiune la 20 kV cu doua compartimente, unul pentru inst.el. din gestiunea EDB si unul pentru inst.el. ale producatorului, post trafo 20/0,4 kV in functie de puterea obiectivului, LES 20kV intre punctul de conexiune si statia colectoare a parcului fotovoltaic de cca. 300m . | Enel Distributie Banat | 509 | 2012-10-13 | 11.10.2013 cf CR
274 | KOVACS & HEGYES SRL | Nadlac | Arad | 2.5 | 20 | 110/20 kV Semlac | consta dintr-o retea de medie tensiune prin montarea unui punct de conexiune de 20 kV cu actionare din interior, cu doua compartimente(de racordare si utilizator) racordat in LEA 20 kV Semlac_Nadlac (in derivatia din ax spre PT 2160 - Nadlac Peco ) in dreptul st. 210/9 | Enel Distributie Banat | 529 | 2012-11-28 | 15.08.2013 cf. CR
275 | ADD SOLAR ENERGY SRL | Ivanda | Timis | 2 | 20 | Statia 110/20 kV Giulvaz | Punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior si cu acces direct din exterior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat la LEA 20 kV Ivanda, din statia 110/20 kV Giulvaz. | Enel Distributie Banat | 554 | 14.03.2013 | 21.11.2013 cf CR
276 | SC Q SRL IASI (TIMPU EUGEN) | CASA CU PANOURI FOTOVOLTAICE Sat Nicolae Balcescu, Com. Luizi-Calugara | Bacau | 0.005 | 0.4 | Gheraiesti | LEA 0,4 kV, PTA 3 Luiza Calugara | E.ON Moldova Distributie |  |  | lucrare terminata
277 | HAGIU V. ANDREI | Iasi, Sos. Bucium, T 164 | Iasi | 0.002 | 0.4 | Iasi Sud | LEA 0,4 Kv, Zona Bucium, Iasi, (zona PTA 8) | E.ON Moldova Distributie |  |  | lucrare terminata
278 | Timisescu Mihai | Piatra-Neamt | Neamt | 0.0018 | 20 | Piatra-Neamt | LEA 0,4 kV, zona PT 202 Piatra Neamt | E.ON Moldova Distributie | 302 | 04.02.2011 | lucrare terminata
279 | GRIGORE OCTAVIAN | com. Barnova | Iasi | 0.01 | 0.4 | FAI | LEA 0,4 kV sat Visan ( zona PTA 6 Birnova | E.ON Moldova Distributie | 1000067258 | 19.07.2011 | lucrare terminata
280 | DEJU STEFAN | CASA PARTICULARA CU PANOURI FOTOVOLTAICE, loc.Bacau | Bacau | 0.0015 | 0.4 | Bacovia | PT 49 Bacau, circutul 1, stalp 18 | E.ON Moldova Distributie | 1000097335 | 14.09.2011 | lucrare terminata
281 | SC ALFA LAND SRL | Rediu | Botosani | 3.5 | 20 | Abator | racord 20kV statia 110/20 kV Abator | E.ON Moldova Distributie | 1000246406 | 02.07.2012 | lucrare terminata
282 | MUNICIPIUL PIATRA NEAMT | HORIA | Neamt | 2.9964 | 20 | PAL Piata Neamt | racord 20kV in statia PAL Piatra Neamt | E.ON Moldova Distributie | 1000150936 | 27.12.2011 | renunta la investitie
283 | SC MONTANA ENDLESS ENERGY | Tg, Frumos | Iasi | 0.997 | 20 | Tg.Frumos | racord 20kV in LEA 20kV Targu Frumos - Hodora | EON Moldova Distributie | 1000307133 | 19.10.2012 | 2013
284 | SC SONY TEKH ENERGY SRL | PARC FOTOFOLTAIC 3MW Filipesti | Bacau | 3 | 20 | Filipesti | racord in LEA 20kV Filipesti-Irigatii Damienesti | EON Moldova Distributie | 1000343784 | 11.12.2012 | 2013
285 | APOSTOL ROMEO | PARC FOTOVOLTAIC ZIMBRUL | Neamt | 0.94 | 20 | Tg.Neamt | racord in LEA 20kV Tg. Neamt-Pluton, derivatia Nemtisor – Manastirea Neamt | EON Moldova Distributie | 1000365675 | 29.01.2013 | 2013
286 | SC COSELI SA | IEPURENI | Iasi | 2.3 | 20 | FAI | racord in LEA 20kV FAI-Ursoaia | E.ON Moldova Distributie | 1000329722 | 19.11.2012 | 2013
287 | BALAN VICTOR | INSTALATIE FOTOVOLTAICA situata pe acoperisul locuintei | Neamt | 0.002 | 0.4 | Poiana Teiului | racord 0,4 kV | EON Moldova Distributie | 1000372416 | 20.02.2013 | 2013
288 | ZOICAN STEFAN | Zoican Stefan-Generatoare fotoelectrice montate pe casa | Bacau | 0.008 | 0.4 | Gheraiesi | racord LEA JT (PTA5 Luncani) | EON Moldova Distributie | 1000386859 | 18.03.2013 | 2013
289 | TEHNOINSTRUMENT SOLUTIONS SRL | Pantazi | Prahova | 6 | 20 | Valea Calugareasca | racord 20 kV in statia de transformare 110/20/6 kV Valea Calugareasca | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R103127 | 2011-03-29 | 23 luni
290 | HERMES ENERGY INTERNATIONAL SRL | Paulesti | Prahova | 2.5 | 20 | Ploiesti Nord | racord MT in stalpul nr. 162 al axului LEA 20 kV Ploiesti 2, din statia de transformare 110/27,5/20/6 kV Ploiesti Nord | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R107382 | 2011-07-18 | 24 luni
291 | TEAVA GHEORGHE GEOVANI | Faget | Prahova | 0.0008 | 0.4 | PT 0041 Drajna de Sus Faget | bransament monofazat din LEA 0,4 kV alimentata din postul de transformare PTA 0041 Drajna de Sus Faget 20/0,4 kV - 160 kVA | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R111109 | 2011-10-11 | 2011-11-21
292 | VADAN MIHAI GAVRIL | Gura Ocnitei | Dambovita | 0.0042 | 0.4 | PTA 3059 Gura Ocnitei | bransament trifazat din LEA 0,4 kV alimentata din postul de transformare PTA 3059 Gura Ocnitei 20/0,4 kV - 160 kVA | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R112528 | 2011-11-10 | 3 luni
293 | ALLIANSO PARK MANAGEMENT SRL ( PARC FOTOVOLTAIC ALLIANSO ENERGY SRL) | Aricestii Rahtivani | Prahova | 5 | 20 | Movila Vulpii | instalatia fotovoltaica se va racorda in PC 20 kV existent la consumator (Ploiesti West Park). PC 20 kV este racordat prin intermediul a doua LES 20 kV in 2 celule existente, in statia de transformare 110/20 kV Movila Vulpii | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R112736 | 2011-11-16 | 9 luni
294 | VAROKUB GREEN ENERGY SRL | Berceni | Prahova | 9.8 | 20 | Berceni | celula 6 kV in statia de transformare 110/6 kV Berceni | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R112744 | 16.11.2011 | 13 luni
295 | VAROKUB ENERGY DEVELOPMENT SRL | Aricestii Rahtivani | Prahova | 9.5 | 20 | Movila Vulpii | celula 20 kV in statia de transformare 110/20 kV Movila Vulpii | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R112741 | 16.11.2011 | 13 luni
296 | FIRIZA ENERGY SRL | Baraganu | Braila | 4.1062 | 20 | Baraganu | celula 20 kV in statia de transformare 110/20 kV Baraganu | FDEE EDMN | R113258 | 2011-11-28 | 9 luni
297 | MELICON SOLAR SRL | Sahateni | Buzau | 5 | 20 | Sahateni | celula 20 kV in statia de transformare 110/20 kV Sahateni | FDEE EDMN | R100022 | 2012-01-04 | 18 luni
298 | ENERGOINSTAL SERVICE SRL | Faurei | Braila | 3 | 20 | Faurei | racord 20 kV din stalpul nr. 61 al LEA 20 kV Faurei-Faurei | FDEE EDMN | R103851 | 2012-05-15 | 24 luni
299 | MONTANA SOLAR ENERGY SRL | Maxineni | Braila | 5.5 | 20 | Maxineni | racord mt intr-o celula de 20 kV montata in sala de conexiuni a statiei 110/20 kV Maxineni | FDEE EDMN | R103987 | 2012-05-17 | 12 luni
300 | MONTANA WIND ENERGY SRL | Branistea | Galati | 6 | 20 | Schela | racord mt intr-o celula 20 kV montata in statia 20/6 kV Serbesti | FDEE EDMN | R103988 | 2012-05-17 | 12 luni
301 | IMA ENGINEERING SOLUTION SRL | Berceni | Prahova | 8.45 | 6 | Berceni | celula 20 (6) kV in statia de transformare 110/6 kV Berceni | FDEE EDMN | R105140 | 2012-06-14 | 6 luni
302 | AWRR SUN 115 SRL | Pufesti | Vrancea | 1.5 | 20 | Marasesti | racord 20 kV din stalpul 63 al LEA 20 kV Racord PTA 6241 Ferma Poligon Portaltoi | FDEE EDMN | R105658 | 2012-06-25 | 1 luna
303 | PETOSOLAR SRL | Panciu - Haret 3 | Vrancea | 3 | 20 | Marasesti | racord 20 kV din stalpul nr. 34 al LEA d.c. 110 kV Marasesti - UHE Calimanesti + 20 kV Marasesti - UHR Calimanesti | FDEE EDMN | R105916 | 2012-06-28 | 6 luni
304 | PETOSOLAR SRL | Panciu 2 | Vrancea | 1 | 20 | Marasesti | racord 20 kV din stalpul nr. 76 al LEA d.c. 20 kV Marasesti - Domnesti si Marasesti - CRR Padureni | FDEE EDMN | R105915 | 2012-06-28 | 6 luni
305 | PETOSOLAR SRL | Panciu 1 | Vrancea | 3 | 20 | Marasesti | racord 20 kV din stalpul nr. 96 al LEA s.c. 20 kV Marasesti - CRR Padureni | FDEE EDMN | R105914 | 2012-06-28 | 6 luni
306 | RASUN ENERGY SRL | Baicoi | Prahova | 2.94 | 20 | Floresti/ Ploiesti Nord | racord mt in LEA 20 kV Derivatie Petrom Service Liliesti din LEA 20 kV Ploiesti 1 | FDEE EDMN | R106375 | 2012-07-10 | 3 luni
307 | CARTAGRIS LIMITED SRL | Visina | Dambovita | 1 | 20 | Mozaceni | racord 20 kV din stalpul nr. 68 existent in LEA 20 kV Derivatie Fierbinti | FDEE EDMN | R106639 | 2012-07-17 | 3 luni
308 | SUN TERMINAL SRL | Crevedia | Dambovita | 3.005 | 20 | Chitila | racord din stalpul nr. 17 al Derivatiei 20 kV PT 6191 UM Ciocanesti | FDEE EDMN | R106631 | 2012-07-16 | 3 luni
309 | BLUE SAND INVESTMENT SRL | Paulesti | Prahova | 6.6 | 20 | Movila Vulpii | celula 20 kV in statia Movila Vulpii | FDEE EDMN | R107110 | 30.07.2012 | 108 zile
310 | ECOSFER ENERGY SRL | Costestii din Vale | Dambovita | 8.487 | 20 | Crovu | celula 20 kV in statia de transformare 110/20 kV Crovu | FDEE EDMN | R107211 | 2012-08-01 | 12 luni
311 | SOL GREEN ENERGY SRL | Tataranu si Maicanesti | Vrancea | 2.7 | 20 | Tataranu | racord aerian in LEA 20 kV Irigatii Tataru | FDEE EDMN | R107212 | 2012-08-01 | 8 luni
312 | LUCAS EST SRL | Dumbrava 1 | Prahova | 3 | 20 | Valea Calugareasca | realizare racord mt nou 20 kV din LEA 20 kV Dumbrava | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R108915 | 2012-09-11 | 3 luni
313 | LUCAS EST SRL | Dumbrava 2 | Prahova | 3 | 20 | Valea Calugareasca | realizare racord mt nou din LEA 20 kV derivatie PTA 2100 Ferma Zanoaga | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R108914 | 2012-09-11 | 3 luni
314 | EOGEN DEVELOPMENT SRL | Visani | Braila | 2 | 20 | Jirlau | racord MT in stalpul nr. 85 al LEA 20 kV Jirlau - Visani, alimentata din statia de transformare 110/20 kV Jirlau | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R108789 | 2012-09-10 | 12 luni
315 | FOTO SOLAR SRL | Darvari, Valea Calugareasca | Prahova | 5 | 20 | Valea Calugareasca | Celula 20 kV in statia de transformare Valea Calugareasca | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R108788 | 2012-12-10 | 3 luni
316 | CO GER CONSTRUCTII SRL | Gulia-Tartasesti | Dambovita | 4 | 20 | Mavrodin si Chitila | racord 20 kV din st. nr. 331 al LEA 20 kV Ghimpati din statia de transformare 110/20 kV Mavrodin (ptr 2 MW) si racord 20 kV din st. nr. 48 al LEA 20 kV Avicola Taratsesti din statia de transformare 110/20 kV Chitila (ptr 2 MW) | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R108634 | 2012-09-05 | 3 luni
317 | ESTHESIS ENERGY SRL | Scanteiesti | Galati | 0.5 | 20 | Frumusita | racord 20 kV din stalpul nr. 45 al Derivatiei 20 kV Ferma Negoiasa, din LEA 20 kV Frumusita - SPP 9 | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R108506 | 2012-09-03 | 3 luni
318 | ENERGYALL DISTRIBUTION SRL | Insuratei | Braila | 5 | 20 | Insuratei | celula 20 kV in statia Insuratei | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R110065 | 2012-10-04 | 24 luni
319 | SOARE DENISA DANIELA | Beceni | Prahova | 2 | 20 | Vega | racord 20 kV din st. 22 al LEA 20 kV Derivatie PTA 3065 Ghighiu | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R110182 | 2012-10-08 | 12 luni
320 | GREENLIGHT SOLUTIONS SRL | Baba Ana | Prahova | 8 | 20 | Mizil | celula 20 kV in statia de transformare Mizil | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R110707 | 2012-10-18 | 12 luni
321 | GREEN ENERGY SYSTEMS SRL | Brezoia | Dambovita | 2.45 | 20 | Potlogi | stalpul nr. 245 bis al LEA 20 kV Derivatie Brezoaiele, din LEA 20 kV Avicola 4 | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R111475 | 2012-11-02 | 1 luna
322 | DANIELLI DESIGN SRL | Brezoia | Dambovita | 0.95 | 20 | Potlogi | stalpul nr. 245 bis al LEA 20 kV Derivatie Brezoaiele, din LEA 20 kV Avicola 4 | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R111483 | 2012-11-02 | 1 luna
323 | KENTAX ENERGY SRL | Butimanu | Dambovita | 7.5 | 20 | Butimanu | celula 20 kV in statia de transformare 110/20 kV Butimanu | FDEE Electrica Distributie Muntenia Nord | R111516 | 2012-11-05 | 4 luni
| Total |  |  | 1215.3167
Note on B142: Lenovo User:

## Biogaz
| Data: | 10.04.2013
| Codul culorilor | Contracte de racordare incheiate de:
Transelectrica
Enel Dobrogea
E.ON Moldova
Electrica Transilvania Nord
Electrica Transilvania Sud
CEZ
Enel Banat
Electrica Muntenia Nord
Enel Muntenia
Contracte Expirate
Contracte de racordare noi
Nr. crt | Denumire investitor | Localitatea | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Numar | Data | Data estimata PIF
1 | AVICOM SRL | Muntenii de Jos | Vaslui | 0.34 | 20 | Vaslui | LEA 20kV PT42-PT92 Vaslui | E.ON Moldova | 202 | 20.01.2011 | lucrare terminata
2 | MB Norus BIOGAZ SRL | Roman | Neamt | 3.3 | 20 | Roman Oras | racord in statia Roman Oras | E.ON Moldova | 1000125710 | 03.11.2011 | 4.20.12
3 | PROD IMPORT CDC | Frecatei | Tulcea | 0.5 | 20 | 110/20 kV Tulcea Vest | racordarea CEBiogaz Frecatei - 0,5 MW se va realiza prin construirea unui punct de conexiune, racordat la stalpul nr.19 al LEA 20 kV 93.04 derivatie PT 94 Frecatei, alimentată din staţia de transformare Tulcea Vest. | ENEL Distributie Dobrogea | 7514 | 21.06.2012 | 06.03.2013
| total |  |  | 4.14

## biomasa
| Data: | 10.04.2013
| Codul culorilor | Contracte de racordare incheiate de:
Transelectrica
Enel Dobrogea
E.ON Moldova
Electrica Transilvania Nord
Electrica Transilvania Sud
CEZ
Enel Banat
Electrica Muntenia Nord
Enel Muntenia
Contracte Expirate
Contracte de racordare noi
Nr. crt | Denumire investitor | Localitatea | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Numar | Data | Data estimata PIF
1 | SC GENERAL ENERGETIC SA | Pangarati | Neamt | 6.5 | 110 | Pagarati | racord LEA 110kV din stp 10 al LEA 110 kV Stejaru-Tasca-Cariera | E.ON Moldova Distributie |  |  | lucrare terminata
2 | SC EGGER ROMANIA SRL - biomasa SC BIO ELECTRICA TRANSILVANIA SRL | Radauti | Suceava | 4.93 | 20 | Egger | statia 20kV Egger | E.ON Moldova Distributie |  |  | lucrare terminata
3 | GENERA AVANTE | Borlesti | Neamt | 6 | 20 | Roznov | LES 20 kV nou proiectata | E.ON Moldova Distributie | 1000174547 | 21.02.2012 | 2014
4 | SC EGGER ROMANIA SRL - biomasa 10MW HOLZINDUSTRIE | Radauti | Suceava | 10 | 110 | Egger | statia 20kV Egger | E.ON Moldova Distributie | 1000338385 | 27.11.2012 | 2013
5 | AGRIPREST SRL | Prundu | Giurgiu | 0.526 | 20 | Prundu | Realizare racord LES20kV pana la PT 1 (consumator) - 630kVA, 20/0.4kV. Racord LES 20kV din PT1(consumator) - pana la PT2 (producator) | Enel Distributie Muntenia | 357 | 01.08.2012 | 21.04.2013
6 | COM ABM SRL | Arad | Arad | 0.98 | 20 | Poltura | realizarea unui punct de conexiune 20 kV , racordat la LEA 20 kV Sintea din statia 110/20 kV Poltura | Enel Distributie Banat | 202 | 26.10.2010 | conf AA1 la CR - Martie.2012
7 | SC KDF Energy Bucuresti | Centrala electrica pe biomasa, Oras Horezu | Valcea | 4.02 | 20 | Horezu | LES 20kV nou, 3km si PC , trafo 6/20 kV, 2500 KVA si 6.3/20 kV, 3150 KVA | CEZ Distributie | 534 | 10.10.2011 | 2013
8 | GENESIS BIOTECH SRL | Filipestii de Padure | Prahova | 1 | 20 | Floresti | racord 20 kV din PC 20 kV 6012 Zona Industriala, racordat in Derivatia 20 kV PT 2138 Blocuri din LEA 20 kV Moreni 1 | FDEE EDMN | R104805 | 2012-06-05 | 2012-10-05
9 | HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL | SEBES | ALBA | 8.752 | 20 | Conexiunea 20 kV - sectia 1A de bare, din Statia 110 / 20 kV Sebes. | Construirea unui punct de conexiune PC 20 kV Centrala HOLZINDUSTRIE, in incinta SC HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER SRL. Se va poza un LES 20 kV de la PC 20 kV Centrala HOLZINDUSTRIE pana la Statia 110 / 20 kV Sebes. Se va moderniza conexiunea 20 kV din Statia 110 / 20 kV Sebes in constructie tip container. | FDEE - EDTS | C6977/R/701 | 2010-05-31 | 2010-12-15
10 | SC MIS GRUP SRL Anies | Centrala electrica pe baza de biomasa | Bistrita Nasaud | 6.2 | 20 | Statia 110/20kV Rodna | Prelungire bara 20kV in Statia Rodna; LES 20kV-L=3995m; PTab 20/6kV-6300kVA; Delimitare:La papucii LES 20kV, plecare din celula statiei. | FDEE EDTN | Contract Racordare Proiectare Nr.60501001042 | 31.01.2011
11 | SC AVITRADE SRL Carei | Instalatii de producere a energiei electrice pe baza de biogaz Carei. | Satu Mare | 1.095 | 20 | Statia 110/20kV Carei UNIO | Racord LEA 20kV - L=43m; LES 20kV - L=130m; PTab 20/0,4kV - 1250kVA; | FDEE EDTN | Contract Racordare Proiectare Nr.60401001823 | 15.03.2011
12 | SC INFOCENTER SRL Satu Mare | Centrala de producere energie electrica si termica pe baza de biomasa - LOT 2 | Satu Mare | 0.99 | 20 | Statia 110/20/6 kV Carei 1; LEA 20kV Carei 1 - Craidorolt; | LES 20kV - L=300m; PTab-CB2 20/0,4kV - 1600kVA | FDEE EDTN | 63332 | 16.12.2011
13 | SC INFOCENTER SRL Satu Mare | Centrala de producere energie electrica si termica pe baza de biomasa - LOT 1 | Satu Mare | 0.99 | 20 | Statia 110/20/6 kV Carei 1 - LEA 20kV Carei 1 - Craidorolt | Racord LES 20kV - L=300m; Punct de Conexiuni 20kV INFOCENTER MOFTIN; PTab-CB1 20/0,4kV - 1600kVA; | FDEE EDTN | 63330 | 16.12.2011
14 | SC LA FAVORITA SRL | Centrala electrica pe biogaz | Satu Mare | 3.12 | 20 | Statia 110/20/6 kV Carei 1 - LEA 20kV Carei 1 - Statia de conexiuni Moftin | Racord LEA 20kV - L=10m; LES 20kV I - L=100m; PTab- 20/0,4kV - 2x2000kVA; | FDEE EDTN | 60068 | 10.01.2012
15 | SC A6 IMPEX SA | Centrala electrica pe biomasa | Cluj | 9.73 | 6 | Statia 110/6 kV Celuloza | Statia de conexiuni 6 KV FFA | FDEE EDTN | 15071 | 09.07.2012
16 | SC MADRE TERRA SRL | Centrala electrica si termica pe biomasa | Salaj | 2.9 | 20 | Statia 110/20 kV Zalau | Intercalare Pcab 20 KV pe distribuitorul Prof Nou | FDEE EDTN | 70373 | 02.04.2012
17 | SC BIOGAZ PROD SRL | Centrala electrica pe biogaz | Satu Mare | 1.48 | 20 | Statia 110/20 kV Satu Mare 5 | Racord subteran din statie | FDEE EDTN | 63420 | 07.11.2012
18 | SC GLOBAL ARM SRL | Centrala electrica pe biogaz | Bihor | 2.98 | 20 | 110/20 Salonta | Racord aerian din LEA 20 KV Salonta - Oradea | FDEE EDTN | 35580 | 26.11.2010
19 | SC FORVILA SRL | CE pe biogaz, loc. Cauaceu | Bihor | 0.637 | 20 | PTab Ferma Pasari Cauaceu | Racord subteran LES 20 KV din PTab Ferma Pasari Cauaceu | FDEE-EDTN | 30116 | 11.01.2013
Total |  |  |  | 72.83

## Geotermal
| Data: | 10.04.2013
| Codul culorilor | Contracte de racordare incheiate de:
Transelectrica
Enel Dobrogea
E.ON Moldova
Electrica Transilvania Nord
Electrica Transilvania Sud
CEZ
Enel Banat
Electrica Muntenia Nord
Enel Muntenia
Contracte Expirate
Contracte de racordare noi
Nr. crt | Denumire investitor | Localitatea | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Numar | Data | Data estimata PIF
1 | SC TRANSGEX SA | Centrala el. Geotermala Oradea | Bihor | 0.065 | 0.4 | PTab 6/0,4 KV Geotermal Iosia | Bransament trifazat subteran | FDEE-EDTN | 33948 | 23.07.2012

## Cogenerare
| Data: | 10.04.2013
| Codul culorilor | Contracte de racordare incheiate de:
Transelectrica
Enel Dobrogea
E.ON Moldova
Electrica Transilvania Nord
Electrica Transilvania Sud
CEZ
Enel Banat
Electrica Muntenia Nord
Enel Muntenia
Contracte Expirate
Contracte de racordare noi
Nr. crt | Denumire investitor | Localitatea | Judetul | Putere instalata (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Numar | Data | Data estimata PIF
1 | SC OMV PETROM SA | Brazi | Prahova | 893 | 400/220 | Brazi Vest | Racordarea la SEN a Centralei de Cogenerare cu Ciclu Combinat de 800 MW Brazi | CNTEE Transelectrica | C168 | 23.09.2009
2 | PRO AIR CLEAN | Slobozia | Ialomita | 0.6 | 20 | 110/20 kV Slobozia Nord | montare celula de masura / utilizator UT in compartimentul de racordare Enel aferent punctului de conexiune 8646 existent si montare contor cu kit | ENEL Distributie Dobrogea | 172 | 21.01.2013 | 25.04.2013 cf CR
3 | PREFAB SA | Calarasi | Calarasi | 5.4 | 20 | 110/20 kV Calarasi | montare celula de linie 20 kV in statia 110/20 kV Calarasi; echipare compartiment de racordare din punctul de conexiune, amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Calarasi - celula de linie si celula de masura; realizare racord in cablu intre celula de linie 20 kV din statia 110/20 kV Calarasi si punctul de conexiune amplasat in apropierea statiei 110/20 kV Calarasi; montare grup de masura in punctul de conexiune . | ENEL Distributie Dobrogea | 394 |  | 01.02.2013 cf. CR
4 | OMV PETROM | Bucuresti, str. Coralilor | Bucuresti | 2 | 10 | 110/10 kV Laromet | Echiparea si montarea unui punct conexiune; punctul de conexiune(PC) alimentat direct din statia Laromet si indirect prin reteaua de medie existenta din Statia Pajura; echipare celulele nr. 10 si nr. 12 in statia 110/10kV Laromet | ENEL Distributie Muntenia | 60 | 27.11.2008 | PV 202/12.05.2010
5 | IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT | Bucuresti, Drumul Poiana Trestiei | Bucuresti | 1.92 | 20 | 110/20 kV Chitila | racord din LES 20 kV OLF | ENEL Distributie Muntenia | 559 | 23.09.2010 | PV 434/09.11.2011
6 | ISOVOLTA | Bucuresti, str. Drumul Intre Tarlale | Bucuresti | 1.064 | 10 | Statia FCME 110/10 kV | Alimentare cu 2 feederi 10 kV din celula nr. 6 si cu 2 feederi 10 kV din celula nr. 9. Cablul feeder din celula nr. 9 care pleaca spre PT 14 se va muta in PT13 abonat care se va moderniza. In noul PT 13 se vor monta celulele de medie tensiune aferente PT 13, PT 14, PT 15, PT 16. Grupul de cogenerare existent cu o putere nominala Pn=1064 kW, cosφ=0.93, se va racorda in PT 13 nou modernizat, prin instalatiile existente conform avizului tehnic de racordare 692/08.06.2007. Grupul va functiona in regim normal, debitand energie in PT 13 nou prin transformatorul ridicator 0.4/10 kV, 1600 kVA | ENEL Distributie Muntenia | 312 | 04.07.2007 | PV 7134/07.08.2007
7 | VEST ENERGO | Bucuresti, bd. Preciziei | Bucuresti | 6 | 20 | 110/10 kV IREMOAS | Racordarea generatoarelor se va face prin inetrmediul a doua puncte de conexiuni. Punctele de conexiuni aferente celor doua grupuri de cogenerare se vor racorda in statia IREMOAS , in cella nr. 17, respectiv celula nr. 38. Se va folosi cablu tripolar de aluminiu 3x(1x185/30 mmp)/feeder | ENEL Distributie Muntenia | 419 | 08.04.2010 | PV 444/11.11.2011
8 | VEST ENERGO | Bucuresti, b-dul. Preciziei | Bucuresti | 8 | 20 | 110/20 kV Increst | montarea si echiparea unui punct de conexiune nou; racord medie tensiune celula 20 kV statia Increst–punct conexiune nou VEST ENERGO; echiparea statie 20/6kV VEST ENERGO; racord medie tensiune punct conexiune nou VEST ENERGO–statie 20/6kV VEST ENERGO-generatoare 6kV | ENEL Distributie Muntenia | 25 | 28.01.2011 | PV 682/12.05.2011
9 | UZINA TERMOELECTRICA GIURGIU SA | Giurgiu | Giurgiu | 17.604 | 110 | 110 kV CET Giurgiu | montare contor masura energie produsa, montat in instalatiile utilizatorului | ENEL Distributie Muntenia | 26 | 01.11.2012
10 | Municipiul Timisoara (fost COLTERM SA) | Timisoara | Timis | 1 | 20 | Venus-Victoria | punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LES 20 kV V din statia 110/20 kV Venus respectiv la LES 20 kV nr.V din statia 110/20 kV Victoria | Enel Distributie Banat | 138 | 13/07/2010 | 04.2012
11 | Municipiul Timisoara (fost COLTERM SA) | Timisoara | Timis | 1 | 20 | Cetate-Bucovina | punct de conexiune de 20 kV cu două compartimente (de racordare şi utilizator) racordat la LES 20 kV nr.4 din statia 110/20 kV Cetate respectiv la LES 20 kV nr.4 din 110/20 kV Bucovina | Enel Distributie Banat | 139 | 13/07/2010 | 04.2012
12 | PROENERGY CONTRACT INSTALLATIONS SRL | Buzias | Timis | 0.2 | 20 | Buzias | montarea unei celule de măsură în punctul de conexiune de 20kV proiectat în L.nr.4843/2011, racordat prin LES 20 kV între PT 5589 Hotel Parc şi PT 5608 Hotel Timis din LEA 20 kV Buzias, din staţia 110/20 kV Buzias | Enel Distributie Banat | 380 | 29.12.2011 | 15.05.2012
13 | ASA SERVICII ECOLOGICE SRL | Arad | Arad | 1.76 | 20 | Poltura | realizarea unui punct de conexiune de 20kV cu actionare din interior, cu doua compartimente (de racordare si utilizator) racordat la LEA 20 kV Horia din statia 110/20 kV Poltura | ENEL Distributie Banat | 447 | 18.05.2012 | 10.12.2012 cf. CR
14 | SC BEPCO SRL | Brasov | Brasov | 6.708 | 6 | Metrom | Se vor executa in regim de tarif de racordare lucrari in Statia 110 / 6 kV Metrom: retehnologizare celula existenta Z14b, Z15b si retehnologizarea echipamentelor din camera de comanda. Pe fonduri de utilizator se va construi un PCT 6 kV CET Metrom si realizare doua racorduri LES 6 kV pentru evacuarea puterii / consumul propriu intre CET Metrom si Statia Metrom. | FDEE - EDTS | 70101002063 | 20.05.2010 / | 163 / 27.01.2011
15 | SC BEPCO SRL | Brasov | Brasov | 2.681 | 6 | IABv | Se vor executa in regim de tarif de racordare lucrari in Statia Conexiuni IABv: retehnologizare celula existenta Z12b si retehnologizarea echipamentelor din camera de comanda si montarea unei celule modernizate in PT 5427. Pe fonduri Electrica se va moderniza PT 5427, 6 - 0,4 kV - 400 kVA. Pe fondurile utilizatorului se va construi un PCT 6 kV CET Noua, realizare LES 6(20) kV intre PCT CET Noua si celula 6 kV - Z12b din Statia 110 / 6 kV IABv si realizare LES 6(20) kV intre PCT CET Noua si celula 6 kV pr. din PT 5427. | FDEE - EDTS | 70101002064 | 20.05.2010 / | 1442 / 05.08.2011
16 | SC BEPCO SRL | Brasov | Brasov | 19.67 | 110 | CET Brasov | Pentru evacuarea energiei produse de CET Nord, apartinand SC Bepco SRL se vor utiliza instalatiile electrice aflate in patrimoniul CET Brasov SA: Statia de Conexiuni 110 kV CET, doua racorduri LEA 110 kV catre Statia Conexiuni 110 kV CET, doua racorduri LES 6 kV dintre bornele celor doua transformatoare OBT 21 si OBT 22 - 110 / 6 kV si Statia 6 kV Servicii Comune 1. SC Bepco SRL va realiza pe fonduri proprii o Statie de Conexiuni 6 kV si doua racorduri 6 kV intre Statia Conexiuni 6 kV aferenta CET Nord si celulele 37, 38 din Statia Servicii Comune 1 CET Brasov. | FDEE - EDTS | 70101004905 | 20.08.2010 / | /
17 | SC BEPCO SRL | Brasov | Brasov | 34.24 | 110 | Conexiunea 20 kV din Statia Tg. Mures ( etapa 1 ) si PT 416 ( etapa 2 ) | Evacuarea energiei electrice produse de CET Nord 2 (apartinand SC Bepco SRL) se va face in reteaua de 110 kV a FDEE Transilvania Sud prin: Statia 110 kV CET de tip interior, racordurile LEA 110 kV aferente transformatoarelor 1AT si 2AT catre Statia 110 kV CET Brasov. In Statia 110 kV CET Brasov se vor efectua lucrari de modenizare echipamnete, retehnologizare circuite secundare si verificare functionare echipamente. | FDEE - EDTS |  |  | /
18 | SC RFV MURES ENERGY SA | Targu Mures | Mures | 1.16 | 20 | CET Brasov | Se va demonta celula 6 kV - trafo 2 in PT 158 si montare configuratie de celule 20 kV de post tip inchis. Racordarea PT 158 se va realiza prin 2 x LES 20 kV: 1 x LES 20 kV racordata in Statia Tg. Mures si 1 x LES 20 kV racordata in PT 416. | SDEE - MURES | 70301113564 | 28.06.2011 / | /
19 | SC POLIGEN POWER ENERGY SRL | Miercurea Ciuc | Harghita | 4.53 | 20 | Tractor-Miercurea Ciuc | Extindere conexiune 20 kV din Statia 110/20 kV Tractor Miercurea Ciuc, cu montarea unei celule de statie dublu sistem de bare (similara cu cele existente); | FDEE - EDTS |  |  | /
20 | SC OMV PETROM SA | GHELINTA | COVASNA | 2.32 | 20 | LEA 20 kV Petrol 2, Statia 110/20 kV Targul Secuiesc ; | 1. In Statia 110/20 kV Targul Secuiesc, in celulele 20 kV Petrol 1 si Petrol 2 - se vor inlocui transformatoarele de curent existente cu 3 x TC 2x50/5 A, se vor monta pentru fiecare celula cate un transformator de tensiune pentru prezenta tensiune si montare releu numeric de protectie. Cerintele protectiilor digitale : a). releul numeric de protectie va fi prevazut cu urmatoarele functii de protectie:conectarea intreruptorului 20 kV numai in conditii de lipsa tensiune pe linie (spre producator) ; PMCR/T; PMCHR/T; Umin/max; fmin/max; PMCD; PHCD. b). celula din instalatia de evacuare a consumatorului : conectare intreruptor numai in conditii de sincronism . 2. LEA 20 kV Petrol 1si Petrol 2 - reprogramare contor electronic pentru citire in ambele sensuri; se vor mentine transformatoarele de curent existente 50/5/1 A, pentru a pastra sensibilitatea grupului de masura. 3. Se va monta analizor de calitate a energiei electrice clasa A, pe stalpul cu separator si grup de masura ; La stalpul cu separator si grup de masura, se va racorda ca instalatie de utilizare prin LES 20 kV, un PTAB 0,4/20 kV - 3150 kVA . | FDEE - EDTS | C17792-R-715 | 2012-11-27 | 2013
21 | SC TRANSGEX SA | Centrala el. Geotermala Oradea | Bihor | 0.065 | 0.4 | PTab 6/0,4 KV Geotermal Iosia | Bransament trifazat subteran | FDEE-EDTN | 33948 | 23.07.2012
22 | SC DONAU CHEM SRL | Centrala de cogenerare, Turnu Magurele, Teleorman | Teleorman | 20.25 | 6 | Statia 220/110/20 kV Turnu Magurele | direct din barele de 6 kV ale SRA 2 Sybetra, alimentat prin 2 LEA 110 KV Sybetra 1 si 2 din statia 220/110 kV Turnu Magurele; existent dar cu marire de putere | CEZ DISTRIBUTIE | 136 | 29.03.2011 | 60 zile
23 | S.C. AGRO TRUST S.R.L. | Centrala bio regenerabile, Segarcea Vale, jud. Teleorman | Teleorman | 0.5 | 20 | statia110/20 kV Segarcea | Stalpul nr.39 A,tip SC 15014,proiectat in axul LEA 20 Kv Segarcea-Putineiu; | SC CEZ DISTRIBUTIE | 3200007495 | 24.10.2012 | 163
24 | SC ARMAN CONSTRUCTION SRL | Racordare la RED centrala biogaz Tufeni | Olt | 0.8 | 20 | Statia 110/20 kV Icoana | Stalpul nr.22 A proiectat,15006, in ax-ul derivatiei 20 kv Ferma porcine Eurospatial(IAS Armanu) din LEA 20 kV Icoana-Tufeni; | SC CEZ DISTRIBUTIE | 3200008012 | 20.11.2012 | 130
| SC PRODCHIM BALS | Centrala de producere energie electrica si termica din BIOGAZ ,In BALS,str.N.BALCESCU,nr192 | Olt | 0.999 | 20 | Statia 110/20 kV Bals | LES 20 KV PT Anvelopa Rompetrol – PTCZ Uzina de Reparatii (din LEA 20 KV Bals – IMAIA) | SC CEZ DISTRIBUTIE | 3200009716 | 15.03.2013 | 170
| Total |  |  | 1033.471