191 | MARIAN -NELU PANAIT | PTCZ 33 CARTIER SILOZ | CONSTANTA | 0.01183 | 0,4 | PTCZ 33 CARTIER SILOZ | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 27 m din stalp LEA 0.4 kV existent pe str KEMAL AGI AMET, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (7 m pavele), profil B (8 m foraj). In BMPT se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 de catre SC Retele Electrice Romania SA. Costul BMPT-ului va fi suportat de catre SC Retele Electrice Romania. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 27301541 | 2025-07-30 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-07-30 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
192 | SABIMARI S.R.L. | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | CALARASI | 0.01978 | 0,4 | PTA 2634 SCOALA RADOVANU | Bransament trifazat existent. BMPT 32A existent. Se va inlocui partea electrica din BMPT, atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 27325717 | 2025-08-27 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-27 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
193 | DGS CAPITAL CONSTRUCT | Magazie+CEF/ Anexa 4 | IALOMITA | 0.085 | 20 | A20 ANDRASESTI-GHEORGHE DOJA SL | Alimentarea cu energie electrica se va face din LEA 20kV Andrasesti ? Racord PTA 8583 stalpul nr.4<(>,<)> prin intermediul unui post de transformare nou in anvelopa din beton cu executarea urmatoarelor lucrari: Pe tarif de racordare: Stalpul nr.4 al Racord PTA 8583 tip SC 15015 va echipat cu consola de derivatie cu izolatori compozit. Se va construi racord 20kV aerian cu lungimea de 17m din conductor OL Al 3x70mmp, prin plantarea a doi stalpi SC 15015 noi in fundatii turnate. Stalpul nr.1 va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere cu lanturi duble de izolatori compozit, separator orizontal si priza de impamantare cu R<4ohmi. Stalpul nr. 2 va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere cu izolatori compozit, cu cadru pentru descarcatori MT si CTE si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Din stalpul nr.2 se va continua cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp cu lungimea de 625m (din care 10m pozat aparent coborare pestalp prin tub de protectie rigid si 615m pozat subteran pe str. Puscasu cu 2buc.subtraversari drumuri pietruite a cate 4m fiecare) pana in PTAB nou amplasat in zona obiectivului. - Noul PTAB va fi amplasat pe fundatie din beton suprainaltata peste nivelul strazii si va fi echipat cu 1 buc. celula de linie LE si 1buc. celula Trafo conform specificatiilor in vigoare, spatiu pentru montarea pe viitor a unei celule MT, transformator 20/0,4kV ? 160kVA cu pierderi reduse. Echipamentele pentru integrarea in sistemul de telecontrol vor fi puse la dispozitie si montate de catre R.E.R.. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens, se vor prevedea ventilator eolian pentru aerisire incinta, sistem de supraveghere si antiefractie si priza de impamantare. - Se va monta tablou de joasa tensiune si 1buc. intrerupator 250A ce se vor racorda la bornele de jt ale transformatorului cu cablu 3x(1x150)+150 mmp Cupru; - Din bornele inferioare ale intrerupatorului se va continua cu bransament trifazat din cablu jt 3x150+95mmp cu lungimea de 5m pozat prin tub de protectie (1m subteran spatiu verde) pana intr-un BMPT in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla, amplasat pe fundatie din beton, echipat cu separator, cu intrerupator automat 200A, cu ansamblu de transformatori de curent 125/5A conform DMI 031006 RO Ed.1 si conectori pentru racordare cablu de alimentare si cablu jt plecare spre obiectiv. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi ( la obiectiv ) si se va poza cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 27386998 | 2025-08-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
194 | TOTAL GRUP PAVAJ SRL | Magazie+CEF / Anexa 4 | IALOMITA | 0.085 | 20 | A20 ANDRASESTI-GHEORGHE DOJA SL | Alimentarea cu energie electrica se va face din LEA 20kV Andrasesti ? Racord PTA 8583 stalpul nr.4<(>,<)> prin intermediul unui post de transformare nou in anvelopa din beton cu executarea urmatoarelor lucrari: Pe tarif de racordare: Stalpul nr.4 al Racord PTA 8583 tip SC 15015 va echipat cu consola de derivatie cu izolatori compozit. Se va construi racord 20kV aerian cu lungimea de 17m din conductor OL Al 3x70mmp, prin plantarea a doi stalpi SC 15015 noi in fundatii turnate. Stalpul nr.1 va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere cu lanturi duble de izolatori compozit, separator orizontal si priza de impamantare cu R<4ohmi. Stalpul nr. 2 va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere cu izolatori compozit, cu cadru pentru descarcatori MT si CTE si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Din stalpul nr.2 se va continua cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp cu lungimea de 625m (din care 10m pozat aparent coborare pestalp prin tub de protectie rigid si 615m pozat subteran pe str. Puscasu cu 2buc.subtraversari drumuri pietruite a cate 4m fiecare) pana in PTAB nou amplasat in zona obiectivului. - Noul PTAB va fi amplasat pe fundatie din beton suprainaltata peste nivelul strazii si va fi echipat cu 1 buc. celula de linie LE si 1buc. celula Trafo conform specificatiilor in vigoare, spatiu pentru montarea pe viitor a unei celule MT, transformator 20/0,4kV ? 160kVA cu pierderi reduse. Echipamentele pentru integrarea in sistemul de telecontrol vor fi puse la dispozitie si montate de catre R.E.R.. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens, se vor prevedea ventilator eolian pentru aerisire incinta, sistem de supraveghere si antiefractie si priza de impamantare. - Se va monta tablou de joasa tensiune si 1buc. intrerupator 250A ce se vor racorda la bornele de jt ale transformatorului cu cablu 3x(1x150)+150 mmp Cupru; - Din bornele inferioare ale intrerupatorului se va continua cu bransament trifazat din cablu jt 3x150+95mmp cu lungimea de 5m pozat prin tub de protectie (1m subteran spatiu verde) pana intr-un BMPT in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla, amplasat pe fundatie din beton, echipat cu separator, cu intrerupator automat 200A, cu ansamblu de transformatori de curent 125/5A conform DMI 031006 RO Ed.1 si conectori pentru racordare cablu de alimentare si cablu jt plecare spre obiectiv. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi ( la obiectiv ) si se va poza cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 27387048 | 2025-08-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
195 | MARIA HOLDING SERVICES SRL | Atelier Auto+CEF / ANEXA 4 | IALOMITA | 0.07 | 20 | A20 ANDRASESTI-GHEORGHE DOJA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui post de transformare aerian nou 20/0,4kV ? 100kVA ce se va racorda din LEA 20kV Andrasesti ? Racord PTA 8639 prin executarea urmatoarelor lucrari: - plantare stalp nou SC 15015 in fundatie turnata la cca 5m amonte fata de STE aferent PTA 8639. Noul stalp va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere cu lanturi duble de izolatori compozit, consola de derivatie cu izolatori compozit si priza de impamantare cu R <10ohmi. Se va inlocui conductorul intre noul stalp si stalpul cu STE 8639, cu OLAl 3x70mmp ? L=6m/faza. Din stalpul nou se va construi racord 20kV aerian cu lungimea de 20m din conductor OL Al 3x70mmp, prin plantarea a doi stalpi SC 15015 noi in fundatii turnate. Stalpul nr.1 va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere cu lanturi duble de izolatori compozit, separator orizontal si priza de impamantare cu R<4ohmi. Stalpul nr. 2 va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere cu izolatori compozit, cu cadru pentru descarcatori MT si CTE si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Din stalpul nr.2 se va continua cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp cu lungimea de 330m (din care 305m pozat subteran prin spatiu verde + 5m subtraversare drum pietruit si 20m pozat aparent pe stalpi prin tuburi rigide ) pana in zona obiectivului unde se va planta in fundatie turnata stalpul nr.3 tip SC 15015 echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere cu izolatori compozit, cu cadru pentru descarcatori MT si CTE si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Din stalpul nr.3 se va continua cu racord aerian din OLAL3x70mmp cu lungimea de 10m/faza. Stalpul nr.4 va fi de tip SC 15015 plantat in fundatie turnata echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere cu lanturi duble de izolatori compozit, separator orizontal si priza de impamantare cu R <4ohmi. Stalpul nr.5 tipSC 15014 se va planta in fundatie turnata si va fi stalpul PTA, echipat cu transformator 20/0,4kV ? 100kVA cu pierderi reduse si priza de impamantare cu R<4ohmi. - se va construi bransament trifazat din cablu jt 3x95+50mmp cu lungimea de 10m pozat prin tub de protectie rigid pe stalpul PTA pana in BMPT in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla echipat cu separator, cu intrerupator automat trifazat 160A. Noul bransament se va racorda la bornele de 0,4kV ale transformatorului. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi ( la obiectiv ) si se va poza cablu jt subteran de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 27387097 | 2025-08-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
196 | DELIGHT ART CONSTRUCT SRL | Depozit+CEF/ Anexa 4 | IALOMITA | 0.09 | 20 | A20 ANDRASESTI-GHEORGHE DOJA SL | Alimentarea cu energie electrica se va face din LEA 20kV Andrasesti ? Racord PTA 8583 stalpul nr.4<(>,<)> prin intermediul unui post de transformare nou in anvelopa din beton cu executarea urmatoarelor lucrari: Pe tarif de racordare: Stalpul nr.4 al Racord PTA 8583 tip SC 15015 va echipat cu consola de derivatie cu izolatori compozit. Se va construi racord 20kV aerian cu lungimea de 17m din conductor OL Al 3x70mmp, prin plantarea a doi stalpi SC 15015 noi in fundatii turnate. Stalpul nr.1 va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere cu lanturi duble de izolatori compozit, separator orizontal si priza de impamantare cu R<4ohmi. Stalpul nr. 2 va fi echipat cu consola coronament semiorizontal de intindere cu izolatori compozit, cu cadru pentru descarcatori MT si CTE si se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi. Din stalpul nr.2 se va continua cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp cu lungimea de 625m (din care 10m pozat aparent coborare pestalp prin tub de protectie rigid si 615m pozat subteran pe str. Puscasu cu 2buc.subtraversari drumuri pietruite a cate 4m fiecare) pana in PTAB nou amplasat in zona obiectivului. - Noul PTAB va fi amplasat pe fundatie din beton suprainaltata peste nivelul strazii si va fi echipat cu 1 buc. celula de linie LE si 1buc. celula Trafo conform specificatiilor in vigoare, spatiu pentru montarea pe viitor a unei celule MT, transformator 20/0,4kV ? 160kVA cu pierderi reduse. Echipamentele pentru integrarea in sistemul de telecontrol vor fi puse la dispozitie si montate de catre R.E.R.. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens, se vor prevedea ventilator eolian pentru aerisire incinta, sistem de supraveghere si antiefractie si priza de impamantare. - Se va monta tablou de joasa tensiune si 1buc. intrerupator 250A ce se vor racorda la bornele de jt ale transformatorului cu cablu 3x(1x150)+150 mmp Cupru; - Din bornele inferioare ale intrerupatorului se va continua cu bransament trifazat din cablu jt 3x150+95mmp cu lungimea de 5m pozat prin tub de protectie (1m subteran spatiu verde) pana intr-un BMPT in carcasa de policarbonat armat cu fibra de sticla, amplasat pe fundatie din beton, echipat cu separator, cu intrerupator automat 200A, cu ansamblu de transformatori de curent 125/5A conform DMI 031006 RO Ed.1 si conectori pentru racordare cablu de alimentare si cablu jt plecare spre obiectiv. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi ( la obiectiv ) si se va poza cablu jt de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT (inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului , iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul instalatiei electrice de utilizare, pe cheltuiala utilizatorului, a unui disjunctor diferential (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si DPST (pentru protectia la supratensiuni). | Rețele Electrice Romania S.A | 27387246 | 2025-08-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
197 | LUCIANA-ANDREEA STANCU | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | CALARASI | 0.01 | 0,23 | PTA 2878 TINTAVA VASILATI | - Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Se va inlocui partea electrica din BMPM,atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A,cat si conductoarele din circuitul primar,din cupru,flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului.Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 27576046 | 2025-08-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-20 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
198 | CALOTA IOAN | Locuinta + CEF / ANEXA 1-ssp | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTCZ 37 MANGALIA ZONA A | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 27582649 | 2025-08-22 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-22 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
199 | S.C. ROENERG SOLAR START S.R.L. | CEF - GURBNESTI | CALARASI | 2.85 | 20 | A20 VALEA ARGOVEI-MOSTISTEA CL | Solutia unica - Racord sistem intrare-iesire in LEA 20kV Valea Argovei din St. 220/110/20 kV Mostistea intre IMS1120 si derivatia spre Sep 1515(IMS1963) Lucrari pe tarif de racordare: Racord 20kV Realizare racord intrare - iesire in LEA 20kV Valea Argovei din St. 220/110/20 kV Mostistea intre IMS1120 si derivatia spre Sep 1515(IMS1963) prin realizarea urmatoarelor lucrari: - demolare stalpi existenti 282 si 283 - plantare 2 stalpi speciali de intindere echipati cu: console orizontala de intindere, lanturi duble de intindere din material compozit, separator vertical, STEPn 24kV, 400A, consola descarcatori+descarcatori ZnO 24kV DY557/6, pentru derivatie in LES spre PC 20 kV-OD proiectat, Rp - LES de 20 kV intre stalpii proiectati si PC 20kV proiectat , se va utiliza un cablu de MT tripolar, cu elice vizibila, izola?ie XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mm2 , conform specifica?iei OD , in lungime de aproximativ 2*150 m; PC 20 kV-OD proiectat , Rp ,,LES de 20 kV intre stalpii proiectati si PC 20kV proiectat , se va utiliza un cablu de MT tripolar, cu elice vizibila, izola?ie XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mm2 , conform specifica?iei OD , in lungime de aproximativ 2*150 m; PC 20kV proiectat ,,PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa punctul de racordare respectiv LEA 20kV Valea Argovei echipat cu: 2 celule de linie 20kV motorizate cu echipament de comutatie echipate cu separator de sarcina si CLP care se vor integra in sistemul de telecontrol existent; ,,o celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2s, doua transformatoare de curent 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; ,,integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). ,, Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia OD cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia analizata: ?Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). ?LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ?Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ?protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ? montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul RETELE ELECTRICE , semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ? LES 20kV+FO intre PC 20kV proiectat si CEF Gurbanesti in lungime de cca. 0,95 km; ? Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo ? 2000kVA; ? asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD | Rețele Electrice Romania S.A | 18890282 | 2025-08-12 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-08-12 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
200 | MUNICIPIUL TULCEA | Parc fotovotaic | TULCEA | 2 | 20 | S20 9113- TULCEA ORAS TL | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta 1 - Realizare racord intrare-iesire in LES 20 kV 91.13 intre PT 194 si PC 293 (alimentata din statia 110/20 kV Tulcea Oras) prin intermediul unui PC nou instalat. Lucrari pe tarif de racordare: Racord 20kV Sectionare LES 20kV existenta intre PT 194 si PC 293 la distanta de 10m de la PC 293 respectiv la 250m de la PT 194 si mansonare cu LES 20kV noua cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) intre celula de linie 1 din PC proiectat si celula de linie 2 existenta in PC 293 (nume actual celula de linie: PLECARE PT.194) in lungime de cca. 50m respectiv intre celula de linie 2 din PC proiectat si loc manson LES 20 kV 91.13 in lungime de cca. 40m PC 20kV proiectat - PC proiectat in anvelopa de beton amplasat langa punctul de racordare respectiv LES 20 kV 91.13 intre PT 194 si PC 293 echipat cu: ? 2 celule de linie 20kV motorizate cu echipament de comutatie echipate cu separator de sarcina si CLP care se vor integra in sistemul de telecontrol existent; ? o celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2s, doua transformatoare de curent 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; ? integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G - CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Punctul de conexiune va fi cu acces din domeniu public. Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia OD cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului pentru solutia analizata: - Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: ? protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ? protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ? protectie maximala de curent directionala homopolara; Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ? functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ? functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ? functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul RETELE ELECTRICE , semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV+FO intre PC 20kV proiectat si CEF Tulcea 2 in lungime de cca 10m - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului fotovoltaic, trafo ? 2000kVA; - asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD La amplasarea PC 20 kV proiectat trebuie avut in vedere asigurarea accesului, din domeniul public, pentru personalul OD la acesta. Evaluarea tarifului de racordare Tariful de racordare este T= TR+TI+TU, in conformitate cu prevederile Ord. 11/2014 ?Metodologie de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public?. Valoarea tarifului de racordare T, stabilit? conform reglement?rilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz ?i în baza studiului de solutie pentru ? ?Racordarea la SEN a Central? electric? fotovoltaic? UAT Tulcea amplasat? în jude?ul Tulcea, Mun. Tulcea, str. Intravilan, nr. cadastral 32461??-rev.1 este in cuantum de: T = Ti + TR + TU = 318.598,76 lei fara TVA, din care: componenta TI = 0 lei fara TVA unde: Ti - Componenta tarifului de racordare corespunz?toare cotei de participare la finantarea lucrarilor de intarire a retelei electrice, necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor componenta TR = 315.423,64 lei f?r? TVA TR - Componenta tarifului de racordare corespunz?toare realiz?rii instala?iei de racordare calculata pe baza de deviz general componenta TU= 3.175,12lei fara TVA TU - Componenta tarifului de racordare corespunz?toare: a) verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acestei instalatii: 1045,12 lei fara TVA lei (fara TVA) b) verificarii si certificarii conformitatii tehnice a centralei electrice cu cerintele normelor tehnice in vigoare 2130 lei (fara TVA) In cazul in care dupa urmatoarele faze ale procesului de racordare termenul de punere in functiune a instalatiei de racordare va depasi termenul de 01.01.2026, vor fi utilizate echipamente fara SF6 iar diferenta de tarif de racordare rezultata din aceasta modificare va fi suportata integral de catre utilizator. Materialele ?i echipamentele care se utilizeaz? la realizarea instala?iei de racordare trebuie s? fie noi, omologate sau certificate, dup? caz, dac? acest lucru este prev?zut în specifica?iile tehnice, în conformitate cu procedurile aplicabile în cadrul Retele Electrice. Celelalte materiale ?i echipamente, pentru care nu sunt elaborate specifica?ii tehnice, trebuie s? fie noi, compatibile cu starea tehnic? a instala?iei, s? îndeplineasc? cerin?ele specifice de fiabilitate ?i siguran??. | Rețele Electrice Romania S.A | 26079966 | 2025-08-14 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-08-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
201 | COMUNA BAIA | UAT Baia CEF / ANEXA 4 | TULCEA | 0.21 | 20 | A20 9606- BAIA TL | Alimentarea cu energie electrica se va face prin realizarea unui post de transformare in anvelopa de beton nou 20/0.4 kV, echipat cu transformator 400 kVA, racordat in sistem radial din LES 20 kV 9606, cu montarea unei celule de linie in PTAB 291 existent, pe locul liber in compartimentul RED. Din celula de linie noua se va pleca in subteran cu cablu LES 20 kV ARE4H5EX ?3x1x185 mmp, cu izolatie din XLPE, pozat in canalizatie pe pat de nisip, functie de traseu, in lungime de 30 m pe domeniu public, pana in PTAB ce se va amplasa la limita de proprietate cu acces din domeniul public. Acesta va fi echipat cu o celula de linie si loc de rezerva pentru montarea ulterioara a altei celule de linie, celula transformator si transformator 20/0,4 kV. Postul va fi echipat cu TRAFO Sn= 400 kVA din bornele caruia se pleaca cu un racord unificat de 4x1x150 mmp Cu, 4x8 m, pana la un TD 0,4 kV amplasat in PTAB, echipat cu un intreruptor automat motorizat tetrapolar cu In= 630 A. Din acesta se pleaca cu cablu subteran unificat de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 10 m, pana intr-un BMPT 350 A, cu RC 300/5 A. In BMPT se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj semidirect. BMPT-ul si contorul vor fi puse la dispozitie si montate de catre Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26772223 | 2025-08-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
202 | COMUNA NICOLAE BALCESCU | Construire CEF 200 KW + statie incarcare - COMUNA NICOLAE BALCESCU | Constanta | 0.2 | 20 | A20 1803 M. KOGALNICEANU- NICOLAE BALCE | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 1803 intre nod rigid Deriv PTA 17 si derivatia nor rigid ST 64 LEA 1 prin inlocuirea 2 stalpi MT existenti si plantarea a 2 stalpi MT speciali 15014 prevazuti cu separatori verticali si CLP pentru plecare in LES MT alimentare PC nou. Din cei 2 separatori verticali se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x20 m (10 m pozat pe stalp, 10 m pozat in canal profil 2A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru doua celule de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaþie, intrari pentru cabluri, instalaþie de legare la pamant. Prin fundaþie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin usi sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. | Rețele Electrice Romania S.A | 26796581 | 2025-08-07 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-08-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
203 | BICSAM S.R.L. | PUNCT DE LUCRU+CEF / Anexa 1 | CONSTANTA | 0.39962 | 20 | A20 1701 CASICEA- TATARU CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LES 20 kV L 1701 prin montare celula de linie (loc liber de racord existent) in PC 6652 Bicsam, din care se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 350 m profil profil A pamant pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public (pe teren pus la dispozitie de catre beneficiar). Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RER echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 1 celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant.,,Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. | Rețele Electrice Romania S.A | 27049820 | 2025-08-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
204 | LICEUL PEDAGOGIC STEFAN BANULESCU | Liceu+CEF | CALARASI | 0.19952 | 0,4 | PTAB 3653 LICEUL DE CHIMIE | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 27085925 | 2025-08-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
205 | LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU | Liceu+CEF | CALARASI | 0.09976 | 0,4 | PCZ 3259 L20 PA 3152 | Se mentine alimentarea si masura existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA .- ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 27090096 | 2025-08-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
206 | BUCEA GHEORGHE | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA2 MERENI L1702 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 27269741 | 2025-08-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
207 | COMUNA PESTERA | statie+CEF-anexa 4 | CONSTANTA | 0.2 | 20 | A20 6100 IRIGATII- FACLIA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni in sistem intrare/iesire conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 6100 intre PTA F11 si PTA 248 Fulg prin inlocuirea 2 stalpi MT existenti si plantarea a 2 stalpi MT speciali prevazuti cu separatori verticali si CLP pentru plecare in LES MT alimentare PC nou. Din cei 2 separatori verticali se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x60 m (10 m pozat pe stalp , 10 m foraj si 30 m pozat in canal profil 2A pamant) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru doua celule de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - unitate periferica de telecontrol UP cu acumulatori; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilaþie, intrari pentru cabluri, instalaþie de legare la pamant. Prin fundaþie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin usi sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru aîmpiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A aM, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. | Rețele Electrice Romania S.A | 27313138 | 2025-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
208 | TERMO LOGISTIC SHOP S.R.L. | SEDIU + CEF-ANEXA1 | CONSTANTA | 0.02 | 0,4 | PT 236 FABRICA DE SACI DOBROGEANA | Se va realiza un racord nou alimentat din borne Trafo TR1 400 kVA (in rezerva) RA PT 236 realizat cu o coloana noua de sectiune 4x1x150 mmp in lungime de 8 m pana la un TD 0,4 kV nou echipat cu un intrerupator nou In=350 A. Din bornele intrerupatorului nou montat se va poza un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 15 m pana la o Firida noua 0,4 kV E2+2 ce se va monta la exterior PT RA 236. Din Firida noua montata se va realiza un bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 5 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 350 A si ansamblu TC 300/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa firida. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m asfalt). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele ElectriceRomania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul tridazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 27364254 | 2025-08-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
209 | PANE PROD GRUP | CLADIRE+CEF/ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTA 224 CAP TUZLA | Se mentine alimentarea ex si masura existenta. Se va regla grupul de masura existent conform puterii solicitate. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 27378328 | 2025-08-13 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-13 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
210 | Izet Faruch | Locuinta+CEF/ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 389 BL IV 29 INEL II | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 26 m din stalp SC10002 LEA 0.4 kV existent pe str Vulturului, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 16 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (8m), asfalt B (6m) asfalt. In BMPT se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 de catre SC Retele Electrice Romania SA. Costul BMPT-ului va fi suportat de catre SC Retele Electrice Romania. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor ridica prin grija UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 27403039 | 2025-08-01 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-01 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
211 | VIOREL NEGURICI | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PT 1604 HARSOVA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 4x16 mmp Al in lungime de 10 m pe stalp LEA 0.4 kV existent pe Str. GRIVITEI, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. In BMPT se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Contorul electronic trifazat se va monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Costul BMPT-ului va fi suportat de Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 27444723 | 2025-08-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
212 | C & R PRODIMPEX SRL | CEF C&R PRODIMPEX SRL | IALOMITA | 0.4 | 20 | A20 FIERBINTI 1-URZICENI SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda din LEA 20kV Fierbinti 1, la stilpul nr.2 din racord LEA 20kV a PTA 5148. Lucrari pe tarif de racordare: - se va monta o consola de derivatie pe stilpul de racord existent SC15015, ce va fi echipata cu lanturi duble de izolatori compoziti ; -la 15m de stilpul de racord se va planta un stilp 14F in fundatie turnata(stilpul cu separatorul de racord), ce va fi echiapat cu: o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, separator orizontal STEPN0( de Exipmrod Buzau), si priza de impamantare cu R<4 ohmi; -dupa stilpul cu separatorul de racord, la 5m de acesta, se va planta un stilp 14F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din stilpul 14F se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m, din care 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp, iar 10m pozat subteran pina la punctul de conexiune nou; - Se va realiza LEA 20kV nou proiectata, cu conductor OL-AL 50mmp in lungime de 20m(traseu); Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al Retele Electrice Romania, si altul al utilizatorului: Compartimentul Retele Electrice Romania, va contine: 1buc. celula LE cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE, o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. Se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Romania: RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori. Celulele de 20kV vor fi prevazute cu rezistenteanticondens. In compartimentul Retele Electrice Romania, va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: -Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. -Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie(si protectie directionala pentru distanta mare de 300m de la punctul de conexiune la postul de transformare). -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. -pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu ~20 cm fata de nivelul solului. -Celula cu transformator de servicii interne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. -Postul de transformare va fi echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630KVA | Rețele Electrice Romania S.A | 27458631 | 2025-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
213 | RAVICOM CEREAL SRL | CEF RAVICOM CEREAL | IALOMITA | 0.4 | 20 | A20 FIERBINTI 1-URZICENI SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda din LEA 20kV Fierbinti 1, la stilpul nr.3 dupa SR 5151(racord LEA 20kV PTA 5148). Lucrari pe tarif de racordare: - se va monta o consola de derivatie pe stilpul de racord existent SC15015, ce va fi echipata cu lanturi duble de izolatori compoziti ; -la 15m de stilpul de racord se va planta un stilp 14F in fundatie turnata(stilpul cu separatorul de racord), ce va fi echiapat cu: o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, separator orizontal STEPN0( de Exipmrod Buzau), si priza de impamantare cu R<4 ohmi; -dupa stilpul cu separatorul de racord, la 5m de acesta, se va planta un stilp 14F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din stilpul 14F se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m, din care 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp, iar 10m pozat subteran pina la punctul de conexiune nou; - Se va realiza LEA 20kV nou proiectata, cu conductor OL-AL 50mmp in lungime de 20m(traseu); Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al Retele Electrice Romania, si altul al utilizatorului: Compartimentul Retele Electrice Romania, va contine: 1buc. celula LE cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE, o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. Se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Romania: RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori. Celulele de 20kV vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul Retele Electrice Romania, va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: -Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. -Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie(si protectie directionala pentru distanta mare de 300m de la punctul de conexiune la postul de transformare). -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. -pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu ~20 cm fata de nivelul solului. -Celula cu transformator de servicii interne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. -Postul de transformare va fi echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630KVA | Rețele Electrice Romania S.A | 27458816 | 2025-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
214 | C & R PRODIMPEX SRL | CEF C&R PRODIMPEX - CF 20095 | IALOMITA | 0.4 | 20 | A20 HAGIESTI-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda din LEA 20kV Hagiesti, la stilpul nr.149 dupa IMS 5357. Lucrari pe tarif de racordare: - se va monta o consola de derivatie pe stilpul de racord existent SC15015, ce va fi echipata cu lanturi duble de izolatori compoziti ; -la 15m de stilpul de racord se va planta un stilp 14F in fundatie turnata(stilpul de traversare), ce va fi echiapat cu o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti; -la 5m de stilpul de traversare se va planta un stilp 14F in fundatie turnata(stilpul cu separatorul de racord), ce va fi echiapat cu: o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, separator orizontal STEPN0( de Exipmrod Buzau), si priza de impamantare cu R<4 ohmi; -dupa stilpul cu separatorul de racord, la 5m de acesta, se va planta un stilp 14F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din stilpul 14F se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m, din care 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp, iar 10m pozat subteran pina la punctul de conexiune nou; - Se va realiza LEA 20kV nou proiectata, cu conductor OL-AL 50mmp in lungime de 25m(traseu); Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al Retele Electrice Romania, si altul al utilizatorului: Compartimentul Retele Electrice Romania, va contine: 1buc. celula LE cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE, o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. Se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Romania: RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori. Celulele de 20kV vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul Retele Electrice Romania, va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: -Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. -Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie(si protectie directionala pentru distanta mare de 300m de la punctul de conexiune la postul de transformare). -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. -pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu ~20 cm fata de nivelul solului. -Celula cu transformator de servicii interne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. -Postul de transformare va fi echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630KVA | Rețele Electrice Romania S.A | 27459408 | 2025-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
215 | ARI AGROLAND SRL | CEF ARI AGROLAND CF 24031 | IALOMITA | 0.4 | 20 | A20 MONSANTO 2-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda in sistem intrare-iesire, din LES 20kV Monsanto2. Lucrari pe tarif de racordare: -se va demonta cablul existent ARE4H5EX 3*1*185 intre PC 5625 si SS 5648, in lungime de l=30m, si se va poza subteran pina la noul punct de conexiune; -se va poza subteran cablu nou ARE4H5EX 3*1*185 intre PC 5625 si noul punct de conexiune, in lungime de l=20m; Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al Retele Electrice Romania, si altul al utilizatorului: Compartimentul Retele Electrice Romania, va contine: 2buc. celula LE cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE, o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa deprecizie 0,5. Se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Romania: RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori. Celulele de 20kV vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul Retele Electrice Romania, va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: -Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. -Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie(si protectie directionala pentru distanta mare de 300m de la punctul de conexiune la postul de transformare). -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. -pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu ~30 cm fata de nivelul solului. -Celula cu transformator de servicii interne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. -Postul de transformare va fi echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630KVA | Rețele Electrice Romania S.A | 27460556 | 2025-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
216 | ARI AGROLAND SRL | CEF ARI AGROLAND CF 28058 | IALOMITA | 0.4 | 20 | A20 FIERBINTI 1-URZICENI SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda in sistem intrare-iesire, din LES 20kV Fierbinti 1(intre SS 5604 si PC 5613). Lucrari pe tarif de racordare: Se va intercepta cablul existent 20kV tip AR4H5EX 3*1*185(intre SS 5604 si PC 5613), si se va prelungi cu inca 200m de cablu tip AR4H5EX 3*1*185 (100m pina la obiectiv+100m inapoi la cablu existent) ,pina la punctul de conexiune. Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al Retele Electrice Romania, si altul al utilizatorului: Compartimentul Retele Electrice Romania, va contine: 2buc. celula LE cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE, o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. Se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Romania: RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori. Celulele de 20kV vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul Retele Electrice Romania, va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: -Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. -Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelordin reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie(si protectie directionala pentru distanta mare de 300m de la punctul de conexiune la postul de transformare). -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. -pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu ~30 cm fata de nivelul solului. -Celula cu transformator de servicii interne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. -Postul de transformare va fi echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630KVA | Rețele Electrice Romania S.A | 27460557 | 2025-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
217 | AXIAL AGROLAND S.R.L. | CEF AXIAL AGROLAND CF 30670 | IALOMITA | 0.4 | 20 | A20 MONSANTO 2-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda in sistem intrare-iesire din LEA 20kV Monsanto 2, la stilpul nr.172 si 173; Lucrari pe tarif de racordare: -la 10m de stilpul de racord(nr.172) se va planta un stilp 14F in fundatie turnata(stilpul cu separatorul de racord), ce va fi echiapat cu: o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, separator orizontal STEPN0( de Exipmrod Buzau), si priza de impamantare cu R<4 ohmi; -dupa stilpul cu separatorul de racord, la 5m de acesta, se va planta un stilp 14F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din stilpul 14F se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m, din care 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp, iar 10m pozat subteran pina la punctul de conexiune nou; -din punctul nou de conexiune se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m(din care 10m pozat subteran prin tub de protectie, iar 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp) pina la un un stilp nou 14F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din acest stilp nou plantat 14F, se va pleca aerian cu conductor OlAl 120mmp in lungime de ~20m(traseu) pina la stilpul nr.173; -se va demonta conductorul existent OlAl 120mmp intre stilpul nr.172 si 173 din LEA 20kV Monsanto 2; - Se va realiza LEA 20kV nou proiectata, cu conductor OL-AL 120mmp in lungime de 35m(traseu); Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al Retele Electrice Romania, si altul al utilizatorului: Compartimentul Retele Electrice Romania, va contine: 2buc. celula LE cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE,o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. Se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Romania: RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori. Celulele de 20kV vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul Retele Electrice Romania, va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: -Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. -Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie(si protectie directionala pentru distanta mare de 300m de la punctul de conexiune la postul de transformare). -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. -pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu ~20 cm fata de nivelul solului. -Celula cu transformator de servicii interne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. -Postul de transformare va fi echipat cutransformator 20/0,4kV ? 630KVA | Rețele Electrice Romania S.A | 27460685 | 2025-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
218 | AXIAL AGROLAND S.R.L. | CEF AXIAL AGROLAND CF32881 | IALOMITA | 0.4 | 20 | A20 MONSANTO 2-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda in sistem intrare-iesire din LEA 20kV Monsanto 2, la stilpul nr.172 si 173; Lucrari pe tarif de racordare : -la 10m de stilpul de racord(nr.172) se va planta un stilp 14F in fundatie turnata(stilpul cu separatorul de racord), ce va fi echiapat cu: o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, separator orizontal STEPN0( de Exipmrod Buzau), si priza de impamantare cu R<4 ohmi; -dupa stilpul cu separatorul de racord, la 5m de acesta, se va planta un stilp 14F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din stilpul 14F se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m, din care 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp, iar 10m pozat subteran pina la punctul de conexiune nou; -din punctul nou de conexiune se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m(din care 10m pozat subteran prin tub de protectie, iar 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp) pina la un un stilp nou 14F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din acest stilp nou plantat 14F, se va pleca aerian cu conductor OlAl 120mmp in lungime de ~20m(traseu) pina la stilpul nr.173; -se va demonta conductorul existent OlAl 120mmp intre stilpul nr.172 si 173 din LEA 20kV Monsanto 2; - Se va realiza LEA 20kV nou proiectata, cu conductor OL-AL 120mmp in lungime de 35m(traseu); Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al Retele Electrice Romania, si altul al utilizatorului: Compartimentul Retele Electrice Romania, va contine: 2buc. celula LE cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE,o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. Se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Romania: RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori. Celulele de 20kV vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul Retele Electrice Romania, va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: -Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. -Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie(si protectie directionala pentru distanta mare de 300m de la punctul de conexiune la postul de transformare). -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. -pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu ~20 cm fata de nivelul solului. -Celula cu transformator de servicii interne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. -Postul de transformare va fi echipat cutransformator 20/0,4kV ? 630KVA | Rețele Electrice Romania S.A | 27462626 | 2025-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
219 | AXIAL AGROLAND S.R.L. | CEF AXIAL AGROLAND CF30695 | IALOMITA | 0.4 | 20 | A20 MONSANTO 2-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda in sistem intrare-iesire din LEA 20kV Monsanto 2, la stilpul nr.172 si 173; Lucrari pe tarif de racordare: -la 10m de stilpul de racord(nr.172) se va planta un stilp 14F in fundatie turnata(stilpul cu separatorul de racord), ce va fi echiapat cu: o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, separator orizontal STEPN0( de Exipmrod Buzau), si priza de impamantare cu R<4 ohmi; -dupa stilpul cu separatorul de racord, la 5m de acesta, se va planta un stilp 14F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din stilpul 14F se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m, din care 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp, iar 10m pozat subteran pina la punctul de conexiune nou; -din punctul nou de conexiune se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m(din care 10m pozat subteran prin tub de protectie, iar 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp) pina la un un stilp nou 14F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din acest stilp nou plantat 14F, se va pleca aerian cu conductor OlAl 120mmp in lungime de ~20m(traseu) pina la stilpul nr.173; -se va demonta conductorul existent OlAl 120mmp intre stilpul nr.172 si 173 din LEA 20kV Monsanto 2; - Se va realiza LEA 20kV nou proiectata, cu conductor OL-AL 120mmp in lungime de 35m(traseu); Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al Retele Electrice Romania, si altul al utilizatorului: Compartimentul Retele Electrice Romania, va contine: 2buc. celula LE cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE,o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. Se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Romania: RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori. Celulele de 20kV vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul Retele Electrice Romania, va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: -Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. -Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie(si protectie directionala pentru distanta mare de 300m de la punctul de conexiune la postul de transformare). -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. -pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu ~20 cm fata de nivelul solului. -Celula cu transformator de servicii interne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. -Postul de transformare va fi echipat cutransformator 20/0,4kV ? 630KVA | Rețele Electrice Romania S.A | 27462062 | 2025-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
220 | AXIAL AGROLAND S.R.L. | CEF AXIAL AGROLAND CF 30694 | IALOMITA | 0.4 | 20 | A20 MONSANTO 2-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda in sistem intrare-iesire din LEA 20kV Monsanto 2, la stilpul nr.172 si 173; Lucrari pe tarif de racordare: -la 10m de stilpul de racord(nr.172) se va planta un stilp 14F in fundatie turnata(stilpul cu separatorul de racord), ce va fi echiapat cu: o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, separator orizontal STEPN0( de Exipmrod Buzau), si priza de impamantare cu R<4 ohmi; -dupa stilpul cu separatorul de racord, la 5m de acesta, se va planta un stilp 14F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din stilpul 14F se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m, din care 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp, iar 10m pozat subteran pina la punctul de conexiune nou; -din punctul nou de conexiune se va pleca cu cablu 20kV tip ARE4H5EX 3*1*185 mmp in lungime de ~ 20m(din care 10m pozat subteran prin tub de protectie, iar 10m pozat aparent prin tub de protectie pe stilp) pina la un un stilp nou 14F in fundatie turnata ce va fi echipat cu: cadru pentru descarcatori ZnO cu disconectori, CTE, si priza de impamintare <4ohmi. Din acest stilp nou plantat 14F, se va pleca aerian cu conductor OlAl 120mmp in lungime de ~20m(traseu) pina la stilpul nr.173; -se va demonta conductorul existent OlAl 120mmp intre stilpul nr.172 si 173 din LEA 20kV Monsanto 2; - Se va realiza LEA 20kV nou proiectata, cu conductor OL-AL 120mmp in lungime de 35m(traseu); Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al Retele Electrice Romania, si altul al utilizatorului: Compartimentul Retele Electrice Romania, va contine: 2buc. celula LE cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE,o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa de precizie 0,5. Se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Romania: RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori. Celulele de 20kV vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul Retele Electrice Romania, va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: -Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. -Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie(si protectie directionala pentru distanta mare de 300m de la punctul de conexiune la postul de transformare). -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. -pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu ~20 cm fata de nivelul solului. -Celula cu transformator de servicii interne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. -Postul de transformare va fi echipat cutransformator 20/0,4kV ? 630KVA | Rețele Electrice Romania S.A | 27463026 | 2025-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
221 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII ALISEO | SPP 8 + CEF / Anexa 4 | IALOMITA | 0.3 | 0,4 | PCZ 7623-SRPA8-IRIG GURA IAL | Deoarece exista o neconcordanta intre Pa=960 KW conform CER si sectiunea cablului existent 2X150Cu / faza, a transformatorilor de curent 300/5A si intrerupatorului 1000A sunt necesare urmatoarele lucrari pe tarif de racordare: -demontare cablu existent si montare cablu Cu de sectiune 3x240mm / faza si 3x150mm / nul cu lungimea aproximativa 20m alimentate din bornele de joasa tensiune ale transformatorului pana la intrerupatorul general al utilizatorului - cablul va fi pozat un metru aerian de la bornele trafo(se va monta o teava in beton cu suport pentru cabluri si montare BMPT) pentru a facilita montarea noilor TC-uri -racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/inretea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. -materialele rezultate in urma demontarilor vor fi aduse la magazia UO Fetesti | Rețele Electrice Romania S.A | 27466091 | 2025-08-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
222 | SCOALA GIMNAZIALA TUDOR VLADIMIRESCU CALARASI | Scoala+CEF / Anexa 4 | CALARASI | 0.34142 | 0,4 | PCZ 3500 L20 395AP | - Instalatie existenta conform ATR 24876908/08.11.2024 alimentata din bornele intreruptorului automat de 630A PT 3500 cu doua cabluri in paralel de sectiune 3x240+150N mmp. Se va inlocui BMPTS1 500A existent cu BMPTS2 tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupator JT automat de 630A cu Ir=0,9 si ansamblu TC-uri 300/5A+400%. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate utilizator in locul BMPTS1 existent. Masura existenta. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect de catre Retele Electrice Romania SA. BMPTS2 si contorul vor fi puse la dispozitie de catre Retele Electrice Romania SA. | Rețele Electrice Romania S.A | 27468612 | 2025-08-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-08 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
223 | AXIAL AGROLAND S.R.L. | CF AXIAL AGROLAND 20091 | IALOMITA | 0.4 | 20 | A20 MONSANTO 2-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui punct de conexiune in anvelopa din beton noua, ce se va racorda in sistem intrare-iesire, din LES 20kV Monsanto2. Lucrari pe tarif de racordare: -se va demonta cablul existent ARE4H5EX 3*1*185 intre SS 5649 si SS 5650, in lungime de l=80m, si se va poza subteran pina la noul punct de conexiune; -se va poza subteran cablu nou ARE4H5EX 3*1*185 intre SS 5650 si noul punct de conexiune, in lungime de l=80m; Punctul de conexiune va avea doua compartimente, unul al Retele Electrice Romania, si altul al utilizatorului: Compartimentul Retele Electrice Romania, va contine: 2buc. celula LE cu separator de sarcina( motorizata, I=630A), un spatiu pentru montarea in viitor a unei celule LE, o celula de utilizator UTM(motorizata) echipata cu separator de sarcina, 2buc transformatori de curent 50/5A cls. precizie 0,5S, si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V, cu clasa deprecizie 0,5. Se vor monta echipamente pentru integrarea in sistemul de telecontrol al Retele Electrice Romania: RGDAT, unitate periferica de telecontrol, tablou de jt pentru servicii auxiliare, modem GSM, acumulatori. Celulele de 20kV vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In compartimentul Retele Electrice Romania, va avea acces doar operatorul de retea, si va fi prevazut cu girueta de aerisire, si sistem de supraveghere si antiefractie. La spatiul (nisa) pentru instalatia de masurare a energiei electrice, in care se monteaza contorul trifazic in montaj indirect cu kit de telecitire, va avea acces atat operatorul de retea, cat si utilizatorul. Lucrari prin grija beneficiarului: -Anvelopa postului de transformare ce se va amplasa la limita de propiectate, cu acces din domeniul public. -Compartimentul utilizatorului va fi prevazut cu: celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie(si protectie directionala pentru distanta mare de 300m de la punctul de conexiune la postul de transformare). -Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului prin intermediul celulei RC. -pentru evitarea patrunderii apei in punctul de conexiune, platforma de amplasare a PC va fi ridicata cu ~30 cm fata de nivelul solului. -Celula cu transformator de servicii interne 4kVA ? 20/0,4kV - instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a cladirii punctului de conexiune - pozare subterana cablu 20kV de la PC nou la postul de transformare al clientului. -Postul de transformare va fi echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630KVA | Rețele Electrice Romania S.A | 27467775 | 2025-08-14 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-14 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
224 | MOBILA SA | Spatiu Expozitional+CEF - Anexa 1 | IALOMITA | 0.3724 | 20 | A20 ORAS-SLOBOZIA NORD SL | Pentru asigurarea sporului de putere solicitat si pentru masurarea energiei pe medie tensiune se vor realiza urmatoarele lucrari: - demontare separator vertical existent, cadru cu descarcatori MT + CTE si cablul 20kV plecare spre PCZ 8353 (elementele demontate apartin SC Mobila SA) Se va demonta contorul trifazat in montaj semidirect existent in BMPT la PCZ 8353. Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin intermediul unui post de transformare nou in anvelopa din beton cu masurarea energiei pe medie tensiune, ce se va racorda la LEA 20kV Oras stalpul nr.98. Stalpul nr.98 (SC 15015 plantat in fundatie turnata) va fi echipat cu separator vertical plecare in LES, cadru pentru descarcatori MT si CTE si se va monta priza de impamnatare cu R<4ohmi. Din stalpul de racordare se va continua cu cablu 20kV tip AR4H5EX 3x1x185 mmp cu lungimea de 25m (din care 10m pozat pe stalp prin tub de protectie rigid si 15m pozat subteranprin spatiu verde pana in noul postul de transformare. Noul PC va fi amplasat pe proprietatea utilizatorului cu acces din domeniul public<(>,<)> pe fundatie suprainaltata si se va realiza platforma de acces. Punctul de conexiune va contine compartiment Retele Electrice Romania si compartiment utilizator. Compartimentul R.E.R. va contine 1 celula de linie tip LE conform specificatiilor in vigoare, spatiu pentru montarea pe viitor a unei celule de linie tip LE<(>,<)> o celula de utilizator tip UTM conform specificatiilor in vigoare, prevazuta cu 2buc. transformatori de curent 50/5A cls. de precizie 0,5S si 2buc. transformatori de tensiune 20000/100V cu clasa de precizie 0,5. Echipamentele pentru integrarea in sistemul de telecontrol vor fi puse la dispozitie si montate de catre R.E.R.. Celulele vor fi prevazute cu rezistente anticondens. In acest compartiment va avea acces doar operatorul de retea. Se vor prevedea, sistem de ventilatie fortata si sistem de supraveghere si antiefractie. -Spatiu ( nisa ) pentru instalatia de masurare a energiei in care se monteaza contorul in montaj indirect cu kit de telecitire; la acest compartiment va avea acces atat operatorul de retea cat si utilizatorul Prin grija beneficiarului: Anvelopa postului de transformare Compartimentul utilizatorului pentru dispozitivul general , prevazut cu celula RC, celula DG cu intrerupator si protectiile aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie. Din celula UTM se va poza un cablu 20kV cu izolatie XPLE cu sectiunea minima de 95mmp (Cupru ) pana la dispozitivul general al utilizatorului. - Instalatia de iluminat, prize si instalatia de legare la pamant a PC - postul de transformare va fi echipat cu transformator 20/0,4kV ? 630kVA - tabloul de servicii interne - instalatia de joasa tensiune aferenta postului de transformare - pentru alimentarea de rezerva cu energie electrica se va monta grup electrogen corespunzator puterii solicitate. | Rețele Electrice Romania S.A | 27475109 | 2025-08-26 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-26 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
225 | TALPAC SRL | Hotel+CEF/ ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.03947 | 0,4 | PT 969 STR. DIAMANTULUI NR.14 | Se va realiza un racord nou alimentat din borne trafo cu o coloana noua de sectiune 2x4x1x150 mmp in lungime de 8 m pana la un TD 0,4 kV nou echipat cu intrerupator nou de In=630 A. Din intrerupator nou se va poza un cablu de sectiune 3x240+150N mmp in lungime de 10 m, din care 3 m profil A beton, pana la o Firida noua E2+2 amplasata la exterior PTAB. Din Firida noua montata se va poza un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 8 m profil A pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 180 A si ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la exterior PT. In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 27478754 | 2025-08-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-20 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
226 | S.C S.M.P. ROGER SRL | SPATIU COMERCIAL, RESTAURANT, HOTEL + CEF / ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PT 33 MAMAIA HOTEL AURORA | Se va realiza un racord nou din CS 0,4 kV existenta cu un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 82 m (profil A 39 m dale, 28 m pamant si profil B 13 m foraj) pozat subteran in domeniul public pana la o Firida E2+4 noua montata langa CS 0,4 kV existenta (Roger), pozitionata in aliniament cu firida existenta, si cu care se va realiza o bucla de JT cu un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 5 m (1 m A dale). Din firida noua montata E2+4 se va realiza un bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x95+50N mmp in lungime de 5 m pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 180 A si sansamblut TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (1 m dale). In BMPT se va monta contor electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj semidirect bidirectional se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? >30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 27479817 | 2025-08-20 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-20 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
227 | COMUNA BORCEA | Statie incarcare auto + CEF / Anexa 4 | CALARASI | 0.39955 | 20 | A20 PIETROIU-PIETROIU CL | -Alimentarea locului de consum se va realiza prin montarea unui PC nou la limita de propietate cu acces din domeniul public ce se va racorda in sistem intrare iesire in LEA prin inlocuire stalp 6 si plantare stalp nou 6A<(>,<)> echipare cu consola metalica, cadru metalic cu descarcatori cu oxizi de zinc<(>,<)> separatori verticali. PC va fi echipat cu doua celule izolatori compozit, LE DY803 alimentate de STP 6 SI 6A cu LES MT 3X1X185mm in lungime de 2X20m, CELULA UTM DY803 echipata cu transformatori de tensiune 20/0.1 KV, transformatori de curent 50/5 A, contor trifazat cert 1 indirect cu telecitire montat in nisa PC. | Rețele Electrice Romania S.A | 27488072 | 2025-08-28 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-28 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
228 | TOPORASUL VERDE SRL | PUNCT DE LUCRU+CEF / Anexa 1 | CONSTANTA | 0.1 | 0,4 | PTAB 1392 SARAIU CENTRU | Se va realiza un circuit prin schimbarea cablului existent de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 70 m cu un cablu de sectiune 3x240+150N mmp pozat pe tub existent (conform ATR 10030818/02.06.2022) intre intrarupatorul existent de 350 A si BMPT<(>,<)> unde se va monta o firida E2+2 noua din care se va realimenta BMPT existent cu un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 3 m. Din firida noua se va realiza un bransament trifazat de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 6 m, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 180 A + ansamblu TC 125/5A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton langa FIRIDA. In BMPT se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj semi-direct de catre Retele Electrice Romania S.A. Costul BMPT-ului va fi suportat de catre SC Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucraripe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 27488514 | 2025-08-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
229 | DORIN HAPLIUC | CASA ILFOV+CEF-ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.03 | 0,4 | PT 203 RESTAURANT NORD | Se mentine alimentarea si m?sur? existenta, se va regla grupul de masura conform puterii solicitate. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de maisus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 27501620 | 2025-08-07 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-07 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
230 | AURORA PAVEL | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA-36 GRECI L 9906 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp SC 10001 LEA 0.4 kV existent, pana la un BMPT echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 27538142 | 2025-08-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-08-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
231 | CARACOTA IANCU | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PT 16 LICEUL PEDAGOGIC | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizarea utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice: Funcția de protecție ValoareTemporizare (s) Funcția de protecție de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Funcția de protecție de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Funcția de protecție de frecvență treapta I52 Hz0.5 Funcția de protecție de frecvență treapta II47.5 Hz0.5 Funcția de protecție de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Această funcție se activează doar în cazul în care este conținută în modulul generator (invertor)/ generator sincron achiziționat și este obligatorie în cazul protecțiilor de interfață, externe unităților generatoare/instalațiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată > 30 kVA . - ** Timpul de acționare al protectiei este dependent de valoarea inițială și finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalaţiile finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: “Productie Cd – Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator – furnizor (Diferenta >=0 )” *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 27612840 | 2025-09-02 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-02 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
232 | GIMART IMPORT-EXPORT SRL | Productie constructii metalice+CEF/ Anexa 4 | CALARASI | 0.2 | 20 | PTAB 3136 GIMART+ZAFA L20 MODELU 1 | Solutie conform ATR 7798/30.03.2004 prin racord 20kV existent alimentat din LEA 20kV Modelu 1. PTab 3136 existent. Masura existenta pe 6kV. | Rețele Electrice Romania S.A | 26953375 | 2025-09-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
233 | DOINA VACAROAIA | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | CALARASI | 0.008 | 0,4 | PTAB 2781 MOARA ULMENI | Bransament trifazat existent. BMPT existent. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 27459465 | 2025-09-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
234 | NUTRICOM SA | HALA + CEF / Anexa 4 | CALARASI | 0.075 | 0,4 | PTA 2764 NUTRICOM CHIRNOGI | LES de JT din CD a PTA 2764. Instalatie existenta. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 27560208 | 2025-09-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
235 | NUTRICOM SA | Hala + CEF/ Anexa 4 | CALARASI | 0.175 | 0,4 | PCZ 2504 | - Alimentare conform ATR 14486/04.08.2010 prin racord 20kV+PCZ 2504, 2x1000kVA, alimentat din LEA 20kV Siloz. Instalatie existenta. Masura existenta in PCZ 2504. | Rețele Electrice Romania S.A | 27629827 | 2025-09-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
236 | NUTRICOM SA | Hala + CEF/ Anexa 4 | CALARASI | 0.16 | 0,4 | PTA 2645 PIC ROMANIA | Bransament trifazat alimentat din bornele 0,4kV PTA 2645. Instalatie existenta. Masura existenta in CD a PTA 2645. | Rețele Electrice Romania S.A | 27630500 | 2025-09-03 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-03 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
237 | COMUNA DAENI | Infiintare parc fotovoltaic in vederea producerii energiei electrice din surse regenerabile de tip solar pentru Comuna D?eni, Jude?ul Tulcea / Anexa 4 | TULCEA | 0.4 | 20 | A20 10700- OSTROV TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem radial, in LEA 20 kV 10700, din stalpul nr.30 existent, prin LEA MT 70 mmp, in lungime de 7 m, pana la un stalp special nou tip 12 G, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 120 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe domeniul public, la intersectia dintre DJ 222F si str. Casariei. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Romania echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipata conform ultimelorspecificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Romania. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. La punerea in functiune a caii de alimentare la MT, se va desfiinta calea de alimentare existenta, prin demontarea contorului existent. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Romania pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Romania. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Romania. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciaraa imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 27354793 | 2025-09-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
238 | SOPEMA SRL | Instalare Sistem Fotovoltaic pentru Autoconsum la SC Sopema SRL ANEXA 4 | IALOMITA | 0.18 | 20 | A20 OREZARIE 1-GURA IALOMITEI SL | Se va utiliza instalatia electrica existenta ? PC 7728 cu delimitare si masura pe medie tensiune. Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Instalatia de utilizare va fi dotata cu: -intrerupator tip DG cu protectii impotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat in aval de punctul de delimitare cu OD, unde se va verifica conformitatea instalatiei de utilizare din punct de vedere al sistemelor de protectie, pe urmatoarele criterii: se vor analiza riscurile din punct de vedere al probabilitatii de aparitie a incidentelor in reteaua instalatiei de utilizare neprotejata de sisteme de protectie si se vor prevedea fie masuri de diminuare a riscurilor de aparitie a defectelor, fie dotarea cu intrerupator de tip DG cu protectii impotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat in aval de punctul de delimitare cu OD, lucrare efectuata prin grija utilizatorului. - intrerupator tip DI cu protectii de interfata pe partea de joasa tensiune in punctul de delimitare intre instalatia de consum si instalatia de producere cu rol de separare a instalatiei de producere in cazul abaterii valorilor de tensiune si/sau frecventa. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore(situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Rețele Electrice Romania S.A | 27566402 | 2025-09-04 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-04 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
239 | ONE GRAINS&LOGISTICS S.R.L. | AEE CEF / Anexa 1-ssp | CONSTANTA | 0.39884 | 20 | A20 2403 CERCHEZU- VIROAGA CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni radial conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LEA 20 kV L 2403 din stalp existent nr2 tip SC 140015 derivatia PTA 8152 pe care se va monta o consola de derivatie si se va realiza o derivatie OlAl 3x70 mmp in lungime de 6 m pana la un stalp echipat cu separator vertical cu CLP pentru cablul de alimentare al PC nou. Din separatorul vertical se pleaca cu LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 100 m (10 m pozat pe stalp, 90 m pozat in canal profil A) pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RER echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu doua celula de linie tip LE echipata cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc liber pentru o celula de linie; - doua celule de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA ? doua compartimente (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei in eventualitatea patrunderii acesteia prin usi sau ferestre. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16° magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. - Dupa PIF PC nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 27610801 | 2025-09-05 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-05 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
240 | COMUNA MAIA | Centrala Electrica Fotovoltaica la nivelul comunei Maia / Anexa 4 | IALOMITA | 0.16965 | 20 | A20 HAGIESTI-MOVILITA SL | Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face prin construirea unui post de transformare aerian 20 / 0,4kV ? 250 kVA ce se va racorda din LEA 20kV Hagiesti, la stilpul nr.6 dupa SR 5461. Lucrari pe tarif de racordare: -se va inlocui stilpul de racord de tip SC15006, cu stilp 14F in fundatie turnata, ce va fi echipat cu: o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, si o consola de derivatie cu lanturi duble de izolatori compoziti; - la 5m dupa stilpul de racord, se va planta un stilp 12F in fundatie turnata(stilpul cu separatorul de racord), ce va fi echiapat cu: o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, separator orizontal STEPN0( de Exipmrod Buzau), si priza de impamantare cu R<4 ohmi; -la 5m dupa stilpul cu separator 12F, se va monta stilpul cu postul de transformare, va fi un stalp nou plantat in fundatie turnata de tip 12/G/31, ce va fi echipat cu: transformator 20 / 0,4kV ? 250 kVA, o consola semiorizontala de intindere cu lanturi duble de izolatori compoziti, descarcatori cu oxid de zinc cu disconectori, si priza de impamantare cu R<4 ohmi - Se va realiza LEA 20kV nou proiectata, cu conductor OL-AL 50mmp in lungime de 10m(traseu); -se va inlocui conductorul pe distanta de 120m intre stilpul nr.5 si 7, cu conductor Ol-Al 50mmp; - se va construi bransament trifazic cu BMPT cu intrerupator de 300A(reductori de curent 125/5A conform DM1 031006 RD Ed.1), cu DPST, in carcasa de policarbonat, antivandalism, armat cu fibra de sticla, ce se va racorda din bornele 0,4kV ale transformatorului cu cablu jt 3x240+95N, cu L= 9 m pozat prin tub de protectie pana in BMPT. - Masurarea energiei electrice se realizeaza prin montarea unui contor electronic trifazat in montaj semidirect cu reductori de curent 125/5A conform DM1 031006 RD Ed.1, cu kit de telecitire, acesta fiind pus la dispozitie de UOMTJT Urziceni. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 27680649 | 2025-09-08 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-08 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
241 | ENERGY ONE YAC S.R.L. | Construire centrala electrica fotovoltaica, bransamente utilitati si organizare executare lucrari, comuna Ciochina, judetul Ialomita | IALOMITA | 1.7 | 20 | A20 OREZU-CAZANESTI SL | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Solutia unica: Racordare in sistem intrare - iesire in LEA 20 kV Orezu din statia 110/20 kV Cazanesti intre stalpii 114-115. Lucrari necesare realizarii instalatiei de racordare - plantare 2 stalpi speciali 12G in axul LEA 20 kV Orezu, intre stalpii 114-115 si echiparea acestora cu console terminale , DRV ZnO 24kV, CT exterior si Rp≤ 4Ω ; - realizare racord intrare - iesire in LEA 20 kV Orezu între stalpii proiectati și PC 20 kV, cu cablu de medie tensiune tripolar, cu elice vizibila, cu izolație XLPE, cu conductori de sectiune 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de aproximativ 30 m; - punct de conexiune 20 kV ce se va amplasa pe terenul Beneficiarului cu acces dindomeniul public pentru SC Retele Electrice Dobrogea SA din exterior - echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni cu: - 2 celule de linie 24 kV, tip LE, cu sistem trifazat de bare cu izolatie in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipate cu separator de sarcină 24 kV, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, cu CLP, motorizare 24 Vc.c., indicatoare prezenta tensiune, izolatori cu divizor de tensiune capacitiv legat la dispozitivul de semnalizare prezenta/absenta tensiune, transformatoare toroidale pentru detectarea si semnalizarea scurtcircuitelor mono si polifazate, RGDAT, rezistenta anticondens; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celulă de măsură 24 kV, tip UTM, sistem trifazat de bare cu izolatia in aer, curent nominal de serviciu continuu 630 A, echipata cu separator de sarcina 24 kV, cu 3 pozitii, curent nominal admisibil de scurta durata pentru bare si derivatii 16 kA, un separator de punere la pamant ST 2 in aval de grupul de masura, motorizare 24 V c.c., 2 reductori de curent 400/5A cls 0,2S si 2 reductori de tensiune 20/0,4 kV, cls. 0,2, indicatoare prezenta tensiune, rezistenta anticondens. Reductorii de curent si tensiune vor avea buletine de verificare metrologica. - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Anvelopa de beton compusa din doua incaperi cu acces separat fiecare, o incapere fiind pentru montarea echipamentelor 20 kV OD (compartiment racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT; - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului; - Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: -protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; -protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ).” Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: 1. functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; 2. functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; 3. functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. - LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala CEF Ciochina in lungime de 0,030km - Posturi trafo si tablouri jt aferente parcului cu putere unitara trafo <=2000kVA. - Asigurare accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. Materialele și echipamentele care se utilizează la realizarea lucrărilor de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificațiile tehnice unificate, în conformitate cu procedurile aplicabile în cadrul Retele Electrice Romania. Celelalte materiale și echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificații tehnice unificate, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalației, să îndeplinească cerințele specifice de fiabilitate și siguranță. Evaluarea tarifului de racordare Tariful de racordare este T= TR+TI+TU, in conformitate cu prevederile Ord. 11/2014 „Metodologie de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public”. Valoarea tarifului de racordare T, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz şi în baza studiului de solutie pentru ,, Racordarea la SEN a Construire centrala electrica fotovoltaica, bransamente utilitati si organizare executare lucrari” sat. Ciochina, jud. Ialomita, nr. cadastral 25293, 20312 „ rev.1 este in cuantum de: T = 1.314.565,12 lei fara TVA, din care: componenta TI = 967.012,00 lei fara TVA calculată la pct 5 unde: Ti - Componenta tarifului de racordare corespunzătoare cotei de participare la finantarea lucrarilor de intarire a retelei electrice, necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor componenta TR = 344.378,00 lei fără TVA TR - Componenta tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare calculata pe baza de deviz general componenta TU= 3.175,12 lei fara TVA TU - Componenta tarifului de racordare corespunzătoare: a) verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acestei instalatii: 1.045,12 lei (fara TVA) b) verificarii si certificarii conformitatii tehnice a centralei electrice cu cerintele normelor tehnice in vigoare 2.130 lei (fara TVA) | Rețele Electrice Romania S.A | 27403613 | 2025-09-09 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-09-09 | valabil | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 kV Lehliu Gară-Lehliu (9,5 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Vlad Țepeș-Lehliu Gară (34,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Dragoș Vodă-Vlad Țepeș (15,5 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Mircea Vodă-Pelicanu (4,2 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Călărași-Mircea Vodă (9,9 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); Lungime linii 110kV de reconductorat:73,4km Evaluare lucrari de intarire N-1 elemente in functiune : 45.790.000,00lei fara TVA | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Amplificare transformator existent 10 MVA la25 MVA inclusiv lucrarile adiacente - Amplificarea grupului de tratare neutru din statia Cazanesti montarea unei bobine cu capacitate de 30-200A pe sectia de bare A conform specificatii RER inclusiv lucrari adiacente - LEA nouă 110 kV Tămădău-Fundulea (8,3km) cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) - LEA nouă 110 kV Fundulea-Solex (23,6 km) cu conductoare capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de montare celule 110kV in statiile de capat) - Reconductorare LEA 110 kV Tămădău-Fundulea (8,3 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Lehliu-Tamadau (19,1 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud-Dragos Voda (30,5km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Slobozia Sud-Slobozia Nord (5,8km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Ghe.Doja-Slobozia Nord (22,7 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); - Reconductorare LEA 110 kV Fundulea-Solex (23,6 km) cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A (inclusiv lucrari de inlocuire TC in celulele de capat); Total reconductorare LEA 110kV : 110 km Total LES noua 110kV : 31,9 km Evaluarea lucrari de intarire N elemente in functiune: 247.571.661,00 lei fara TVA | nu
242 | Malcea Dumitru | Locuinta + CEF / ANEXA 1 - mutare contor la limita de proprietate | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA 574 APA MINERI L 9300 | Se va monta contor electronic monofazat bidirectional smartmeter CERT1 in FDCP 2M ce se va realiza conform ATR 27622572-,,DENISIUC IONUT MACAR. Prezenta lucrare este conditionata de realizarea PVR si PIF ATR 27622572-DENISIUC IONUT MACAR. | Rețele Electrice Romania S.A | 27621935 | 2025-09-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
243 | DENISIUC IONUT MACAR | Locuinta + CEF / ANEXA 1 - mutarea bransamentului pe Str. Vulturului | TULCEA | 0.006 | 0,4 | PTA 574 APA MINERI L 9300 | Se va intercepta LES JT 3x95+50N la intrarea in FDCP-ul realizat conform ATR 16714267 CRETU CARMEN (str. Vulturului, nr.9) si se va alimenta o CS noua ce se va amplasa langa FDCP. Din CS noua se va realimenta FDCP-ul cu cablu 3x50+25C in lungime de 3 m si cu un alt cablu 3x50+25C se va pleca subteran pe str. Vulturului in lungime de 104 m (100 m profil A zona nepavata) pana intr-un FDCP 2M ce se va monta la limita de proprietate, pe domeniul public. FDCP-ul 2M se va echipa cu sigurante de 40 A. In FDCP se va monta un contor electronic monofazat bidirectional Smartmeter pentru utilizatorul DENISIUC IONUT MACAR. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. -Solutie de racordare comuna corelata cu cererea 27621935-MALCEA DUMITRU (str. Vulturului, nr. 5). Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa FDCP ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa FDCP, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasadosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp dedemaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 27622572 | 2025-09-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
244 | IONUT BALASA | LOCUINTA+CEF / ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.00567 | 0,4 | PTAB 1894 MIDIA SAT 1 L 5305 | Necesar activare 2 faze si inlocuire BMPM cu un BMPT tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 32 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. In BMPT se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 de catre SC Retele Electrice Romania SA. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** -*Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator.- Dupa PIF BMPT nou, BMPM-ul existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 27681772 | 2025-09-09 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-09 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
245 | MARIOARA TERENTE | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | TULCEA | 0.008 | 0,4 | PTA-220 GRECI L 9906 | Se mentine alimentarea existenta. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime si minime ale tensiunii si frecventei pentru protectiile de interfata aferente instalatiilor de producere a energiei electrice: Functia de protectie Valoare Temporizare (s) Functia de protectie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Functia de protectie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Functia de protectie de frecventa treapta I52 Hz0.5 Functia de protectie de frecventa treapta II47.5 Hz0.5 Functia de protectie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/ generator sincron achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe unitatilor generatoare/instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalata > 30 kVA . - ** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute dupa un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instalatiile finantate de catre utilizatori sunt în proprietatea acestora si sunt exploatate de catre operatorii de retea, in baza unei conventii initiate de catre operatori, incheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 27701590 | 2025-09-11 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-11 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
246 | RICHIA ANDREI-ADRIAN | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.006 | 0,4 | PTAB 1755 NEAGU | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizarea utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 27618854 | 2025-09-12 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-12 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
247 | LIVADA LUI CEZAR SRL | CONTAINER+CEF/ANEXA 1 | TULCEA | 0.01488 | 0,4 | PTA 75 CATALOI L 9302 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 10 m) din stalp 10C NR 5 ? CAPAT RETEA LEA 0.4 kV existent pe str LALELELOR, pana la un BMPT echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 25 A. Cutia se va monta pe stalpul de racord. Racordul va fi pozat pe stalp (10 m). BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct tip SmartMeter bidirectional CERT1 se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazulracordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 26891140 | 2025-09-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
248 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII " VIITURA | OUAI Viitura SPP 3 + CEF / Anexa 4 | IALOMITA | 0.15 | 20 | A20 OREZARIE 1-GURA IALOMITEI SL | Lucrari necesare efectuate prin grija beneficiarului cu o unitate atestata ANRE: - se va monta cadru cu descarcatori MT cu oxid metalic cu dispozitiv de deconectare pe stalpul nr. 2. - montare pe soclu de beton afara de gardul de protectie al PTS a unui BMPTS2 echipat cu intrerupator si separator 630 A, TC 300/5A conform DMI031006RO ed. 01, alimentarea acestuia fiind realizata prin interceptarea, sectionarea si legarea cablului de joasa tensiune plecare utilizator(2x3x240+2x1x150) in noul BMPTS2, legarea BMPTS2 la priza de impamantare a PT, lucrari executate pentru securizarea masurii. - Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Instalatia de utilizare va fi dotata cu: -in trerupator tip DG cu protectii impotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat in aval de punctul de delimitare cu OD, unde se va verifica conformitatea instalatiei de utilizare din punct de vedere al sistemelor de protectie, pe urmatoarele criterii: se vor analiza riscurile din punct de vedere al probabilitatii de aparitie a incidentelor in reteaua instalatiei de utilizare neprotejata de sisteme de protectie si se vor prevedea fie masuri de diminuare a riscurilor de aparitie a defectelor, fie dotarea cu intrerupator de tip DG cu protectii impotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat in aval de punctul de delimitare cu OD, lucrare efectuata prin grija utilizatorului. - intrerupator tip DI cu protectii de interfata pe partea de joasa tensiune in punctul de delimitare intre instalatia de consum si instalatia de producere cu rol de separare a instalatiei de producere in cazul abaterii valorilor de tensiune si/sau frecventa. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare<(>,<)> centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore(situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate,teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare este in responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Rețele Electrice Romania S.A | 27695553 | 2025-09-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
249 | ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII ALISEO | Instalare sistem fotovoltaic pentru autoconsum la OUAI Aliseo SPP15 / Anexa 4 | IALOMITA | 0.4 | 0,4 | IRIG 1 TAND PCZ 7368 | - Se va utiliza instalatia electrica existenta ? PCZ 7368 cu delimitare si masura pe joasa tensiune. - Racordarea la RED a instalatiei de producere CEF se va realiza prin instalatia de utilizare a clientului in tabloul general de distributie de joasa tensiune. In instalatia electrica existenta contorul electronic trifazat se va reprograma pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum, sau se va inlocui contorul existent cu un contor inteligent trifazat nou, programat pentru inregistrare cu dublu sens pentru masurarea energiei electrice absorbite/evacuate din/in retea, conform puterii avizate productie/consum. Instalatia de utilizare va fi dotata cu: -in trerupator tip DG cu protectii impotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat in aval de punctul de delimitare cu OD, unde se va verifica conformitatea instalatiei de utilizare din punct de vedere al sistemelor de protectie, pe urmatoarele criterii: se vor analiza riscurile din punct de vedere al probabilitatii de aparitie a incidentelor in reteaua instalatiei de utilizare neprotejata de sisteme de protectie si se vor prevedea fie masuri de diminuare a riscurilor de aparitie a defectelor, fie dotarea cu intrerupator de tip DG cu protectii impotriva defectelor monofazate/trifazate, imediat in aval de punctul de delimitare cu OD, lucrare efectuata prin grija utilizatorului. - intrerupator tip DI cu protectii de interfata pe partea de joasa tensiune in punctul de delimitare intre instalatia de consum si instalatia de producere cu rol de separare a instalatiei de producere in cazul abaterii valorilor de tensiune si/sau frecventa. Invertoarele utilizate trebuie sa corespunda cerintelor din Ordinul ANRE nr. 208/14.12.2018 pentru aprobarea ?Normei tehnice privind cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes public pentru module generatoare<(>,<)> centrale formate din module generatoare si centrale formate din module generatoare offshore(situate in larg)? si sa se regaseasca in lista actualizata a invertoarelor declarate conforme cu cerintele Ord. 208/ 14.12.2018 publicata pe site-ul C.N. TRANSELECTRICA S.A. Lucrari in instalatia utilizatorului necesare pentru racordarea sistemului fotovoltaic: In instalatia de utilizare (producere) se prevad: - doua trepte de protectii redundante pentru monitorizare parametrii (minima, maxima tensiune, minima, maxima frecventa) si functionare in regim insularizat ? cu decuplare automata. In compartimentul utilizator se va monta un dispozitiv general DG echipat cu intrerupator si separator si un dispozitiv de interfata DDI. Instalatia trebuie sa fie prevazuta cu dispoztiv de interfata DDI , prevazute cu sistem de protectie de interfata conform Norma Tehnica ed.3: - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie de tensiune homopolara temporizata; - protectie impotriva deconectarilor de la retea (stabilite de comun acord intre REM si producator in functie de caracteristicile retelei de distributie. Nota: functia de DDI poate fi integrata in interfata invertorului, daca acesta este prevazut corespunzator. In momentul depunerii dosarului de utilizare (conf. Ordinul ANRE 51/2019) pentru punerea in functiune a CEF, se vor prezenta scheme detaliate, teste si certificate de producator care sa ateste conformitatea invertoarelor cu Ordinul ANRE 208/2018. CEF, prin protectiile interne ale invertoarelor, dar si prin dispozitivul de interfata instalat, se va deconecta in cazul lipsei tensiunii din reteaua OD, evitand astfel functionarea in regim insularizat. Utilizatorul are obligatia de a asigura serviciile interne in compartimentul de racordare si accesul nelimitat al personalului REM la echipamentele instalate in compartimentul de racordare. Realizarea lucrarilor pentru instalatiile din aval de punctul de delimitare estein responsabilitatea utilizatorului si se efectueaza pe cheltuiala acestuia. | Rețele Electrice Romania S.A | 27793804 | 2025-09-15 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-15 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
250 | SPIRU ELECTRA SRL | PRODUCERE ENERGIE ELECTRICA | TULCEA | 0.92 | 20 | A20 9219- MARMURA TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare-iesire, in LEA 20 kV 9219, intre stalpii nr.12 ax si nr.13 ax dublu circuit cu LEA 20 kV 9218. Conductoarele LEA 20 kV 9219 dintre stalpii nr.12 ax si nr.13 ax dublu circuit se vor demonta. Circuitele noi se vor alimenta din stalpii nr.12 ax si nr.13 ax prin racorduri in LEA 20 kV cu conductoare neizolate OL-AL 3x120mmp, in lungime de 10 m, respectiv de 25 m. Langa stalpul nr.12 ax, pe lungul drumului de exploatare, se vor planta 2 stalpi noi speciali unificati, tip 12 G 31, pe care se vor instala separatoare in montaj vertical cu CLP. Din separatoare verticale se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B Enel, functie de traseu, in lungime de 2x40 m, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de proprietate cu acces din domeniul public-drumul de exploatare. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: - Compartiment Retele Electrice Dobrogea echipat cu: - doua celule de linie 20kV, tip LE echipate conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Dobrogea. Compartimentul va fi prevazut cu elemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Dobrogea pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Romania. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Romania. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare. Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Nu se va semna contractul de racordare, pana cand utilizatorul nu va obtine de la proprietarii de teren proprietati private, acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru ocuparea sau traversarea terenului, precum si pentru exercitarea de catre OD a dreptului de uz, superficie si servitute asupra terenurilor afectate de instalatia de racordare. In conformitate cu prevederile Legii energiei si gazelor naturale nr. 123/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, utilizatorul se va angaja juridic, prin incheierea unui contract de superficie si inscrierea in cartea funciara, ca nu va emite pretentii financiare legate de existenta unor instalatii realizate in beneficiul lui si amplasate pe proprietatea sa, dar care apartin Retele Electrice Dobrogea. Puterea maxim evacuata in PCC : Pevacuata = Pinstalat ? ?Ppierderi totale ? Pabs SI = 920 kW ? 9,2 kW ? 55,8 kW = 855 kW . Pmaxima aparenta simultan evacuata in punctul comun de cuplare: Sevacuata = Pevacuata /0,9 = 950 kVA Unde: Pinstalat ? puterea instalata in grupurile generatoare Pabs SI ? Puterea absorbita de receptoarele de la locul de consum si de producere si/sau serviciile interne ale centralei ?Ppierderi totale - pierderile de putere in elementele de retea aflate intre generator si punctul de delimitare (Pierderile s-au estimat 1% din puterea instalata) cos ? ? factorul de putere Conform Calcul circulatii de puteri efectuat de Analiza Retea Studii si Flexibiltate -nu sunt necesare lucrari de intarire : Valoarea estimata a lucrarilor de intarire pe baza de indici conform art. 41 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 41. ? În situa?ia în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electric?aerian?, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se noteaz? i5 ?i se stabile?te utilizând urm?toarea formula: i5 = iMTA + iST110/MT [lei/MVA] i5 = 97.000 + 432.000 = 529.000 [lei/MVA] Costul total al intaririlor: Ti = 529.000 * 0 MVA = 0 lei fara TVA | Rețele Electrice Romania S.A | 27645221 | 2025-09-19 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-09-19 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
251 | COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU | CONSTRUIRE PARC PANOURI FOTOVOLTAICE LOC RANDUNICA, COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU / Anexa 4 | TULCEA | 0.3936 | 20 | A20 9500- ZEBIL TL | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiune, racordat in sistem intrare, in LEA 20 kV 9500-derivatia Randunica, din stalpul nr.27 existent-cu separatorul nr.216, prin LEA MT 70 mmp, in lungime de 15 m, pana la un stalp special nou tip unificat 12 G 31, pe care se va instala un separator in montaj vertical cu CLP. Din separatorul vertical se va pleca in LES 20kV cu cablu ARE4H5EX ?3x1x185mmp GSC001, pozat in canalizatie tip A si B, functie de traseu, in lungime de 500 m, pozat pe DC 10 si str. Orizontului, pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat pe domeniul public. Cablul va fi montat in tub de protectie pliabil d=160mm, iar la urcarea pe stalp, cablul va fi pozat in tub rigid. Pentru racordarea cablului 20kV la celula de linie din PC se vor monta terminale de interior 20kV GSCC005. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu: Compartiment Retele Electrice Romania echipat cu: - o celula de linie 20kV, tip LE echipata conform ultimelor specificatii; se va prevedea un loc liber pentru inca o celula de linie; - o celula de masura UTM, echipata cu transformatoare de tensiune 20/0 ,1kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura. - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT; - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare, 57,7/100V, (5-6) A, clasa de precizie 0.5 s, montaj indirect cu dublu sens, cu curba de sarcina, RS232 si modem sub capac, pentru integrarea in sistemul de telecitire existent la zona MT/JT. Contorul se va monta in nisa cu vizor pe peretele punctului de conexiuni. Nisa va avea posibilitatea de incuiere cu lacat si posibilitatea de sigilare. Contorul va fi montat si pus la dispozitie de Retele Electrice Romania. Compartimentul va fi prevazut cuelemente de ventilatie, intrari pentru cabluri, instalatie de legare la pamant. Prin fundatie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Spatiile pentru accesul cablurilor vor fi etanseizate pentru a impiedica patrunderea apei din sol in postul de conexiuni. Cabina punctului de conexiune va fi prevazuta cu sistem de supraveghere si antiefractie, iar usa de la compartimentul de distributie va fi prevazuta cu cheie unica enel. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, cu caile de curent in aer si comutatia in tanc cu SF6, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelor din reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. Se va depune la UO MT JT dosarul de executie al instalatiei interioare. Echipamentele, materialele care se vor monta in instalatiile Retele Electrice Romania pe tarif de racordare vor respecta standardele si omologarile Retele Electrice Romania. Materialele si echipamentele care se utilizeaza la realizarea instalatiei pe tarif de racordare, trebuie sa fie conforme cu cerintele din specificatiile tehnice unificate Retele Electrice Romania. Celelalte materiale si echipamente pentru care nu sunt elaborate specificatii tehnice unificate, trebuie sa fie noi, compatibile cu starea tehnica a instalatiei, sa indeplineasca cerintele specifice de fiabilitate si siguranta. Instalatia de legare la pamant va respecta prevederile Normelor Unificate Retele Electrice Romania. In situatia in care terenul pe care urmeaza a fi amplasata instalatia de racordare este proprietate privata, este necesar acordul sau promisiunea unilaterala a proprietarului/proprietarilor terenului pentru incheierea cu operatorul de retea, dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare, a unei conventii avand ca obiect exercitarea de catre operatorul de retea a drepturilor de uz si servitute asupra terenului afectat de instalatia de racordare.Conventia se materializeaza prin intermediul contractelor de uz, superficie, servitute, dupa caz, în functie de natura instalatiei de racordare, încheiate în forma autentica si înscrise în cartea funciara. Contractele autentice prin care se constituie in favoarea Operatorului cu titlu gratuit drepturile de superficie, uz si servitute asupra tuturor imobilelor - terenuri si/sau constructii proprietate privata ocupate/traversate de instalatia de racordare si incheierile de intabulare in cartea funciara a acestor drepturi se vor definitiva dupa perfectarea contractului de racordare si elaborarea proiectului tehnic al instalatiei de racordare. Conform Ord ANRE nr.59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii nr.50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 27691420 | 2025-09-19 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-19 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
252 | NOVA ENERGY SRL | CEF + IS - Nova Energy comuna Tataru | CONSTANTA | 3.6 | 20 | A20 1702 TOPRAISAR- TATARU CT | Punctul de racordare: la nivelul de tensiune de 20 kV in LEA 20 kV 1702 intre celula 20 kV LEA 1702 si stalpul nr.9 al LEA 1702 din statia Tataru. Punctul de delimitare : la nivelul tensiunii 20 kV la papucii cablului plecare din celula de m?sura din compartimentul de racordare (Retele Electrice Romania) catre compartimentul utilizatorului. Punctul de masurare : la nivelul tensiunii 20 kV in celula de masura din compartimentul de racordare OD din punctul de conexiuni. Punctul comun de cuplare : la nivelul de tensiune de 20 kV din PC 20kV proiectat. Solutia 2 ? Racord la tensiunea 20 kV intrare-iesire intre stalpii nr. 8 si 9 ai LEA 20 kV 1702 alimentata din statia 110/20 kV Tataru LUCRARI PREVAZUTE PE TARIF DE RACORDARE Descrierea sistemului de limitare operationala Automatizarea limit?rii opera?ionale a puterii centralei electrice CEM Tataru va con?ine pe lâng? elementele fizice (echipamentele necesare instala?iei de automatizare), abonament de date pl?tit (cartel?) în cazul comunica?iei de tip GPRS sau similar (calea de comunicare între automatizarea de limitare a puterii centralei ?i echipamentele care transmit datele culese de peelementele de re?ea monitorizate). Pentru a putea transmite on-line pozi?ia întreruptorului este necesar un abonament de date la un operator de telefonie mobil?, abonament de tip APN cu IP fix (static). Costul abonamentului va fi suportat integral de c?tre Utilizator pentru toate instala?iile montate în RET/RED (dup? caz) ?i în instala?iile proprii. Pierderea comunica?iei sau orice eroare de comunica?ie conduce la deconectarea întrerup?torului din sta?ia de transformare a centralei electrice. Automatizarea de limitare opera?ional? a puterii centralei va monitoriza toate elementele de re?ea rezultate din analiza de sistem pentru regimul cu N-1 elemente în func?iune, care prin ie?irea acestora din func?iune au ca efect apari?ia de suprasarcini în re?ea ?i, în consecin??, imposibilitatea elementelor re?elei r?mase în func?iune ?i a re?elei în ansamblul ei de a func?iona pe timp nelimitat în aceste condi?ii si va limita opera?ional puterea maxim? ce poate fi evacuat? de central? în re?ea. În situa?ia în care comunica?ia prin GSM (minim 4G) nu va asigura timpii de deconectare conform normativelor în vigoare de la data PIF a centralei, calea de comunica?ie se va asigura prin fibr? optic? ale c?rei costuri de achizitie si instalare se vor asigura de c?tre beneficiarul centralei CEM Tataru . Utilizatorul nu este indreptatit sa solicite ?i sa primeasaca de la operatorul de re?ea desp?gubiri pentru energia electric? ce nu a fost produs? ?i livrat? în re?ea pe perioada limit?rii. Costurile totale ale sistemului de automatizare pentru implementarea limitarii operationale se vor modifica in conformitate cu valorile din Proiectul tehnic de executie avizat de OTS, si vor fi suportate in totalitate de catre beneficiarul CEM Tataru . Echipamentele de automatizare vor fi montate în cabinele de relee/camera de comanda unde se afl? dulapurile de control ?i protec?ie aferente celulelor linii/trafo din statile de transformarei. Având în vedere c? beneficiarul CEM Tataru a optat pentru deconectarea puterii produse, automatica de limitare opera?ional? se va realiza : ? pentru toate lucrarile de intarire necesare pentru respectarea citeriului N-1 elemente in functie in RET; ? pentru eliminarea suprasarcinilor în vederea respect?rii criteriului N-1 elemente în func?ie se vor folosi echipamente pentru limitarea/deconectarea puterii evacuate din CEM Tataru pentru elementele de re?ea din ?Element deconectat? descrise în : Element RED DECONECTAT ,,Element RED in suprasarcina ,,P max evacuata ,, LEA 110 KV CET PALAS - BASARABI ,,LEA 110 KV CET PALAS - PALAS SUD ,,0 Echipamentele aferente sistemului de automatizare pentru limitarea opera?ional? se vor instala în urm?toarele sta?ii: OD (RER): - BASARABI Al?i OD (Electrocentrale Constanta) CET PALAS Valoare lucrari ALO : 202.275,76 lei fara TVA din care: OTS - 0,00 lei RER- 101.137,88 lei Electrocentrale Constanta - 101.137,88 lei Lucrari necesare realizarii instalatiei de racordare in solutia avizata Racord 20kV - inlocuire stalpi 8 si 9 cu stalpi speciali echipati cu consola de intindere MT, lanturi duble de intindere cu izolatoare compozit, separator STEPNV 24kV in montaj vertical cu actionare de la sol, set descarcatoare cu ZnO 20 kV, set capete terminale 20 kV de exterior performante si Rp<4 ohmi. -demontare conductor intre stalpii proiectati - pozare LES 20kV cu cablu tip XLPE 3x(1x185mm2) in lungime de 100 m +73 ,5 intre stalpii proiectati si proiectat si celulele de linie LE din compartimentul RER al noului Punct de Conexiune. Punct de conexiune 20kV proiectat Realizare punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat la limita de proprietate si echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV , cu: doua celule de linie motorizate 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. Specificatiei Retele Electrice Romania; loc pentru inca o celula de linie; celula de masura motorizata UTM cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0,2, doua transformatoare de curent 400/5A, clasa de precizie 0,2s si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC proiectat prin montarea de RGDAT ? 2 buc, UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori - 2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pentru comunicatii 4G - CISCO IR1101, Switch-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 - TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 3 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 3 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Punctul de conexiune 20 kV va fi amplasat pe terenul utilizatorului, cu acces din domeniu public. Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). LES 20 kV de Cu , 95 mmp, L? 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; Dispozitivul general(DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: ,,protectie maximala de curent cel putin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseste impotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata si a treia pentru a permite o interventie rapida; protectie homopolara directionala cu doua trepte (o treapta pentru punerile la pamant simple, si a doua treapta pentru duble puneri la pamant); protectie maximala de curent directionala homopolara. Dispozitiv de Interfata (DI) - cu scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua demdistributie in caz de intrerupere de la retea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. Instalare traductoare de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura al transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul Retele Electrice Romania, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. LES 20kV intre PC 20kV proiectat si CEM in lungime de cca. 0,1km in varianta 2; Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator; Postul trafo si tablouri JT aferente parcului fotovoltaic, Trafo ? 2000kVA; Realizare sistem de management a puterii produse/inmagazinate a CEM Tataru la 3,45 MW/3,83 MVA; puterea maxim evacuata in RED este puterea produsa de CEF insumata cu puterea debitata de IS in regim de descarcare suplimentar sistemului de management al puterii evacuate in punctul de conexiune, compartimentul utilizatorului se va instala in mod obligatoriu cu o protectie directionata de maxima putere reglata la 3,45 MW; Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru Retele Electrice Romania. Evaluarea tarifului de racordare s-a stabilit in conformitate cu ordinul ANRE nr.11 din 21 februarie 2014 cu modific?rile si complet?rile ulterioare, astfel: T = Ti + TR + TU = 2.609.541,56 lei fara TVA, din care: componenta TI = 2.026.070 lei fara TVA calculat? la pct 4 unde: Ti - Componenta tarifului de racordare corespunz?toare cotei de participare la finantarea lucrarilor de intarire a retelei electrice, necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor componenta Tr =TLR+TALO= 378.020,68+ 202.275,76= 580.296,44 lei fara TVA TLR - Componenta tarifului de racordare corespunz?toare realiz?rii instala?iei de racordare calculata pe baza de deviz general TALO - Componenta tarifului de racordare corespunz?toare ALO componenta TU = 3.175,12 lei fara TVA TU - Componenta tarifului de racordare corespunz?toare: - verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acestei instalatii: 1045,12 lei (fara TVA) - verificarii si certificarii conformitatii tehnice a centralei electrice cu cerintele normelor tehnice in vigoare 2130 lei (fara TVA) | Rețele Electrice Romania S.A | 25383340 | 2025-09-22 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-09-22 | valabil | 2025 | Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N-1 elemente in functiune in RED 110 kV: ,,-RECONDUCTORARE LEA 110 KV PALAS SUD-BASARABI 21,01 km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A(inclusiv inlocuire TC-uri in statiile de capat); Valoare Ti la N-1 elemente in Retele Electrice Romania: 11.351.837,63 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrarilor de intarire in RED (cu N-1 elemente in functie) este de 535 zile lucratoare calculat astfel: (1proiecte * 10 luni * 22 zile lucratoare + 21,01 km * 15 zile lucratoare = 535 zile lucratoare) pentru reconductorari Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor. Pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functiune se vor aplica prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala. In conformitate cu Ord 20/2025, valoarea lucrarilor necesare ALO sunt prevazute pe Tr. Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2/3.3 pe baza de indici conform art. 44 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x iConform Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriana, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i5 și se stabilește utilizând următoarea formulă: I(5) = I(MTA) + I(ST110/MT) [lei/MVA]. I(5) = 97.000 + 432.000 = 529.000 lei Costul total al intaririlor: Tii = 529.000 * 3,83 MVA = 2.026.070 lei fara TVA Valoarea Ti calculată pe bază de deviz general aferentă OD/OTS cu lucrări de întărire la N și N-1 fără limitare operațională: (Ti)SS = 22.918.466,59 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 11.566.628,96 lei fara TVA RER: 11.566.628,96 lei fara TVA OTS: 0 La N-1 elemente (Ti)SS = 11.351.837,63 lei fara TVA din care: RER: 11.351.837,63 lei fara TVA OTS: 0 Prin urmare valoarea suportata de Beneficiar fara limitare operationala este conform Ord 141/2014 si anume : Ti = min [( Ti N(SS)+Ti N-1(SS) ; Ti indici) ]= min(11.566.628,96 + 11.351.837,63; 2.026.070 lei) = 2.026.070 lei Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RER la N si N-1 elemente (fara limitare operationala) este: 541+535=1076 zile lucratoare. Pentru respectarea criteriului N-1 elemente in functiune se vor aplica prevederile ord. 81/2022 cu referire la limitarea operationala. In conformitate cu Ord 20/2025, valoarea lucrarilor necesare ALO sunt prevazute pe Tr. In acest caz Ti = min (Ti N(SS); Ti indici)=min (11.566.628,96 lei; 2.026.070 lei)= 2.026.070 lei fara TVA | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru CEM Tataru: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Reconductorare LEA 110 KV CET PALAS- BASARABI 21,415km cu conductoare de sectiune similara si capacitate de minim 850A(inclusiv inlocuire TC-uri in statiile de capat) Valoare Ti la N elemente in Retele Electrice Romania= 11.566.628,96 lei fara TVA Termenul posibil de realizare a lucrarilor de intarire in RED ( cu N elemente in functie) este de 541zile calculate astfel: (1 proiecte * 10 luni * 22 zile lucratoare + 21,415km * 15 zile lucratoare = 541 zile lucratoare) pentru reconductorari. Nu sunt inclusi timpii de obtinere a avizelor si acordurilor proprietarilor | nu
253 | SILICA BEJENARU | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | TULCEA | 0.005 | 0,4 | PTA 9 MINERI L 9300 | Se va realiza bransament trifazat de sectiune 25 mmp (cca 14 m) din stalp SE 11 nr. 8 LEA 0.4 kV existent pe str ELIZEULUI, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 40 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la baza stalpului de racord. Racordul se va executa subteran in profil A (2 m), pozat pe stalp (10 m) si urcarea pana in BMPT (2m). In BMPT se va monta un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. BMPT-ul si contorul electronic trifazat in montaj direct se vor monta de catre SC Retele Electrice Romania SA. -la PIF-ul bransamentului nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta si impreuna cu contorul se vor preda catre Retele Electrice Romania. Cablul la iesire in aerian la pozarea pe stalp se va proteja cu tub PVC si se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Dobrogea SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimenatre cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. | Rețele Electrice Romania S.A | 27347308 | 2025-09-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
254 | ALDIS AP SRL | Hala + CEF/ Anexa 4 | CALARASI | 0.14 | 20 | PC 3661 ALDIS AP | Instalatie electrica existenta conform ATR 49762573/15.01.2013. PC3661 alimentat din stalpul nr.187 al LEA 20kV Gradistea derivatia la SS 3391. Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 27619068 | 2025-09-23 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-23 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
255 | TEODORESCU GEORGIANA | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | CALARASI | 0.009555 | 0,23 | PTA 1728 PAICU | - Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Se va inlocui partea electrica din BMPM,atat intrerupatorul existent In=32A cu intrerupator nou In=40A,cat si conductoarele din circuitul primar,din cupru,flexibile cu sec?iuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului.Masura existenta. | Rețele Electrice Romania S.A | 27281922 | 2025-09-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-24 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
256 | PETRE MAITA | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | IALOMITA | 0.006 | 0,4 | PTA-5049 FIERBINTI | Deoarece se doreste spor de putere de la 6kW, la 27kW, sunt necesare urmatoarele lucrari: -Se va realiza bransament trifazat de sectiune 4*16 mmp (cca 10 m), cu stalp LEA 0.4 kV existent pe str.Gradinitei, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu separator si intrerupator jt automat de 63 A , pus la dispozitie de RER . Cutia se va monta pe stalp LEA 0.4 kV existent la limita de proprietate. Racordul se va executa aerian / va fi pozat pe stalp (10 m). -se va demonta bransamentul monofazic prin grija RER; Costul mediu pentru realizarea unui bransament trifazat din LEA 0 ,4kV este de 1460 lei. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE se va monta priza de impamintare cu R<4ohmi si se va poza subteran cablu jt cu 5 conductoare izolate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare(tablou abonat). Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamintare) va ramane in gestiunea abonatului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). Pentru instalatia de dupa BMPT se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si acestea se vor atasa dosarului de instalatie de utilizare. | Rețele Electrice Romania S.A | 27849628 | 2025-09-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-24 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
257 | COLEGIUL NATIONAL MIHAI EMINESCU | Colegiul National Mihai Eminescu Constanta + CEF/ Anexa 1 | CONSTANTA | 0.015 | 20 | S20 0629- ABATOR CT | Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin proiectarea si executarea unui punct de conexiuni in sistem intrare/iesire conform normelor RER in vigoare racordat pe medie tensiune in LES 20 kV L 0629 intre PT 4 si PT 148 prin realizarea de mansoane pe MT LES 20 kV de sectiune de 3x1x185 mmp 2x80m pana la punctul de conexiune ce va fi amplasat la limita de propietate cu acces din domeniul public. Punctul de conexiuni va fi prevazut cu compartiment RED echipat cu: - un spatiu pentru instalatia de racordare echipat cu 2 celule de linie tip LE echipate cu separator de sarcina IMS, motorizate si cu actionare manuala, cu separator de punere la pamant ST, detector prezenta tensiune, loc pentru o celula de linie; - o celula de masura UT, echipata cu 2 transformatoare de tensiune 20/0 ,1 kV, transformatoare de curent 50/5A, separatoare de punere la pamant ST1 si ST2, amonte si aval de grupul de masura; - RG-DAT instalat pe celulele de linie cu motorizare; - Tablou servicii interne alimentat de la boxa transformatorului, inainte de intrerupatorul general JT. - UPS 2000VA - un compartiment (nisa) pentru masura energiei, in care se monteaza contor electronic cu trei sisteme de masurare - va fi prevazuta cu elemente de ventila?ie, intrari pentru cabluri, instala?ie de legare la pamant. Prin funda?ie se asigura accesul cablurilor de medie tensiune la celule si al cablului de joasa tensiune la tabloul servicii auxiliare. Ea trebuie sa fie prevazuta cu un colector pentru acumularea apei în eventualitatea patrunderii acesteia prin u?i sau ferestre. Spa?iile pentru accesul cablurilor vor fi etan?eizate pentru a împiedica patrunderea apei din sol în postul de conexiuni. Compartiment utilizator echipat cu: - tablou medie tensiune, modular, extensibil, 24 kV, 400 A, 16 kA, formata din: - celula de racord; - celula DG - dispozitiv general echipat cu intrerupator si protectii aferente pentru limitarea extinderii defectelordin reteaua utilizatorului in reteaua operatorului de distributie cu functie de DG cu transformatori de curent si tor homopolar. Se vor prevedea: o protectie de curent temporizata cu doua trepte si o protectie maximala homopolara de curent. - tablou servicii interne alimentat prin grija beneficiarului de la boxa transformatorului inainte de intrerupatorul general JT. - UPS Tabloul serviciilor auxiliare TSA echipat cu : - separator bipolar cu sigurante fuzibile 10A, pentru alimentare si protectie transformator; - intrerupator automat bipolar 6A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit iluminat; - intrerupator automat bipolar 16A magnetotermic pentru alimentare si protectie circuit prize; - transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate. In situatia in care din PC nou se va poza un cablu mai lung de 300m, este necesar montarea de protectii homopolare directionate de punere la pamant. - Dupa PIF bransament trifazat nou, bransamentul trifazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 27871392 | 2025-09-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-24 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
258 | GHEORGHITA STANCIU | Locuinta + CEF / ANEXA 1 | CALARASI | 0.00931 | 0,23 | PCZ 3010 SDFEE PA 3000 ORAS 1 | -Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Montare masura. | Rețele Electrice Romania S.A | 27948450 | 2025-09-24 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-24 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
259 | FLORIN CONSTANTIN | Locuinta+CEF-Anexa 1 | CALARASI | 0.008 | 0,23 | PTAB 3003 L20 PA 3152 | -Bransament monofazat existent.BMPM 32A existent.Montare masura. | Rețele Electrice Romania S.A | 27936490 | 2025-09-25 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-25 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
260 | MAHMUD-IMPEX SRL | Construire imobil spatii cazare cu regim de inaltime parter si corp de depozitare echipament nautic + CEF / Anexa 1 | CONSTANTA | 0.05 | 0,4 | PTAB 1625 | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x150+95N mmp in lungime de 100 m din CS M20 nr 49 0.4 kV existenta pe str M20, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 180 A + ansamblu TC 125/5 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A (90 m) pamant, B (6 m) asfalt. In BMPT se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 in montaj semi-direct de catre Retele Electrice Romania S.A. Costul BMPT-ului va fi suportat de catre SC Retele Electrice Romania. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. | Rețele Electrice Romania S.A | 27614490 | 2025-09-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
261 | ROSU PETRU | Imobil Locuinta + CEF/ ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.015 | 0,4 | PTAB 308 L 1208 | Se mentine alimentarea ex. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 25 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic trifazat cu un contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Ge | Rețele Electrice Romania S.A | 27671235 | 2025-09-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
262 | ADRIAN TACU | Locuinta + CEF - Anexa 1 | CONSTANTA | 0.008 | 0,4 | PTA 1437 GHINDARESTI | Se mentine alimentarea existenta. Se va inlocui partea electrica din BMP, atat intrerupatorul existent cu intrerupator nou In = 40 A, cat si conductoarele din circuitul primar, din cupru, flexibile cu sectiuni adecvate curentului nominal al intrerupatorului. Se va inlocui contorul electronic monofazat cu un contor electronic monofazat tip SmartMeter bidirectional CERM1. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPM ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPM, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator | Rețele Electrice Romania S.A | 27793638 | 2025-09-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
263 | MOGI COM S.R.L. | Fabrica+CEF-Anexa 1 | IALOMITA | 0.01 | 0,4 | PCZ6366 | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 27854575 | 2025-09-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
264 | George Giurgiu | LOCUINTA+CEF-ANEXA 1 | CONSTANTA | 0.003 | 0,4 | PTA 245 SAT 6 TUZLA | Se va realiza bransament trifazat cu un cablu de sectiune 3x25+16C mmp in lungime de 37 m din stalp LEA 0.4 kV existent pe str TEILOR, pana la un BMPT tip monobloc, echipat cu bazeta, separator si intrerupator jt automat de 63 A. Cutia se va monta pe un soclu incastrat in fundatie de beton la limita de proprietate. Racordul se va executa subteran in profil A ( 13 m nepavat, 5 m pavele)<(>,<)> B (7 m foraj). In BMPT se va monta contor electronic trifazat tip SmartMeter bidirectional CERT1 de catre SC Retele Electrice Romania SA. Costul BMPT-ului va fi suportat de catre SC Retele Electrice Romania. Cablul la iesire in aerian la pozare pe stalp se va proteja pe stalp cu CANAL DIN FIBR? DE STICL? PENTRU PROTEC?IA CABLURILOR si in continuare cu tub PVC iar partea de cablu neprotejat in copex, se va izola suplimentar pana la clemele de racord prin utilizarea de CALOTA TERMOCONTRACTIBILA CU PATRU IESIRI PENTRU TERMINALE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC si TUB TERMORETRACTABIL PENTRU TERMINALE DE CABLURI JT CU NEUTRU CONCENTRIC. Se vor respecta conditiile tehnice cf Ord ANRE 228/2018. Se vor realiza lucrari pe palierul instalatiei de utilizare: - protectii pe DG [dispozitiv interfata]; - protectie maximala de tensiune netemporizata; - protectie minimala de tensiune temporizata; - protectie maximala/minimala de frecventa netemporizata; - protectie homopolara de tensiune temporizata; - protectie impotriva deconectarii de la retea [stabilita de comun acord intre Retele Electrice Romania SA si client in functie de caracteristicile retelei]; Lucrari conexe: - Protectia la supratensiuni si protectia diferentiala fac parte din instalatia de utilizare a utilizatorului se vor realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. Instalatia de dupa BMPT ramane in gestiunea abonatului. - Priza de pamant face parte din instalatia de utilizare a utilizatorului si se va realiza pe cheltuiala acestuia cu o firma autorizata de A.N.R.E. - Pentru instalatia de dupa BMPT, realizata subteran, se vor obtine toate acordurile necesare traversarii proprietatilor in nume propriu si se vor atasa dosarului de instalatie interioara. Valorile maxime ?i minime ale tensiunii ?i frecven?ei pentru protec?iile de interfa?? aferente instala?iilor de producere a energiei electrice: Func?ia de protec?ie ValoareTemporizare (s) Func?ia de protec?ie de tensiune treapta I1.15 Un0.5 Func?ia de protec?ie de tensiune treapta II0.85 Un3.2 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta I52 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de frecven?? treapta II47.5 Hz0.5 Func?ia de protec?ie de maxima tensiune(valoarea mediata la 10 minute)*1.1 Un603 s** - *Aceast? func?ie se activeaz? doar în cazul în care este con?inut? în modulul generator (invertor)/ generator sincron achizi?ionat ?i este obligatorie în cazul protec?iilor de interfa??, externe unit??ilor generatoare/instala?iilor de producere a energiei electrice cu puterea instalat? > 30 kVA . - ** Timpul de ac?ionare al protectiei este dependent de valoarea ini?ial? ?i final? a tensiunii m?surate, respectiv de 10 minute dup? un timp de demaraj de 3s. Lucrari conexe ce nu se vor realiza pe tarif de racordare: Transformatorul de putere 20/0,4 kV se va dimensiona conform puterii solicitate Conform Ord ANRE nr. 59/2013 cu actualizarile in vigoare, art 46 al. 2. (2) Instala?iile finan?ate de c?tre utilizatori sunt în proprietatea acestora ?i sunt exploatate de c?tre operatorii de re?ea, în baza unei conven?ii ini?iate de c?tre operatori, încheiate cu utilizatorii si conform Legii 50/1991 cu actualizarile in vigoare, beneficiarul autorizatiei de construire are obligatia pe propria cheltuiala, sa inscrie in cartea funciara a imobilului toate informatiile mentionate si sa transmita printr-un anunt de publicitate prezentat intr-un ziar local sau national aceleasi informatii. Conform celor de mai sus, pentru lansarea spre executie a lucrarii de racordare la energie electrica, este necesar sa prezentati anuntul de publicitate publicat intr-un ziar local sau national si dovada inscrierii in cartea funciara a imobilului a Autorizatiei de Construire. Aplicabilitatea paragrafului de mai sus se face doar in cazul racordurilor de alimentare cu energie electrica, unde este necesara obtinerea Autorizatie de Construire. Formula de calcul pentru energia electrica produsa si livrata in retea ce va beneficia de pretul reglementat: ?Productie Cd ? Consum Ci = Energie electrica livrata in retea pentru decontare prosumator ? furnizor (Diferenta >=0 )? *Cd = Contor de decontare **Ci = Contor agregator Generator + Acumulator. - Dupa PIF Bransament trifazat nou, bransamentul monofazat existent se va desfiinta, si impreuna cu grupul de masura se vor preda catre UO MTJT. | Rețele Electrice Romania S.A | 27910231 | 2025-09-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
265 | PROCA ROMULUS | Locuinta+CEF (Anexa 1) | IALOMITA | 0.00415 | 0,4 | PTA 7170 | -Se mentine solutia de racordare existenta. Lucrari conexe: Prin grija beneficiarului cu o unitate atestata de ANRE, se va monta priza de impamantare cu R<4ohmi si cablu cu 5 conductoare izolatate de la BMPT la tabloul instalatiei electrice de utilizare. Instalatia de dupa BMPT(inclusiv priza de impamantare) va ramane in gestiunea clientului, iar pentru protectia persoanelor si a aparatelor electrice din locatie este necesara montarea in tabloul de abonat, pe cheltuiala abonatului, a unui disjunctor diferential de 30 mA (pentru protectie la atingerea directa accidentala a unui conductor/parte instalatie sub tensiune) si a unui DPST (pentru protectia la supratensiuni accidentale). | Rețele Electrice Romania S.A | 27920416 | 2025-09-29 | Prosumatori <= 400 kW cu emitere ATR | Ord.59/2013; Ord.228/2018; Ord.19/2022 | 2026-09-29 | valabil | 2025 | nu | nu | nu
330.117
Notă: Datele sunt actualizate lunar în baza informațiilor transmise de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 cu modificările și completările ulterioare.
Formulas:
Data expirării ATR = [Obs.]+365
Data expirării ATR = [Data Emiterii/ Actualizării]+365

## Termo (centrale clasice)
| Data: | 31.10.2025 - cu datele de la sfârșitul lunii anterioare
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de :
1.CNTEE Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Retele Electrice Dobrogea SA (fosta E-Distributie Dobrogea SA)
8.Retele Electrice Muntenia SA ( fosta E-Distributie Muntenia SA)
9.Retele Electrice Banat SA (fosta E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice | Județul | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Actualizării | Obs. | Legislație | Data expirării ATR | Stare ATR | Dată estimată PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N | Lucrări de întărire în RET | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea PIF din certificatul de racordare | Observații | Puterea PIF conform emitenți (MW) | Puterea aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | Cluster Power SRL | Centru de date Cluster Power | Dolj | 54.35 | 110 | Craiva Nord | se racordează la RET printr-o LES 110 kV de cca. 2,1 km, la barele 110 kV din staţia 220/110/20 kV Craiova Nord. | CNTEE Transelectrica SA | 5/9861 | 2023-02-23 |  | Ordin ANRE nr. 59/2013 | _ | VALABIL | 2023-2026 | NU | NU | NU |  |  |  |  | 54.35
2 | NOVA POWER & GAS S.R.L. | CECC 3 Campia Turzii | Cluj | 150 | 220 | 220/110/20 kV Campia Turzii | se racordează la RET, la stalpii nr. 8c1 si 8c2 ai LEA 220 kV d.c. Campia Turzii - Cuptoare, conform conventiei de exploatare incheiata intre S.T.T. Cluj si MECHEL CAMPIA TURZII S.A. LEA 220 kV d.c. Campia Turzii - Cuptoare este racordata in cele doua celule 220 kV Cuptoare 1 si Cuptoare 2 din stația Câmpia Turzii. | CNTEE Transelectrica SA | 99/32311 | 2025-08-19 |  | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-08-13 | VALABIL | 2026-12-15 | NU | NU | NU |  |  |  |  | 150
3 | Societatea Complexul Energetic Oltenia SA | CECC Isalnita | Dolj | 825.61 | 220 | 220/110 kV Isalnita | 220/110 kV Isalnita | CNTEE Transelectrica SA | 17/5927 | 2025-02-19 |  | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-02-19 | VALABIL | 2027-12-31 | NU | NU | NU |  |  |  |  | 825.61
|  |  |  | 1029.96 | [18 empty] | 1029.96
2 | OMV PETROM SA | BERCA | Buzau | 2.114 | 20 | LEA 20 KV ARBANASI 30300301 | OPERATOR DE DISTRIBUTIE SECUNDAR | DEER MN | 3030240603407 | 2024-10-23 |  |  | 2025-10-23 | VALABIL
3 | ORASUL CRISTURU SECUIESC | CRISTURU SECUIESC | HARGHITA | 0.036 | 0.4 | PTZ 19 20/0.4 KV CRISTUR | SPOR DE PUTERE | DEER TS | 7050240100094 | 2024-04-26 |  |  | 2025-04-26 | VALABIL
4 | NOVA POWER & GAS SRL | CAMPIA-TURZII | CLUJ | 58.432 | 110 | LEA 110KV C. TURZII-UCT CIRC2 | SPOR DE PUTERE | DEER TN | 6010230849665 | 2024-02-26 |  |  | 2025-02-26 | VALABIL | [8 empty] | 3 | 0
Notă: Datele sunt actualizate lunar în baza informațiilor transmise de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 cu modificările și completările ulterioare.
Formulas:
Data expirării ATR = [Data Emiterii/ Actualizării]+365

## Surse Mixte
| Data: | 31.10.2025- cu datele de la sfârșitul lunii anterioare
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de :
1.Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Retele Electrice Dobrogea SA (fosta E-Distributie Dobrogea SA )
8.Retele Electrice Muntenia SA (fosta E-Distributie Muntenia SA)
9.Retele Electrice Banat SA (fosta E-Distributie Banat SA
Nr. crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice | Județul | Putere instalată hidro (MW) | Putere instalată CEgaz (MW) | Putere instalata CEBiomasa (MW) | Putere instalata CEBiogaz (MW) | Putere instalata CEE (MW) | Putere instalata CEF (MW) | Putere instalata IS (MW) | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Actualizării | Obs. | Legislație | Data expirării ATR | Stare ATR | Dată estimată PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N | Lucrări de întărire în RET | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea PIF din certificatul de racordare | Observații | Puterea PIF conform emitenți (MW) | Puterea aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | WIP ENERGY PROJECT 01 S.R.L | CEM Vulturu | Vrancea | 142.75 | 220 | statie noua 220 kV Vulturu | statie noua 220 kV Vulturu racordata intrare iesire in LEA 220 kV Barboși – Focșani Vest | CNTEE Transelectrica SA | 1/836 | 2025-01-13 | 142.75 | 220 | statie noua 220 kV Vulturu | statie noua 220 kV Vulturu racordată în LEA 220 kV Barbosi - Focsani Vest | CNTEE Transelectrica SA | 1/836 | 2025-01-13 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-01-13 | Valabil | 2031-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
2 | Beta Power Energy SRL | CEM Stefan Cel Mare | Bacau | [7 empty] | 48.87 | 110 | statia 110 kV Gutinas | statia 110 kV Gutinas | CNTEE Transelectrica SA | 104/33189 | 2025-08-21 | Actualizare a avizului nr.6/2547/03.02.2025 | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-02-03 | Valabil | 2027-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
3 | Photovoltaic Energy Plant SRL | CEM Calinesti 1 | Teleorman | [7 empty] | 118.093 | 400 | statia noua 400 kV Trivalea Mosteni | statia noua 400 kV Trivalea Mosteni racordata in LEA 400 kV Bucuresti Sud -Slatina | CNTEE Transelectrica SA | 44/18119 | 2025-05-13 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-05-13 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
4 | Alpha Energy Criseni SRL | CEM Criseni | Satu Mare | 51.016 | [6 empty] | 51.016 | 110 | celula 110 kV in statia 220/110 Salaj | celula 110 kV in statia 220/110 kV Salaj | CNTEE Transelectrica SA | 77/30594 | 2025-08-04 | ATR nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-08-04 | Valabil | 2026-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
5 | ACCENDIS S.R.L | CEM Medgidia Sud 2 | Constanta | [7 empty] | 196.68 | 110 | statia 400/110/20 kV Medgidia Sud | statia 110 kV Medgidia Sud | CNTEE Transelectrica SA | 100/32310 | 2025-08-13 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | 2028-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
6 | Lambcare Agroindustrial SRL | CEM Cheia | Constanta | [7 empty] | 118.9 | 400 | statia 400 kV Stupina | statia 400 kV Stupina | CNTEE Transelectrica SA | 97/31931 | 2025-08-13 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | 2031-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
7 | Cic Green Energy Medgidia SRL | CEM Medgidia | Constanta | [7 empty] | 151.26 | 400 | statia 400/110/20 kV Medgidia Sud | statia 400/110/20 kV Medgidia Sud | CNTEE Transelectrica SA | 98/31871 | 2025-08-13 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | 2028-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
8 | CLEAN PV ENERGY S.R.L. | CEM Aiud | Alba | [7 empty] | 127.347 | 220 | statia 220 kV Aiud | statie noua 220 kV racordata in LEA 220 kV Alba Iulia - Cluj Floresti | CNTEE Transelectrica SA | 87/32487 | 2025-08-13 | ATR Nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-08-13 | Valabil | 2027-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
9 | Genesis Partners SRL | CEM Santana | Mures | 155980 | [6 empty] | 155.98 | 220 | statia 220/110 kV Ungheni | statia 220/110 kV Ungheni | CNTEE Transelectrica SA | 82/32847 | 2025-08-13 | ATR nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2025-01-09 | Valabil | 2028-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
10 | UNLIMITED SOURCE S.R.L. | CEM Vanatori | Vrancea | [7 empty] | 215.829 | 400 | 400 kV Vanatori | statie noua 400 kV racordata in LEA 400 kV Gutinas - Smardan | CNTEE Transelectrica SA | 107/33071 | 2025-08-21 | ATR nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-08-21 | Valabil | 2028-01-20 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
11 | Verbund Wind Power Romania SRL | CEM Alpha Wind Nord(CEE 81,3 MW existenta si IS 48,4 MW) | Tulcea | [7 empty] | 81.3 | 400 | Statia 400 kV Rahman | Statia 400 kV Rahman | CNTEE Transelectrica SA | 12/3542 | 2025-02-12 | ATR actualizat | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-02-12 | Valabil | 2026-07-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
12 | PPC Renewables Romania SRL | CEM Targusor(CEE existenta 119,6 MW si IS nou 63 MW) | Constanta | [7 empty] | 119.6 | 400 | 400 kV Stupina | statia 400 kV Stupina | CNTEE Transelectrica SA | 76/30754 | 2025-08-01 | Actualizare a 80/30754/15.05.2012 | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-08-01 | Valabil | 2027-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
13 | Ovidiu Development SA | CEM Cogealac (CEE 252,5 MW existent,CEF nou 48,6 MW) | Constanta | [7 empty] | 252.5 | 400 | 400 kV Tariverde | 400 kV Tariverde | CNTEE Transelectrica SA | 177/59332 | 2024-12-12 | Actualizare a ATR nr.6/10353/03.09.2007 | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2025-12-12 | Valabil | 2026-07-30 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
14 | Tomis Team SA | CEM Fântânele Vest(CEE 262,5 MW existent, CEF 48,6 MW nou, IS 45 MW nou) | Tulcea | [7 empty] | 262.5 | 400 | 400 kV Tariverde | 400 kV Tariverde | CNTEE Transelectrica SA | 178/60908 | 2024-12-13 | Actualizare a avizului nr.2/9474/26.05.2008 | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2025-12-13 | Valabil | 2026-09-30 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
15 | Omega Eolian Project SRL | CEM Stalpu 3(CEF si IS) | Buzau | [7 empty] | 96.93 | 110 | statia 400/110 kV Stalpu | statia 400/110 kV Stalpu | CNTEE Transelectrica SA | 142/40241 | 2025-10-01 | ATR nou | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2026-10-01 | Valabil | 2027-12-31 | Conform ATR | Conform ATR | Conform ATR
2139.555
| SC CATALAN ELECTRIC SRL | CEM VANATORI SC CATALAN ELECTRIC SRL | IS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5.2 | 2 | 9 | 20 | HARLAU |  | Delgaz Grid SA | 1005984930 | 2025-07-18 | --- | Ord 59/2013 | 2026-07-18 | Valabil | 2026 | [6 empty] | producator eolian existent 9MW | 9 | 0
9
Notă: Datele sunt actualizate lunar în baza informațiilor transmise de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 cu modificările și completările ulterioare.

## Instalatie Stocare
| Data: | 31.10.2025 - cu datele de la sfârșitul lunii anterioare
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de :
1.CNTEE Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Retele Electrice Dobrogea SA (fosta E-Distributie Dobrogea SA)
8.Retele Electrice Muntenia SA ( fosta E-Distributie Muntenia SA)
9.Retele Electrice Banat SA (fosta E-Distributie Banat SA )
Nr.crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice | Județul | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Actualizării | Obs. | Legislație | Data expirării ATR | Stare ATR | Dată estimată PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N | Lucrări de întărire în RET | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea PIF din certificatul de racordare | Observații | Puterea PIF conform emitenți (MW) | Puterea aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | Aukera Romania SRL | IS Gutinas | Bacau | 350 | 400 | stația 400/220/110 kV Gutinas | stația 400/220/110 kV Gutinas | CNTEE Transelectrica SA | 87/30639 | 2024-07-08 |  | ATR nou | 2025-07-08 | Valabil | 2030-12-01 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
2 | Storage To The Last Drop SRL | IS Oarja | Arges | 202.44 | 220 | stația 220/110 kV Pitesti | stația 220/110 kV Pitesti | CNTEE Transelectrica SA | 114/37734 | 2024-08-05 |  | ATR nou | 2024-08-05 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
3 | Energy Capital Group SRL | IS Iaz | Caras- Severin | 98.617 | 110 | stația 220/110 kV Iaz | stația 220/110 kV Iaz | CNTEE Transelectrica SA | 147/43372 | 2024-09-23 |  | ATR nou | 2025-09-23 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
4 | Center Renewable Energy SRL | IS Vetis | Satu Mare | 114.514 | 220 | 220/110 Vetis | racordarea printr-o celulă de LES 110 kV în stația 110 kV Vetis | CNTEE Transelectrica SA | 161/53984 | 2024-11-06 |  | ATR nou | 2025-11-06 | Valabil | 2027-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
5 | Invest Solar Green Power S.R.L | IS Alexandria 1 | Teleorman | 72.74 | 220 | statia noua 220 kV Alexandria | statia noua 220 kV Alexandria racordata intrare – iesire in LEA 220 kV Ghizdaru – Turnu Magurele | CNTEE Transelectrica SA | 166/58126 | 2024-11-29 |  | ATR nou | 2025-11-29 | Valabil | 2026-06-30 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
6 | Invest Solar Green Power One S.R.L | IS Alexandria 2 | Teleorman | 72.74 | 220 | statia noua 220 kV Alexandria | statia noua 220 kV Alexandria racordata intrare – iesire in LEA 220 kV Ghizdaru – Turnu Magurele | CNTEE Transelectrica SA | 167/58124 | 2024-11-29 |  | ATR nou | 2025-11-29 | Valabil | 2026-06-30 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
7 | Rpower Bess Two S.R.L | IS Scornicești | Olt | 119.3 | 400 | statie noua 400 kV | statia noua 400 kV racordata intrare – iesire in LEA 400 kV Tantareni – Sibiu Sud | CNTEE Transelectrica SA | 170/59907 | 2024-12-10 |  | ATR nou | 2025-12-10 | Valabil | 2025-10-01 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
8 | Project Service STL Gamma S.R.L | IS Simnicu de Sus 2 | Dolj | 98.797 | 110 | statia 220/110/20 kV Craiova Nord | statia 220/110/20 kV Craiova Nord | CNTEE Transelectrica SA | 175/59649 | 2024-12-12 |  | ATR nou | 2025-12-12 | Valabil | 2025-12-29 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
9 | Enerverco SRL | IS Medgidia | Constanta | 118.436 | 110 | statia 400/110/20 kV Medgidia Sud | statia 400/110/20 kV Medgidia Sud | CNTEE Transelectrica SA | 182/61698 | 2024-12-24 |  | ATR nou | 2024-12-24 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
10 | Lumiere Energy SRL | IS Slatina | Olt | 397.824 | 400 | statia 400/220 kV Slatina | statia 400/220 kV Slatina | CNTEE Transelectrica SA | 3/2779 /actualizat 109/33207 | 23.01.2025/21.08.2025 |  | ATR nou | 2026-01-23 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
11 | FOTO GREEN ENERGY S.R.L. | IS Șelimbăr | Sibiu | 79 | 110 | stația 400/220/110/20 kV Sibiu Sud | stația 400/220/110/20 kV Sibiu Sud | CNTEE Transelectrica SA | 4/2803 | 2025-01-23 |  | ATR nou | 2026-01-23 | Valabil | 2026-07-01 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
12 | FRIENDLY POWER S.R.L | IS Iernut | Mures | 334.67 | 400 | statia 400/220/110 kV Iernut | statia 400/220/110 kV Iernut | CNTEE Transelectrica SA | 19/7186 | 2025-02-28 |  | ATR nou | 2026-02-28 | Valabil | 2026-12-15 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
13 | Energy Storage Investment SRL | IS Buciumi | Bacau | 87.857 | 110 | statia 400/220/110 kV Gutinas | racordare la barele 110 kV ale statiei Gutinas | CNTEE Transelectrica SA | 2/833 | 2025-01-13 |  | ATR nou | 2026-01-13 | Valabil | 2025-10-01 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
14 | Gheorgheni Storage Project SRL | IS Gheorgheni | Harghita | 47.87 | 110 | statia 110 kV Gheorgheni | racordare la barele 110 kV ale statiei Gheorgheni | CNTEE Transelectrica SA | 8/3297 | 2025-02-07 |  | ATR nou | 2026-02-07 | Valabil | 2026-01-01 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
15 | Afenex Renergy 1 S.R.L | IS Bradu | Arges | 199.7 | 110 | statia 400/220/110 kV Bradu | statia 400/220/110 kV Bradu | CNTEE Transelectrica SA | 22/8882 | 2025-03-05 |  | ATR nou | 2026-03-05 | Valabil | 2026-12-01 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
16 | Oltenia Tech Investment Solution S.R.L | IS Ișalnița | Dolj | 147.375 | 110 | statia 220/110 kV Ișalnita | statia 220/110 kV Ișalnita | CNTEE Transelectrica SA | 32/12705 | 2025-03-27 |  | ATR nou | 2026-03-27 | Valabil | 2026-01-28 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
17 | Kraftpax SRL | IS Draganesti Olt | Olt | 106.184 | 110 | 400/110/20 kV Draganesti Olt | racordare la barele 110 kV ale statiei Draganesti Olt | CNTEE Transelectrica SA | 23/8717 | 2025-03-05 |  | ATR nou | 2026-03-05 | Valabil | 2026-12-01 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
18 | Vasilewatt SRL | IS Frasinet 2 | Calarasi | 78 | 110 | 220/110/20 kV Mostistea | racordare la barele 110 kV ale statiei Mostistea | CNTEE Transelectrica SA | 26/11993 | 2025-03-19 |  | ATR nou | 2026-03-19 | Valabil | 2025-12-30 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
19 | Aukera Romania SRL | IS Dumbrava | Neamt | 197.92 | 220 | 220/110 kV Dumbrava | racordare la barele 220 kV ale statiei Dumbrava | CNTEE Transelectrica SA | 27/11701 | 2025-03-27 |  | ATR nou | 2026-03-27 | Valabil | 2027-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
20 | Bess Europe Two SRL | IS Iernut 3 | Mures | 139.705 | 220 | 400/220/110 kV Iernut | racordare la barele 220 kV ale statiei Iernut | CNTEE Transelectrica SA | 29/12292 | 2025-03-27 |  | ATR nou | 2026-03-27 | Valabil | 2028-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
21 | SOLAR TECHNOLOGIES CONSULTING S.R.L. | IS Șelimbăr 2 | Sibiu | 51.187 | 110 | stația 400/220/110/20 kV Sibiu Sud | stația 400/220/110/20 kV Sibiu Sud | CNTEE Transelectrica SA | 30/11589 | 2025-03-27 |  | ATR nou | 2026-03-27 | Valabil | 2027-05-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
22 | Iancawatt SRL | IS Frasinet 1 | Calarasi | 72.35 | 110 | statia 220 /110 kV Mostistea | racordare la barele de 110 kV Mostistea | CNTEE Transelectrica SA | 37/15729 | 2025-04-17 |  | ATR nou | 2026-04-17 | Valabil | 2026-06-30 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
23 | Nova Power&GAA | IS Rosiori 2 | Satu Mare | 382.506 | 400 | statia 400/220 kV Rosiori | racordare in statia 400/220 kV Rosiori | CNTEE Transelectrica SA | 43/18118 | 2025-05-13 |  | ATR nou | 2026-05-13 | Valabil | 2028-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
24 | Rpower Bess OneS.R.L | IS Ciocanesti | Dambovita | 192.91 | 400 | statie noua 400 kV Ciocanesti | statie noua 400 kV Ciocanesti racordata in LEA 400 Brazi Vest -Domnesti | CNTEE Transelectrica SA | 56/22648 | 2025-06-04 |  | ATR nou | 2025-06-04 | Valabil | 2028-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
25 | Kraftpax SRL | IS Medgidia | Constanta | 352.89 | 400 | statia 400/110 kV Medgidia sud | racordare in statia 400/110 kV Medgidia sud | CNTEE Transelectrica SA | 64/23539 | 2025-06-13 |  | ATR nou | 2026-06-13 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
26 | Complex Energy Systems SRL | IS Stupina | Constanta | 393.919 | 400 | statia 400 kV Stupina | racordare in statia 400 kV Stupina | CNTEE Transelectrica SA | 66/25710 | 2025-06-19 |  | ATR nou | 2026-06-19 | Valabil | 2027-06-30 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
27 | Green Storage Farm SRL | IS Baru 1 | Hunedoara | 81.695 | 110 | statia 400/110 kV Baru Mare | racordare statia 400/110 kV Baru Mare | CNTEE Transelectrica SA | 46/18348 | 2025-05-16 |  | ATR nou | 2026-05-16 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
28 | Banat Storage Energy SRL | IS Baru 2 | Hunedoara | 122.557 | 110 | statia 400/110 kV Baru Mare | racordare statia 400/110 kV Baru Mare | CNTEE Transelectrica SA | 47/18331 | 2025-05-16 |  | ATR nou | 2026-05-16 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
29 | Achernar Solar SRL | IS Terpezita 1 | Dolj | 160.516 | 400 | statia 400 kV Terpezita | statie noua 400 kV Terpezita racordata in LEA 400 Tantareni-Kozlodui | CNTEE Transelectrica SA | 48/21224 | 2025-05-26 |  | ATR nou | 2026-05-26 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
30 | Hadar Solar SRL | IS Terpezita 2 | Dolj | 160.516 | 400 | statia 400 kV Terpezita | statie noua 400 kV Terpezita racordata in LEA 400 Tantareni-Kozlodui | CNTEE Transelectrica SA | 49/21223 | 2025-06-19 |  | ATR nou | 2026-06-19 | Valabil | 2027-06-30 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
31 | Vega Solar SRL | IS Terpezita 3 | Dolj | 160.516 | 110 | statia 400 kV Terpezita | statie noua 400 kV Terpezita racordata in LEA 400 Tantareni-Kozlodui | CNTEE Transelectrica SA | 50/21221 | 2025-05-16 |  | ATR nou | 2026-05-16 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
32 | Rider Solar SRL | IS Terpezita 4 | Dolj | 160.516 | 110 | statia 400 kV Terpezita | statie noua 400 kV Terpezita racordata in LEA 400 Tantareni-Kozlodui | CNTEE Transelectrica SA | 51/21222 | 2025-05-16 |  | ATR nou | 2026-05-16 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
33 | ICD Quantum Power srl | IS Rahman | Tulcea | 478.167 | 110 | statia 400/110 kV Rahman | racordare statia 400/110 kV Rahman | CNTEE Transelectrica SA | 53/21186 | 2025-05-30 |  | ATR nou | 2026-05-30 | Valabil | 2027-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
34 | Macro Power S.R.L | IS Tihau | Salaj | 89.38 | 110 | statia 220/110/20 kV Tihau | statia 220/110/20 kV Tihau | CNTEE Transelectrica SA | 65/23628 | 2025-06-13 |  | ATR nou | 2026-06-13 | Valabil | 2027-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
35 | Afenex Renergy Power 3 S.R.L | IS Brazi | Prahova | 199.7 | 110 | statia 400/220/110 kV Brazi Vest | statia 400/220/110 kV Brazi Vest | CNTEE Transelectrica SA | 69/25715 | 2025-06-19 |  | ATR nou | 2026-06-19 | Valabil | 2026-12-01 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
36 | Energy Storage Solutions S.R.L | IS Tudor Vladimirescu | Braila | 111.35 | 110 | statia 400/220/110/20 kV Lacu Sarat | statia 400/220/110/20 kV Lacu Sarat | CNTEE Transelectrica SA | 72/25919 | 2025-06-27 |  | ATR nou | 2026-06-27 | Valabil | 2026-03-27 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
37 | Borzesti Energy Storage SRL | IS Borzesti 1 | Bacau | 204.86 | 220 | statia 400/220/110/20 kV Gutinas | statia 400/220/110/20 kV Gutinas | CNTEE Transelectrica SA | 71/25100 | 2025-06-23 |  | ATR nou | 2026-06-23 | Valabil | 2027-03-27 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
38 | Smart Storage Power SRL | IS Tântăreni | Gorj | 247.741 | 400 | statia 400/220/20 kV Tântăreni | statia 400/220/20 kV Tântăreni | CNTEE Transelectrica SA | 74/30507 | 2025-08-01 |  | ATR nou | 2026-08-01 | Valabil | 2027-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
39 | Smart DB Solution S.R.L | IS Chiscani | Braila | 60.9 | 110 | statia 400/220/110/20 kV Lacu Sarat | statia 110 kV Lacu Sarat | CNTEE Transelectrica SA | 78/30865 | 2025-08-04 |  | ATR nou | 2026-08-04 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
40 | Spark Terminal SRL | IS Borzesti 2 | Bacau | 149.605 | 220 | statia 400/220/110/20 kV Gutinas | statia 400/220/110/20 kV Gutinas | CNTEE Transelectrica SA | 96/31238 | 2025-08-13 |  | ATR nou | 2026-08-13 | Valabil | 2027-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
41 | Flora Terrarum S.R.L | IS Draganesti Olt | Olt | 49 | 110 | statia 400/110/20 kV Draganesti Olt | statia 110 kV Draganesti Olt | CNTEE Transelectrica SA | 88/31790 | 2025-08-13 |  | ATR nou | 2026-08-13 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
42 | Solarpannel Install S.R.L | IS Mostistea | Calarasi | 38.95 | 110 | statia 220/110/20 kV Mostistea | statia 110 kV Mostistea | CNTEE Transelectrica SA | 90/31946 | 2025-08-13 |  | ATR nou | 2026-08-13 | Valabil | 2027-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
43 | Apusul la Cetate S.R.L | IS Apusul la Cetate | Dolj | 50.32 | 110 | statia 220/110/20 kV Cetate | statia 110 kV Cetate | CNTEE Transelectrica SA | 110/33925 | 2025-08-25 |  | ATR nou | 2026-08-25 | Valabil | 2028-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
44 | Energy Storage Solutions S.R.L | IS Arad | Arad | 111.2 | 110 | statia 400/220/110 kV Arad | statia 110 kV Arad | CNTEE Transelectrica SA | 111/33910 | 2025-08-25 |  | ATR nou | 2026-08-25 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
45 | Nova H SRL | IS Ungheni | Mures | 197.425 | 220 | statia 220/110 kV Ungheni | statia 220/110 kV Ungheni | CNTEE Transelectrica SA | 113/33915 | 2025-08-25 |  | ATR nou | 2026-08-25 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
46 | Storage CPV Bradu SRL | IS Bradu 2 | Argeș | 393.909 | 400 | statia 400/220/110 kV Bradu | racordare la barele de 400 kV ale stației 400 kV Bradu | CNTEE Transelectrica SA | 85/31789 | 2025-08-13 |  | ATR nou | 2026-08-13 | Valabil | 2027-06-30 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
47 | GR RegenerabileJuliet SRL | IS Lebada | Tulcea | 201.294 | 400 | statie 400/110/20 kV Tulcea Vest | racordare la barele de 400 kV ale stației 400 kV Tulcea Vest | CNTEE Transelectrica SA | 86/31782 | 2025-08-13 |  | ATR nou | 2026-08-13 | Valabil | 2028-06-30 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
48 | Urban Flux SRL | IS Ezeriș | Caras- Severin | 51.748 | 110 | statia 400/220/110 kV Reșița | racordare la barele de 110 kV ale stației 110 kV Reșița | CNTEE Transelectrica SA | 101/31784 | 2025-08-13 |  | ATR nou | 2026-08-13 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
49 | Stored Eco Energy SRL | IS Pelicanu 3 | Calarasi | 224.9 | 400 | statie 400/110 kV Pelicanu | racordare la barele de 400 kV ale stației 400 kV Pelicanu | CNTEE Transelectrica SA | 112/33904 | 2025-08-25 |  | ATR nou | 2026-08-25 | Valabil | 2026-12-15 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
50 | Stav Energy SRL | IS Iepuresti 2 | Giurgiu | 98.941 | 400 | statia de conexiuni Iepuresti 400kV | statia de conexiuni Iepuresti 400kV | CNTEE Transelectrica SA | 79/31529 | 2025-08-06 |  | ATR nou | 2026-08-06 | Valabil | 2027-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
51 | Aukera Romania SRL | IS Tudor Vladimirescu | Braila | 294 | 400 | Statia 400/220/110 Lacu Sarat | Statia 400/220/110 Lacu Sarat | CNTEE Transelectrica SA | 81/32844 | 2025-08-13 |  | ATR nou | 2026-08-13 | Valabil | 2026-12-01 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
52 | Pine Tree Project Two SRL | IS Targsoru Vechi | Prahova | 292.2 | 220 | Statia 220 kV Brazi Vest | Statia 220 kV Brazi Vest | CNTEE Transelectrica SA | 115/34273 | 2025-08-29 |  | ATR nou | 2026-08-29 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
53 | Concept Storage Energy SRL | IS Urechesti | Gorj | 482.5 | 400 | 400/220/110/20 kV Urechesti | 400/220/110/20 kV Urechesti | CNTEE Transelectrica SA | 116/35018 | 2025-09-01 |  | ATR nou | 2026-09-01 | Valabil | 2029-12-01 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
54 | Energy Data SRL | IS Sacele | Brasov | 299.1 | 400 | Statia 400/110 kV Darste | Statia 400/110 kV Darste | CNTEE Transelectrica SA | 117/34573 | 2025-09-01 |  | ATR nou | 2026-09-01 | Valabil | 2028-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
55 | ICD Pentagon Development srl | IS Tulcea Vest | Tulcea | 100.146 | 110 | Statia 400/110 kV Tulcea Vest | Statia 400/110 kV Tulcea Vest | CNTEE Transelectrica SA | 139/37071 | 2025-09-24 |  | ATR nou | 2026-09-24 | Valabil | 2027-04-30 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
56 | Girasole Cavalat SRL | IS Calafat | Dolj | 248.3 | 110 | 220/110 kV Calafat | 220/110 kV Calafat | CNTEE Transelectrica SA | 134/37683 | 2025-09-24 |  | ATR nou | 2026-09-24 | Valabil | 2026-12-15 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
57 | Qstock Batteries TWO SRL | IS Calafat | Dolj | 150 | 110 | 220/110 kV Calafat | 220/110 kV Calafat | CNTEE Transelectrica SA | 141/37833 | 2025-09-26 |  | ATR nou | 2025-09-26 | Valabil | 2028-01-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
58 | Edinburgh Sol SRL | IS MAG | Sibiu | 362.16 | 400 | la nivelul de tensiune 400 kV în LEA 400 kV Mintia – Sibiu Sud, zona stâlpilor 314-325, prin intermediul unei stații de conexiuni 400 kV Mag | la nivelul de tensiune 400 kV în LEA 400 kV Mintia – Sibiu Sud, zona stâlpilor 314-325, prin intermediul unei stații de conexiuni 400 kV Mag | CNTEE Transelectrica SA | 151/42505 | 2025-10-17 |  | ATR nou | 2026-10-17 | Valabil | 2027-06-15 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
59 | Stocare Energie SRL | IS Zalau | Salaj | 78.14 | 110 | 220/110/20 kV Sălaj | 220/110/20 kV Sălaj | CNTEE Transelectrica SA | 146/42363 | 2025-10-15 |  | ATR nou | 2026-10-15 | Valabil | 2028-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
60 | Pine Tree Project SRL | IS Bradu | Arges | 143.18 | 110 | 400/220/110/20 kV Bradu | 400/220/110/20 kV Bradu | CNTEE Transelectrica SA | 157/44022 | 2025-10-21 |  | ATR nou | 2026-10-21 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
61 | Concept Storage Energy SRL | IS Urechesti | Gorj | 482.5 | 400 | 400/220/110/20 kV Urechesti | 400/220/110/20 kV Urechesti | CNTEE Transelectrica SA | 116/35018 | 2025-10-21 |  | ATR nou | 2026-10-21 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
62 | Energo Solar Storage SRL | IS Vanatori | Vrancea | 447 | 400 | statie de conexiuni 400 kV comuna cu CEM Vanatori | statie de conexiuni 400 kV comuna cu CEM Vanatori | CNTEE Transelectrica SA | 125/37017 | 2025-09-18 |  | ATR nou | 2026-09-18 | Valabil | 2026-06-30 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
63 | Optimum Green Sources SRL | IS Graniceri | Arad | 485 | 400 | racordare in statia el 400 kV graniceri in solutie comuna cu CEF Arad | racordare in statia el 400 kV graniceri in solutie comuna cu CEF Arad | CNTEE Transelectrica SA | 124/35914 | 2025-09-12 |  | ATR nou | 2026-09-12 | Valabil | 2028-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
64 | Tulcea Storage SRL | IS Tulcea | Tulcea | 69.722 | 110 | racordare in 110 kV in statia Tulcea Vest | racordare in 110 kV in statia Tulcea Vest | CNTEE Transelectrica SA | 123/35979 | 2025-09-12 |  | ATR nou | 2026-09-12 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
65 | Stocare SRL | IS Iernut 2 | Mures | 379.4 | 400 | racordare la 400 kV in statia Iernut | racordare la 400 kV in statia Iernut | CNTEE Transelectrica SA | 127/37609 | 2025-09-19 |  | ATR nou | 2026-09-19 | Valabil | 2026-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
66 | Bess Storage System SRL | IS Cogealac | Constanta | 191.76 | 400 | racordare la 400 kV in statia Tariverde | racordare la 400 kV in statia Tariverde | CNTEE Transelectrica SA | 133/37015 | 2025-09-24 |  | ATR nou | 2026-09-24 | Valabil | 2027-12-30 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
67 | IERNUT STORAGE S.R.L | IS Iernut 4 | Mures | 84.632 | 110 | statia 400/220/110/6 kV Iernut | racordare in statia 400/220/110/6 kV Iernut la nivelul de 110 kV | CNTEE Transelectrica SA | 126/36554 | 2025-09-22 |  | ATR nou | 2026-09-22 | Valabil | 2027-12-31 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
68 | AUKERA ROMANIA S.R.L. | IS Roman | Neamt | 201.14 | 110 | statia 400/110 kV Roman Nord | racordare in statia statia 400/110 kV Roman Nord la nivelul de 110 kV | CNTEE Transelectrica SA | 137/36829 | 2025-09-24 |  | ATR nou | 2026-09-24 | Valabil | 2026-12-01 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
69 | GIRASOLE NABADI S.R.L. | IS Nadab | Arad | 392.128 | 400 | statia 400 kV Nadab | statie noua 400 kV Nadab racordata in LEA 400 kV Oradea Sud - Nadab | CNTEE Transelectrica SA | 138/36828 | 2025-09-24 |  | ATR nou | 2026-09-24 | Valabil | 2027-08-10 | conform ATR | conform ATR | conform ATR
11247.383
1 | SC ROSAVIS PROD SRL | CAPACITATE DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE ROSIESTI 37,5MWp | VS | 35.95 | ROSIESTI | racord 110kV in statia Rosiesti | Delgaz Grid SA | 1006017341 | 2025-08-29 |  | Ord 59/2013 | 2026-08-29 | Valabil | 31.12.2026 | --- | --- | Prevăzute în planul de dezvoltare ale RET: - LEA 400 kV d.c. (1c.e) Gutinas - Smardan 2024 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Stejaru -Gheorgheni - Fantanele 2025 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Gutinas-Dumbrava 2028 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Dumbrava-Stejaru 2028 - Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Fantanele-Ungheni 2028 - Echiparea circuitului 2 pentru LEA noua 400kV Smardan-Gutinas 2028 - LEA 400 kV s.c. Gădălin - Suceava (LEA nouă) 2030 Neprevăzute in planul de dezvoltare ale RET: - Montare AT 400/220 kV 400 MVA in statia Gutinas |  |  |  | (*)Limitare operationala conform Ord. ANRE 81/15.06.2022 |  | 35.95
35.95
1 | MAR-TIN SOLAR ENERGY S.R.L. | INSTALATIE STOCARE | GIURGIU | 7 | 20 | MARSA 110/20/6 KV | Conform ordin 169/2018, cap. 3, art 5, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie. Conform aviz CTE nr. 50/2/20.08.2024 faza studiu de solutie si anume: Varianta unic? - Racord radial la celula nr. 8 bara 20kV 1 ro?ie din sta?ia 110/20kV Mâr?a. Lucrari pe tarif de racordare: - Racord LES 20kV realizat cu cablu A2xS(FL)2Y 3x(1x185/25) mmp in lungime de circa 120 m de la celula nr.8 din statia 20kV Marsa pana la PC 1455 20 kV compartiment OD . -Punctul de conexiuni 20 kV existent in anvelopa de beton amplasat in exteriorul statiei 110/20 kV Marsa. PC 1455 este echipat cu o celula de linie 20kV plecare la IS Uiesti. (MAR-TIN SOLAR).In PC 1455, compartiment OD, exista spatiu pentru montarea unei celule de linie si a unei celule de masura 20kV. -Creare spatiu pentru racordarea noului utilizator -Se vor prevedea relee de protectii generatie A3 in celula 20kV dedicata IS Uiesti (fosta L20kV Ciuperceni) (inclusiv lucrari adiacente, integrare in SCADA, lucrari de adaptare a circuitelor secundare in celula, se va prevedea al 3-lea transformator de curent de protectie, grup masura balanta). Echiparea celulei de medie tensiune nr. 8 de pe sectia de bara 1 20 kV (Rosie) pentru racordarea IS din Statia 20kV Marsa si realizarea lucrarilor adiacente pentru functionarea in conditii de siguranta a statiei electrice, si anume: ? intrerupator debrosabil tip VD4; 24 kV; 630 A; ? Cutit de legare la pamant ? Transformator de curent 20kV: 300/5 A, cls. 0,5 - 2 buc; ? Transformator Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV 1455 cu instala?ia nou proiectat?, cu: ,,1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina in SF6 si CLP conf. specificatiei OD; ,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. ,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m). Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Lâng? PC 1455 se va amplasa o anvelop? de beton, compartiment de utilizare care va fi echipat cu: ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din PC existent ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ?,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ?,,protec?ie homopolar? direc?ional? cu dou? trepte (o treapta pentrupunerile la pamant simple, ?i a doua treapta pentru duble puneri la pamant); ?,,protectie maximala de curent directionala homopolara; ?,,Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ?,,LES 20kV intre PC 20kV 1455 existent si instala?ia de stocare IS Uie?ti in lungime de 10 km. ?,,Posturi trafo si tablouri jt aferente IS Uie?ti, trafo ? 2000kVA. ?,,Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru OD. - În instalatia de utilizare se vor prevedea protectii de minima tensiune care vor declansa transformatoarele la lipsa tensiune din statia Marsa, iar reconectarea se va face succesiv automat sau manual. | Retele Electrice Romania S.A. | 19618489 | 2024-12-27 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2025-12-27 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
2 | ALGORITHM CONSTRUCTII S3 SRL | Instalatie de Stocare | BUCURESTI | 1.02 | 10 | TITAN 110/10/6KV | Conform aviz CTE nr. 16 /4/ 13.05.2025, faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Variant? unic?: Racordare la tensiunea de 10 kV radial in statia Titan pe bara 10kV Galbena aflata in prelungirea barei 10kV -rosie. Lucrarile pe tarif de racordare: ? Lucrari in statia 110/20/6kV Titan: - ,,echiparea barei Galbena 10 kV din statia 110/10/6 kV Titan cu o celul? de linie 630A echipata cu intrerupator debrosabil , compacta ,complet echiapata, compatibila cu cele existente -,,realizarea protectiilor si integrarea celulei nou proiectate în buclele de semnalizare, blocaje ?i automatizare ale sta?iei 110/10/6 kV Titan ? Racord LES 20kV(cu functionare la 10kV): - ,,realizarea unei linii electrice subterane LES 20kV cu cablu cu izola?ie XLPE 3x1x185 mmp, si fibra optica, pe o lungime de traseu de 230 m, intre celula de racord din statie si celula de linie din compartimentul OD al PC; pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectat?, se va monta FO nou proiectat?, între PC nou proiectat ?i camera de telecomunica?ii din sta?ia 110/10/6 kV Titan ? PC 20kV: Realizarea unui punct de conexiuni 10 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat in incinta IS Laminor echipat cu : -,,1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; -,,loc pentru înc? o celul? de linie; -,,1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din dou? transformatoare de tensiune 10/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 ?i dou? transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. -,,integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 10kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT ? 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC ? E2000 APC, 2m ? 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice ? E2000/APC complet echipat ? 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m între celula de m?sur? din compartimentul de racordare ?i celula cu înterup?tor din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general -celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; ,,protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (una sensibil? la pentru puneri la pamant simple cealalt? pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt).? Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfa?? (DI) in scopul de a garanta separarea instala?iei de producere de re?eaua de distribu?ie în caz de întrerupere de la re?ea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecven??, de tensiune ?i eventual de tensiune homopolar?. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, dup? întrerup?torul general (DG), spre produc?tor. ?,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; ?,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ,,-LES intre PC proiectat si IS Hala Laminor in lungime de 0,03 km. ,,-Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei IS Hala Laminor, 1buc. trafo -1250kVA ,,-Asigurare accesului la PC proiectat pentru OD. | Retele Electrice Romania S.A. | 24442365 | 2025-06-05 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-06-05 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
3 | GEOVAL SOLAR ENERGY SRL | Instalatie de stocare | GIURGIU | 49.842 | 110 | CLEJANI 110/20 KV | Conform aviz CTE nr. 10/1/11.03.2025 - Varianta 1.a faza studiu de solutie si anume: Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta 1 a - Racordare radiala cu LES 110 kV in statia Clejani prin extinderea barei de 110kV si o celula 110kV nou realizata, montata langa celula 110kV Videle. Lucrari pe tarif de racordare: -Sectionare camp de bare existent si realizarea unei cuple prin montarea a doua separatoare cu 2 CLP-uri si trei capete terminale. Se va prevedea un spatiu liber pentru montarea altor trei capete terminale , precum si LES 110kV 3x1x 500 mmp plecare spre celula noua de 110kV, aferenta BESS Letca Noua; -Demontarea celor 2 stalpi de sustinere bare pentru amplasarea sepatoarelor de bare si capetelor terminale si montarea altor 2 stalpi de sustinere ; -Montare trei capete terminale + DRV dinspre BESS Letca Noua; -Montarea a trei transformatoare de tensiune raport 110/?3//0.1/?3// 0.1/?3//0.1 kV, clasa 0.2; -Montare modul hybrid pentru celula LES 110kV aferenta BESS Letca Noua, ce se va realiza in incinta statiei Clejani, langa celula 110kV Videle; -Celula va fi integrat? în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol; -Noile dulapuri se vor monta in camera de comanda existenta si neutilizata care se va amenaja in acest sens (instalatie de iluminat, prize, pardoseala tehnologica, inlocuire usa si ferestre, instalatie climatizare, tencuieli, zugraveli etc). Terenul necesar pentru realizarea acestui racord este in incinta statiei Clejani. Racordul 110 kV si celula noua 110 kV vor respecta cerintele Retele Electrice Romania si normativele in vigoare si se va integra in sistemul de protectii si monitorizare existent in statia Clejani. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: ,,-realizare racord IT (inclusiv FO) între sta?ia de racord ?i sta?ia 110 kV/MT aferent? utilizatorului, prevazut? cu fibr? optic? in lungime de 0,8 km. ,,-sta?ie de transformare 110 kV/MT ? 63 MVA aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV întrerup?tor (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfa?? cu protec?iile aferente); ,,-pentru cazul declansarilor prin DG/DI al centralei se va prevedea o instalatie de teledeclansare a intrerupatorului din statia de racord, care sa asigure schimbul de putere reactiva zero in punctul de delimitare. ,,-montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice. ,,-realizare c?i de comunica?ie de la instala?iile de monitorizare ?i instala?iile de reglaj secundar ale noii centrale pân? la interfa?a cu Transelectrica; ,,-integrarea in sistemul de telecontrol al OD a pozitiilor intrerupatorului aferent Dispozitivului General/Dispozitivului de Interfata, a masurilor P, Q, U, I, f. | Retele Electrice Romania S.A. | 25234956 | 2025-08-07 | prosumator | ORD 59/2013; ORD 228/2018 | 2026-08-07 | VALABIL | 2027 | nu | nu | nu
57.862
1 | RO BESS EUROPE TWELVE SRL( fost MYT HOLDCO CLEAN ENERGY SRL) | CONSTRUIRE UNITATE DE STOCARE A ELECTRICITATII RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC NATIONAL SI IMPREJMUIRE | CONSTANTA | 48 | 110 | COBADIN NORD 110KV-26MW | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta aleasa ? Racordare radiala cu LES 110 kV in statia Cobadin Nord prin extinderea barei de 110kV si o celula 110kV nou realizata; Lucrari pe tarif de racordare: Noul utilizator va fi racordat în sistem radial cu LES 110 kV printr-o celula de 110 kV complet echipata cu întrerup?tor inclusiv protec?ie diferen?ial? longitudinal? ?i grup de m?sur? conform cerinte Retele Electrice Romania montata in statia de conexiuni Cobadin Nord. Astfel bara 110kV se va extinde cu un pas de celula prin intermediul unui separator de bare 110 kV proiectat, astfel incat sa permita racordarea noii celule de 110kV. Celula va fi integrat? în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne ?i telecontrol Alte lucr?ri specifice cum ar fi: - completare ?i adaptare instala?ie de legare la p?mânt ?i protec?ie la supratensiuni atmosferice; - extindere instala?ie iluminat exterior; - complet?ri ale dulapurilor de servicii interne c.c. ?i c.a. cu întrerup?toare pentru circuitele de alimentare ale celulei; - cabluri noi j.t conform cerin?elor SCADA; - montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice; Echipamentul trebuie s? asigure în principal cerin?ele tehnice din specifica?iile OD (pus la dispozi?ie de OD). Terenurile necesare pentru realizarea acestui racord vor fi puse la dispozitie de Beneficiar si va fi incheiat contract de uz si superficie pentru exploatarea acestor instalatii cu Retele Electrice Romania. Se va asigura access neconditionat din domeniul public la instalatiile proiectate. In situatia in care instalatiile proiectate sunt amplasate pe domeniu privat, ?Prin grija utilizatorului se vor ob?ine acordurile, in original, autentificate de un notar public, pentru exercitarea de c?tre Retele Electrice Romania SA a drepturilor de uz, superficie si servitute asupra terenurilor afectate de instala?ia de racordare?. Racordul 110 kV si celula noua 110 kV vor respecta cerintele Retele Electrice Romania si normativele in vigoare si se va integra in sistemul de protectii si monitorizare existent in statia Cobadin Nord. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului : - sta?ie de transformare 110 kV/MT aferent? utilizator, inclusiv celula 110 kV întrerup?tor (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfa?? cu protec?iile aferente); - realizare racord IT (inclusiv FO) între sta?ia de racord ?i sta?ia 110 kV/MT aferent? utilizatorului, prevazut? cu fibr? optic?; - realizare c?i de comunica?ie de la instala?iile de monitorizare ?i instala?iile de reglaj secundar ale noii centrale pân? la interfa?a cu Transelectrica; - montare analizor pentru monitorizarea calit??ii energiei electrice. | Rețele Electrice Romania S.A | 19565571 | 2025-04-15 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 15.04.2026 actualizat la data de 19/08/2025 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu |  |  |  | Aviz tehnic de racordare nr 19565571 din data 15/04/2025 actualizat la data de 19/08/2025 -avand ca scop actualizarea administrativa, generata de vânzarea proiectului de către MYT HOLDCO CLEAN ENERGY SRL către RO BESS EUROPE TWELVE SRL.
2 | SC NICU SI CRISTINA SRL | Instalatia de stocare (IS) Calarasi 1 | CALARASI | 5.16 | 20 | S20 FNC-CALARASI CL | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 1 – Racordarea în antenă în PCZ 3176 CARGIL L20kV FNC pe bara 20 kV, cu PC individual în apropierea PCZ 3176 CARGIL. Lucrari pe tarif de racordare: -extindere bara 20kV din PCZ 3176 prin prelungirea acesteia prin cablu 20 kV cu sect. 3x1x95mmp Cu, L=10.5m si montarea unei celula de racord cablu 20kV pe bara 1A-A3, langa celula 3517 (unificata) - montare celula racord cablu 20kV pe sectia nou creata - montare celula de masura motorizata UT cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1kV, clasa de precizie 0.2, doua transformatoare de curent 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static clasa de precizie 0,2s dotat cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM, amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; -integrarea celulei nou proiectate in SI cc/ca al PCZ 3176 - integrarea in telecontrol a celulei de masura proiectata in sistemul de telecontrol existent in PCZ 3176 Achizitia si montarea contorului revin in sarcina Operatorului de Distributie. Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului in varianta 1: ,,Montare anvelopa, pentru instalatiile aferente ale utilizatorului (la max 20m de PCZ 3176 CARGIL existent) ,,LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20m între celula de măsură din PCZ 3176 şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; ,,Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separatorin compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: ,,protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; ,,protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ).” Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: •,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; •,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; •,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. •,,serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. •,,montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice pe durata de probe; •,,In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in PCZ 3176, semnalele vorfi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. •,,LES 20kV in instalatia de utilizare intre PC 20kV compartimentr utilizator (amplasat langa PCZ 3176) si posturile de transformare ale utilizatorului in lungime de 0,15 km aferent solutiei 1 •,,Posturi trafo si tablouri jt aferente IS , trafo ≤ 2000kVA | Rețele Electrice Romania S.A | 24615448 | 2025-05-22 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-22 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
3 | BESS ENERGY FIVE S.R.L. | Constuire sistem de stocare a energiei electrice in baterii | IALOMITA | 4 | 20 | A20 MANASIA-BARBULESTI SL | <![CDATA[Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale | Rețele Electrice Romania S.A | 19966950 | 2025-05-21 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-05-21 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
4 | SOLAR GRID SYSTEM | Instalatia de stocare GREED SYSTEM | CONSTANTA | 6.8 | 20 | COBADIN 110/20 KV | Lucrarile pe tarif de racordare: Lucrari in statia 110/20 kV Cobadin: - Echiparea barei A 20 kV ( langa celula linie plecare spre LEA 6303), cu o celulă de linie 630 A, compacta, izolata in aer, cu intrerupator in vid, realizare masura balanta pe celula nou proiectata, integrare in buclele cc si ca; integrare in telecontrol; Racord 20 kV proiectat: - Realizarea unei linii electrice subterane LES 20kV cu cablu cu izolaţie XLPE 3x1x185 mmp, si fibra optica, pe o lungime de traseu de 120 m, intre celula de racord din statie si celula de linie din compartimentul OD al PC 20 kV, amplsat pe terenul beneficiarului; pe traseu comun cu LES 20 kV nou proiectată, se va monta FO nou proiectată, între PC 20 kV nou proiectat şi camera de telecomunicaţii din staţia 110/20 kV Cobadin. PC 20kV proiectat: - Montare punct de conexiune (PC) 20 kV in apropierea a statiei 110/20 kV Cobadin, pe terenul beneficiarului cu acces din domeniul public. Echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: - 1 celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. specificatiei OD; - loc pentru încă o celulă de linie; - 1 celula de masura conf. specificatiei OD cu separator si grup de masura format din două transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 şi două transformatoare de curent de 400/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat static (afisaj LCD), In=5(6)A , Un=3x100/57V, clasa de precizie 0,2s dotate cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr-o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre OD cat si de catre beneficiar. - integrarea in telecontrol a celulei de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-1 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G – CISCO IR1101, Swich-uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 – TIP B si accesoriile de conectica: Modul SFP CISCO GLC_FE-100LX-RGD de tip SM, FT-277_MAT – 2 buc, Patch-cord duplex LC/PC – E2000 APC, 2m – 2 buc, PATCH-PANNEL FO MONOMODE pentru 24 fibre oprice – E2000/APC complet echipat – 2 buc, Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 1 m), Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: - Montare punct de conexiune prevazut cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). Compartimentul de racordare va fi cu actionarea echipamentelor din interior si cu acces direct din exterior, va avea caracteristici minime echivalente cu cele prevazute in prescriptiile OD si un gabarit care sa permita montarea echipamentelor instalatiei de racordare si a inca unei celule de MT. - LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L≤ 20 m între celula de măsură din compartimentul de racordare şi celula cu înterupător din compartimentul utilizatorului ; - Dispozitivul general - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului (DG) cu urmatoarele protectii: Sistemul de protectie general (SPG) asociat dispozitivului general cuprinde: • protecţie maximală de curent cel puţin pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se foloseşte împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata şi a treia pentru a permite o intervenţie rapidă; • protecţie maximală de curent homopolar cu două trepte (una sensibilă la pentru puneri la pamant simple cealaltă pentru sesizarea dublelor puneri la pământ). - Pentru racordarea producatorului in plus fata de DG (dispozitiv general) se va prevedea un dispozitiv, denumit Dispozitiv de Interfaţă (DI) in scopul de a garanta separarea instalaţiei de producere de reţeaua de distribuţie în caz de întrerupere de la reţea. Sistemul de protectie SPI asociat DI contine relee de frecvenţă, de tensiune şi eventual de tensiune homopolară. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: • functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; • functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; • functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. - serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat în compartimentul utilizatorului, după întrerupătorul general (DG), spre producător. - montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice; - In compartimentul utilizator, se vor instala traductoarele de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura ale transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr-un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul OD, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. Lungimea cablului nu trebuie sa depaseasca 20m. ➢ LES 20kV intre PC 20kV proiectat si centrala IS Cobadin in lungime de 20 m. ➢ Posturi trafo si tablouri jt aferente centralei IS Cobadin, cu putere unitare ≤ 2000 kVA. ➢ Asigurare accesului la PC 20 kV proiectat pentru OD. Evaluarea tarifului de racordare Tariful de racordare este T= TR+TI+TU, in conformitate cu prevederile Ord. 11/2014 „Metodologie de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la retelele electrice de interes public”. Valoarea tarifului de racordare T, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz şi în baza studiului de solutie pentru “STUDIU DE SOLUȚIE PRIVIND RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A INSTALATIEI ELECTRICE DE STOCARE IS COBADIN 6,8 MW/13.76 MWh, ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA, LOCALITATEA COBADIN” – revizia 2 este in cuantum de: T = 550.436,66 lei fara TVA, din care: componenta Ti = 0 lei fara TVA calculata la pct 5 unde: Ti - Componenta tarifului de racordare corespunzatoare cotei de participare la finantarea lucrarilor de intarire a retelei electrice, necesare pentru evacuarea puterii aprobate utilizatorilor componenta TR = 546.991,54 lei fără TVA TR - Componenta tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare calculata pe baza de deviz general componenta TU= 3.445,12 lei fara TVA TU - Componenta tarifului de racordare corespunzătoare: a) verificarii dosarului instalatiei de utilizare si punerii sub tensiune a acestei instalatii: 2.400 lei (fara TVA) b) verificarii si certificarii conformitatii tehnice a centralei electrice cu cerintele normelor tehnice in vigoare 1.045,12 lei (fara TVA) Materialele şi echipamentele care se utilizează la realizarea instalaţiei de racordare trebuie să fie noi, omologate sau certificate, după caz, dacă acest lucru este prevăzut în specificaţiile tehnice, în conformitate cu procedurile aplicabile în cadrul Retele Electrice Romania. Celelalte materiale şi echipamente, pentru care nu sunt elaborate specificaţii tehnice, trebuie să fie noi, compatibile cu starea tehnică a instalaţiei, să îndeplinească cerinţele specifice de fiabilitate şi siguranţă. In cazul in care dupa urmatoarele faze ale procesului de racordare termenul de punere in functiune a instalatiei de racordare va depasi termenul de 01.01.2026, vor fi utilizate echipamente fara SF6 iar diferenta de tarif de racordare rezultata din aceasta modificare va fi suportata integral de catre utilizator. | Rețele Electrice Romania S.A | 25331625 | 2025-06-17 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-06-17 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
5 | ON GRID FUTURE PROJECT SRL | Construire capacitate de stocare 51 MW - IS Saligny - Stocare pura | CONSTANTA | 51 | 110 | TORTOMANU 110/6KV | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribuția financiară este definită ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie concesionari. Varianta 2 – Racordare in antena pe barele 110 kV ale statiei Tortomanu prin montare celula noua 110 kV si racordare la barele 110 kV existente Lucrări pe tarif de racordare: ,,realizare celulă de 110 kV plecare spre utilizator echipată complet cu întrerupător, prevazuta cu 2 grupe identice de protecții, inclusiv realizare protectie diferentiala pentru racordul în LES și grup de măsură; ,,celula va fi integrată în sistemul existent de circuite secundare, servicii interne şi telecontrol; ,,celula de racord 110 kV a IS Saligny în stația Tortomanu se va integra în DRRI existent și se va realiza instalație nouă PDB la 110 kV conform NTE 011/12/00 normativ de proiectare circuite secundare stații ținând cont de puterea producătorilor racordați la 110 kV în stația 110/20 kV Tortomanu în conformitate cu Art 149 din NTE 011/12/00. ,,alte lucrări cum ar fi: completare şi adaptare instalație de legare la pământ și protecție la supratensiuni atmosferice; ,,extindere instalație iluminat exterior; ,,completări ale dulapurilor de servicii interne c.c. şi c.a. cu întrerupătoare pentru circuitele de alimentare ale celulei; ,,cabluri noi j.t conform cerințelor SCADA; ,,montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice; Echipamentul trebuie să asigure în principal cerințele tehnice din specificațiile OD (pus la dispoziție de OD). Lucrări ce se realizează prin grija beneficiarului: ,,stație de transformare 110 kV/MT aferentă utilizator, inclusiv celula 110 kV întrerupător (cu rol de dispozitiv general, dispozitiv de interfață cu protecțiile aferente); ,,realizare racord IT (inclusiv FO) între stația de racord şi stația 110 kV/MT aferentă utilizatorului, prevazută cu fibră optică, in lungime de 7 km; ,,pentru cazul declansarilor prin DG/DI al centralei se va prevedea o instalatie de teledeclansare a intrerupatorului din statia de racord, care sa asigure schimbul de putere reactiva zero in punctul de delimitare. ,,integrarea in sistemul de telecontrol al OD a pozitiilor intrerupatorului aferent Dispozitivului General/Dispozitivului de Interfata, a masurilor P, Q, U, I, f; ,,realizare căi de comunicație de la instalațiile de monitorizare și instalațiile de reglaj secundar ale noii centrale până la interfața cu Transelectrica; ,,montare analizor pentru monitorizarea calității energiei electrice. ,, | Rețele Electrice Romania S.A | 26774851 | 2025-06-20 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-06-20 | VALABIL | 2025 | nu | nu | nu
6 | APOLLO TRADING S.R.L. | Baterii stocare | CONSTANTA | 1.065 | 20 | A20 4509 SP1A SALIGNY- NAZARCEA CT | Conform ordinului 67/2024, cap. 3, art. 5, A, contribu?ia financiar? este definit? ca fiind aportul în numerar al beneficiarilor serviciului de distribu?ie sau al unei ter?e p?r?i (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau interna?ionale, subven?ii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) acordat cu titlu gratuit operatorilor de distribu?ie concesionari. Varianta unica - Racord intrare iesire in LEA 20kV 4509 -Deriva?ie SR Poiana (st.21) din statia 110/20kV Nazarcea. Lucrarile incluse in tariful de racordare sunt: Lucrari in LEA 20kV existenta - Inlocuire stalp existent nr.21 cu stalp nou proiectat tip 12G echipat cu coronament semiorizontal, lan?uri duble de întindere, STEPnv 24 kV în montaj vertical, DRV ZnO 24kV, CT exterior ?i Rp? 4? LES 20kV ?,,Realizarea unei linii electrice subterane 20kV cu cablu cu izolatie XLPE 3x1x185 mmp, pe o lungime de traseu de cca. 0,025 km intre stalpul proiectat cu separator si celula de linie din compartimentul OD PC. ?,,Realizare punct de conexiuni 20 kV proiectat in anvelopa de beton amplasat pe terenul beneficiarului si echiparea compartimentului de racordare al punctului de conexiuni 20 kV, cu: ?,,celula de linie motorizata 24 kV, 630A, 16 kA cu separator de sarcina si CLP conf. Specificatiei Retele Electrice Romania; ?,,loc pentru inca o celula de linie; ?,,celula de masura conf. Specificatiei Retele Electrice Romania cu separator si grup de masura format din doua transformatoare de tensiune 20/0,1 kV, clasa de precizie 0,2 si doua transformatoare de curent de 50/5A, clasa de precizie 0,2S si contor electronic trifazat bidirectional, clasa de precizie 0,2s cu curba de sarcina si interfata de comunicatie RS 232 si modul comunicatie GSM amplasat intr-o cutie de masura; cutia de masura se va amplasa intr- o nisa cu posibilitatea vizualizarii atat de catre Retele Electrice Romania cat si de catre beneficiar; - integrarea in telecontrol a celulelor de linie si masura din PC 20kV proiectat prin montarea de RGDAT-2 buc , UP 2020 LITE-1 buc, baterii acumulatori -2 buc, TSA-1 buc, Router Rugged pt comunicatii 4G ? CISCO IR1101, Swich- uri rugged CISCO IE-4000-8S4G-E, dulap pentru echipamente de telecomunicatii FT-045_TLC-M_ed02 ? TIP B si accesoriile de conectica: Patch-cord ftp cat. 6e (lungime 10 m) Terenul pe care se va amplasa PC va fi pus la dispozitia operatorului cu drept de uz, superficie si servitute pe toata durata existentei instalatiei electroenergetice. Achizitia si montarea contorului de decontare revin in sarcina Operatorului de Distributie. ?,,Lucrari ce se realizeaza prin grija beneficiarului: Montare anvelopa de beton aferenta punctului de conexiune prevazuta cu doua compartimente: unul de racordare, pentru instalatiile aferente operatorului de retea si unul de utilizare pentru instalatiile electrice ale utilizatorului (echipamentele montate in compartimentul de racordare si integrarea in sistemul de telecontrol vor fi incluse in tariful de racordare). LES 20 kV de Cu, 95 mmp, L? 20m intre celula de masura din compartimentul de racordare si celula cu interupator din compartimentul utilizatorului; Dispozitivul general(DG) - celula sosire cu intrerupator automat si separator in compartimentul utilizatorului cu urmatoarele protectii: -protec?ie maximal? de curent cel pu?in pe doua faze, cu trei trepte. Prima treapta se folose?te împotriva suprasarcinii, a doua pentru a permite o functionare temporizata ?i a treia pentru a permite o interven?ie rapid?; -protec?ie maximal? de curent homopolar cu dou? trepte (una sensibil? la pentru puneri la pamant simple cealalt? pentru sesizarea dublelor puneri la p?mânt).? Dispozitiv de Interfata (DI) - cu scopul de a garanta separarea instalatiei de producere de reteaua demdistributie in caz de intrerupere de la retea. Sistemul de protectie de interfata (SPI) asociat dispozitivului de interfata cuprinde: ?,,functie protectie de tensiune minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie protectie de frecventa minima /maxima in 2 trepte; ?,,functie de protectie de maxima de tensiune mediata la 10 minute. ?,,Instalare traductoare de putere activa P, putere reactiva Q, frecventa f si tensiune U montate in compartimentul utilizator. Acestea se vor racorda in circuitele de masura al transformatoarelor de curent si de tensiune. Semnalele de iesire ale traductoarelor, impreuna cu cel de pozitie al dispozitivului general DG, vor fi disponibile intr- un sir de cleme. De la sirul de cleme pana la UP 2020 LITE amplasat in compartimentul Retele Electrice Romania, semnalele vor fi transmise printr-un cablu special ecranat, care va face parte impreuna cu traductoarele, din instalatia de utilizare. ?,,LES 20kV intre PC 20kV proiectat si IS Poiana in lungime de cca. 0 ,005km; ?,,Serviciile interne in compartimentul de racordare se vor asigura din transformatorul monofazat de 4 kVA montat in compartimentul utilizatorului, dupa intrerupatorul general (DG), spre producator; ?,,Postul trafo si tablouri JT aferente parcului fotovoltaic, Trafo ? 2000kVA; ?,,Montare analizor pentru monitorizarea calitatii energiei electrice. Asigurarea accesului la PC 20kV proiectat pentru Retele Electrice Romania. | Rețele Electrice Romania S.A | 25912506 | 2025-09-23 | Producator | ORD 59/2013; ORD 208/2018 | 2026-09-23 | VALABIL | 2025 | nu | Lucrari de intarire comune (generale) determinate asigurarii conditiilor tehnice in vederea evacuarii puterii aprobate pentru IS Poiana: Realizarea lucrărilor de întărire cu caracter general pentru respectarea criteriului cu N elemente in functiune in RED 110 kV: - Montarea grup tratare neutru TFN-SA cu BS 30-200A in statia 110/20kV Nazarcea inclusive lucrari adiacente Valoare Ti la N elemente in Retele Electrice Romania = 1.500.000 lei fara TVA Evaluarea lucrarilor de intarire Valoarea estimata a lucrarilor enuntate la pct.3.2/3.3 pe baza de indici conform art. 42 din Ordinul ANRE 11/2014 este de: T(I)=Sn x i Art. 42. — În situația în care punctul de racordare este la medie tensiune, într-o linie electrică aeriana, tariful specific pentru calculul componentei TI a tarifului de racordare se notează i5 și se stabilește utilizând următoarea formulă: I(5) = I(MTA) + I(ST110/MT) [lei/MVA] = 97.000 + 432.000 = 529.000 lei/MVA Sevacuată = 1,111MVA Rezultă T(I)=Sn x I5 = 1,111MVA x 529.000 lei/MVA = 587.719lei fără TVA Valoarea Ti calculata pe baza de deviz general aferenta OD/OTS cu lucrari de intarire la N si N-1: (Ti)SS = 1.500.000 lei fara TVA din care: La N elemente: (Ti)SS = 1.500.000 lei fara TVA RER: 1.500.000 lei fara TVA OTS: 0 La N-1 elemente (Ti)SS = 0 Prin urmare valoarea Ti luata in calcul fara limitare operationala este conform Ord 141/2014 si anume : Ti = min [( Ti N(SS)+Ti N-1(SS) ; Ti indici) ]= min(1.500.000 + 0; 587.719 lei) = 587.719 lei Termenul posibil de realizare a lucrărilor de intarire in RER la N este: 528 zile lucratoare. | nu
116.025
Notă: Datele sunt actualizate lunar în baza informațiilor transmise de operatorii de distribuție în conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul ANRE nr.59/2013 cu modificările și completările ulterioare.

## Geotermal
| Data: | 31.10.2025 - cu datele de la sfârșitul lunii anterioare
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de :
1.CNTEE Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Retele Electrice Dobrogea SA (fosta E-Distributie Dobrogea SA)
8.Retele Electrice Muntenia SA ( fosta E-Distributie Muntenia SA)
9.Retele Electrice Banat SA (fosta E-Distributie Banat SA )
Nr.crt | Denumire investitor | Denumire centrale electrice | Județul | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Actualizării | Obs. | Legislație | Data expirării ATR | Stare ATR | Dată estimată PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N | Lucrări de întărire în RET | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea PIF din certificatul de racordare | Observații | Puterea PIF conform emitenți (MW) | Puterea aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)

## Producatori clasici
| Data: | 31.10.2025 - cu datele de la sfârșitul lunii anterioare
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de :
1.CNTEE Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Retele Electrice Dobrogea SA (fosta E-Distributie Dobrogea SA)
8.Retele Electrice Muntenia SA ( fosta E-Distributie Muntenia SA)
9.Retele Electrice Banat SA (fosta E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Tip | Denumire Producători | Denumire centrale | Județul | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Actualizării | Obs. | Legislație | Data expirării ATR | Stare ATR | Dată estimată PIF | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N-1 | Nominalizare lucrări de întărire pentru functionarea la N | Lucrări de întărire în RET | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea PIF din certificatul de racordare | Observații | Puterea PIF conform emitenți (MW) | Puterea aprobată posibil a mai fi pusă în funcțiune (MW)
1 | Termo -carbune | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.1 Turceni | Gorj | 330 | 400 | Tantareni | este racordat la barele 400 kV din staţia 400 kV Ţânţăreni prin LEA 400 kV Ţânţăreni – Turceni G1+G2, avand stalp comun cu LEA 400kV Ţânţăreni – Turceni G3+G4, aparţinând CNTEE Transelectrica SA | Transelectrica | 17 | 12.03.2013 | 25 ani |  | ACTUALIZARE A AVIZULUI NR. 6 / 1977 din 08.04.2005 | Valabil | grup existent
2 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.3 Turceni | Gorj | 330 | 400 | Tantareni | este racordat la barele 400 kV din staţia 400 kV Ţânţăreni prin LEA 400 kV Ţânţăreni – Turceni G3+G4, avand stalp comun cu LEA 400kV Ţânţăreni – Turceni G1+G2, aparţinând CNTEE Transelectrica SA | Transelectrica | 18 | 12.03.2013 | 25 ani |  | ACTUALIZARE A AVIZULUI NR. 6 / 1977 din 08.04.2005 | Valabil | grup existent
3 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.4 Turceni | Gorj | 330 | 400 | Tantareni | este racordat la barele 400 kV din staţia 400 kV Ţânţăreni prin LEA 400 kV Ţânţăreni – Turceni G3+G4, avand stalp comun cu LEA 400kV Ţânţăreni – Turceni G1+G2, aparţinând CNTEE Transelectrica SA | Transelectrica | 19 | 12.03.2013 | 25 ani |  | ACTUALIZARE A AVIZULUI NR. 6 / 1977 din 08.04.2005 | Valabil | grup existent
4 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.5 Turceni | Gorj | 330 | 400 | Tantareni | Grupul generator nr.1, dispecerizabil, aferent centralei electrice Turceni este racordat la barele 400 kV din staţia 400 kV Ţânţăreni prin LEA 400 kV Ţânţăreni – Turceni G5+G6, avand stalp comun cu LEA 400kV Ţânţăreni – Turceni G7+G8, aparţinând CNTEE Transelectrica SA | Transelectrica | 20 | 12.03.2013 | 25 ani |  | ACTUALIZARE A AVIZULUI Nr. 1/16953 din 27.02.2006 | Valabil | grup existent
5 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.6 Turceni | Gorj | 330 | 400 | Tantareni | este racordat la barele 400 kV din staţia 400 kV Ţânţăreni prin LEA 400 kV Ţânţăreni – Turceni G5+G6, avand stalp comun cu LEA 400kV Ţânţăreni – Turceni G7+G8, aparţinând CNTEE Transelectrica SA | Transelectrica | 21 | 12.03.2013 | 25 ani |  | ACTUALIZARE A AVIZULUI NR. 6 / 1977 din 08.04.2005 | Valabil | grup existent
6 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.7 Turceni | Gorj | 330 | 400 | Tantareni | este racordat la barele 400 kV din staţia 400 kV Ţânţăreni prin LEA 400 kV Ţânţăreni – Turceni G7+G8, avand stalp comun cu LEA 400kV Ţânţăreni – Turceni G5+G6, aparţinând CNTEE Transelectrica SA | Transelectrica | 22 | 12.03.2013 | 25 ani |  | ACTUALIZARE A AVIZULUI NR. 6 / 1977 din 08.04.2005 | Valabil | grup existent
7 | Termo - hidrocarburi | SNGN Romgaz SA | CTE Iernut-grup 2 (existent) | Mures | 100 | 220 | Iernut | Se racordeaza la RET printr-o LEA+LES 220kV in statia 400/220/110kV Iernut | Transelectrica | 37 | 22.04.2013 |  |  | ATR NOU | Valabil | existent
8 | Termo - hidrocarburi | SNGN Romgaz SA | CTE Iernut-grup3 (existent) | Mures | 100 | 110 | Iernut | Se racordeaza la RET printr-o LEA+LES 110 kV in statia 400/220/110kV Iernut | Transelectrica | 38 | 22.04.2013 |  |  | ATR NOU | Valabil | existent
9 | Termo - hidrocarburi | SNGN Romgaz SA | CTE Iernut-grup 4 (existent) | Mures | 100 | 110 | Iernut | Se racordeaza la RET printr-o LEA+LES 110 kV in statia 400/220/110kV Iernut | Transelectrica | 39 | 22.04.2013 |  |  | ATR NOU | Valabil | existent
10 | Termo - hidrocarburi | SNGN Romgaz SA | CTE Iernut-grup 5 (existent) | Mures | 210 | 220 | Iernut | Se racordeaza la RET printr-o LEA 220kV in statia 400/220/110kV Iernut | Transelectrica | 40 | 22.04.2013 |  |  | ATR NOU | Valabil | existent
11 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Hunedoara SA | SE Paroseni grupul nr.4 | Hunedoara | 150 | 220 | Paroseni | Se racordeaza laRET in statia 220kV Paroseni prin intermediul AT 200MVA 110/220kV | Transelectrica | 42 | 22.04.2013 |  |  | actualizare ATR 106/21687/2011 | Valabil | existent |  |  |  | contract racordare C119/26.05.2006
12 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Hunedoara SA | CTE Mintia -grupul nr.3 | Hunedoara | 235 | 220 | Mintia | se racordeaza la RET in statia 400/220/110kV Mintia | Transelectrica | 43 | 22.04.2013 |  |  | actualizare ATR 3/17175/2006 | Valabil | existent
13 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Hunedoara SA | CTE Mintia -grupul nr.2 | Hunedoara | 210 | 220 | Mintia | se racordeaza la RET in statia 400/220/110kV Mintia printr-o LEA 220kV | Transelectrica | 45 | 22.04.2013 |  |  | ATR NOU | Valabil | existent
14 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Hunedoara SA | CTE Mintia -grupul nr.4 | Hunedoara | 210 | 220 | Mintia | se racordeaza la RET in statia 400/220/110kV Mintia printr-o LEA 220kV | Transelectrica | 46 | 22.04.2013 |  |  | ATR NOU | Valabil | existent
15 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Hunedoara SA | CTE Mintia -grupul nr.5 | Hunedoara | 210 | 220 | Mintia | se racordeaza la RET in statia 400/220/110kV Mintia printr-o LEA 220kV | Transelectrica | 47 | 22.04.2013 |  |  | ATR NOU | Valabil | existent
16 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Hunedoara SA | CTE Mintia -grupul nr.6 | Hunedoara | 210 | 220 | Mintia | se racordeaza la RET in statia 400/220/110kV Mintia printr-o LEA 220kV | Transelectrica | 48 | 22.04.2013 |  |  | ATR NOU | Valabil | existent
17 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.8 Isalnita | Dolj | 315 | 220 | Isalnita | este racordat la barele 220 kV din staţia 220/110kV Isalnita | Transelectrica | 53 | 09.05.2013 |  |  | ACTUALIZARE A AVIZULUI NR. 11/20831/2005 | Valabil | grup existent
18 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.7 Isalnita | Dolj | 315 | 220 | Isalnita | este racordat la barele 220 kV din staţia 220/110kV Isalnita | Transelectrica | 54 | 09.05.2013 |  |  | ATR NOU | Valabil | grup existent
19 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.3 Rovinari | Dolj | 330 | 400 | Urechesti | se racordează la reţeaua electrică de transport în staţia electrică de 400/220/110kV Urechesti | Transelectrica | 65 | 29.05.2013 | 25 ani |  | ATR NOU | Valabil | grup existent
20 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.4 Rovinari | Dolj | 330 | 400 | Urechesti | se racordează la reţeaua electrică de transport în staţia electrică de 400/220/110kV Urechesti | Transelectrica | 66 | 29.05.2013 | 25 ani |  | ATR NOU | Valabil | grup existent
21 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.5 Rovinari | Dolj | 330 | 400 | Urechesti | se racordează la reţeaua electrică de transport în staţia electrică de 400/220/110kV Urechesti | Transelectrica | 67 | 29.05.2013 | 25 ani |  | ATR NOU | Valabil | grup existent
22 | Termo - carbune | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.6 Rovinari | Dolj | 330 | 400 | Urechesti | se racordează la reţeaua electrică de transport în staţia electrică de 400/220/110kV Urechesti | Transelectrica | 68 | 29.05.2013 | 25 ani |  | ATR NOU | Valabil | grup existent
23 | Termo - hidrocarburi | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.1 CTE Braila-SE Chiscani | Braila | 227 | 220 | Lacu Sarat | Grupul generator nr.1 CTE Braila este racordat la reţeaua electrică de transport în staţia electrică 400/220/110 kV Lacu Sarat la nivelul de tensiune 220 kV | Transelectrica | 118 | 17.12.2013 | 25 ani |  | Actualizare ATR 69 / 12.06.2013 | Valabil | grup existent
24 | Termo - hidrocarburi | SC Complexul Energetic Oltenia SA | Grupul nr.2 CTE Braila-SE Chiscani | Braila | 210 | 220 | Lacu Sarat | Grupul generator nr.1 CTE Braila este racordat la reţeaua electrică de transport în staţia electrică 400/220/110 kV Lacu Sarat la nivelul de tensiune 220 kV | Transelectrica | 119 | 17.12.2013 | 25 ani |  | Actualizare ATR 70 / 12.06.2013 | Valabil | grup existent
25 | Nuclear | SN Nuclearelectrica SA | Unitatea nr.2 Cernavoda | Constanta | 706.5 | 400 | Cernavoda | Grupul generator se racodeaza la barele de 400kV din statia 400 kV | Transelectrica | 3 | 22.09.2005 |  |  | ATR NOU | Valabil | grup existent
26 | Centrala electrica ciclul combinat | Electrocentrale Borzesti SRL | CECC Borzesti G7 | Onesti | 209 | 220 | Gutinas | Se racordeaza la barele 220kV ale staţiei 400/220/110kVGutinaş | Transelectrica | 154 | 2020-10-15 |  |  | Actualizare ATR154/46689 | Valabil | grup existent
27 | Centrala electrica ciclul combinat | Electrocentrale Borzesti SRL | CECC Borzesti G8 | Onesti | 153.5 | 220 | Gutinas | Se racordeaza la barele 220kV ale staţiei 400/220/110kVGutinaş | Transelectrica | 155 | 2024-10-17 |  |  | Actualizare ATR154/46691 | Valabil | grup existent
28 | Centrala electrica ciclul combinat | Ciech Soda România SA | CECC Ciech Soda | Vâlcea | 140.04 | 220 | Stupărei | racordarea Ciech Soda în staţia 220 kV Stupărei prin intermediul a două celule noi de 220 kV; | Transelectrica | 24/48912 | 2022-10-17 |  |  | ATR NOU | Valabil | Grup nou
29 | Centrala electrica ciclul combinat | Mass Global Energy Rom SRL | CECC Mass Mintia | Hunedoara | 1677.12 | 220 | Mintia | Se racordeaza la barele 220kV ale staţiei 400/220/110kV Mintia | Transelectrica | 11 | 2024-02-06 |  |  | ATR NOU | Valabil | Grup nou
1 | GAZ | SC RAFFLES ENERGY SRL | GAZ VICOVU DE JOS SC RAFFLES ENERGY SRL | SUCEAVA | 1.2 | 20 | VICOV | racord MT | Delgaz Grid SA | 1005699414 | 2024-07-05 |  | Ord 59/2013 | 2025-07-05 | Valabil | 31.12.2024 | [7 empty] | 0 | 1.2
1 | AUTORO SRL | CEF AUTORO SRL | Valcea | 19.55 | 110 | stalpul nr.3 al LEA 110 kV Cazanesti-Stuparei | stalpul nr.3 al LEA 110 kV Cazanesti-Stuparei | Distributie Energie Oltenia | 1300000194 | 2025-03-12 | termo electrica | Ord. 59/2013 | 2026-03-12 |  | Valabil | 2026-03-12

## Consumatori
| Data: | 31.10.2025 - cu datele de la sfârșitul lunii anterioare
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de :
1.CNTEE Transelectrica SA
2.Delgaz Grid SA (fost E.ON Moldova)
3.SDEE Muntenia Nord SA (Electrica Muntenia Nord)
4.SDEE Transilvania Nord SA (Electrica Transilvania Nord)
5.SDEE Transilvania Sud SA (Electrica Transilvania Sud)
6.Distributie Energie Oltenia SA (fost CEZ)
7.Retele Electrice Dobrogea SA (fosta E-Distributie Dobrogea SA)
8.Retele Electrice Muntenia SA ( fosta E-Distributie Muntenia SA)
9.Retele Electrice Banat SA (fosta E-Distributie Banat SA )
Nr. crt | Denumire consumator | Denumire loc de consum | Județ | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Prelungirii | Obs. | Legislația | Data expirării ATR | Stare ATR | Data PIF | Observații | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea aprobată din certificatul racordare (MW) | Obs.
1 | ARCELORMITTAL HUNEDOARA SA | loc de consum Otelaria electrica ArcelorMittal Hunedoara | Hunedoara | 100 | 110 | Hunedoara | locul de consum Oţelăria electrică ArcelorMittal Hunedoara este racordat la RET în staţia 220 kV Oţelarie Hunedoara | Transelectrica | 7 | 2018-10-04 | ATR NOU | Ordin ANRE nr. 59/2013 | 2019-10-04 | Valabil
2 | SC Complexul Energetic Hunedoara SA | TSPG 1-CTE Mintia(consumator) | Hunedoara | 29.4 | 110 | Mintia | este racordat la reţeaua electrică de transport în staţia electrică de 400/220/110 kV Mintia la nivelul de tensiune 110 kV | Transelectrica | 71 | 17.06.2013 | ATR NOU | _ |  | Valabil | existent
3 | SC Complexul Energetic Hunedoara SA | TSPG 2-CTE Mintia(consumator) | Hunedoara | 29.44 | 110 | Mintia | este racordat la reţeaua electrică de transport în staţia electrică de 400/220/110 kV Mintia la nivelul de tensiune 110 kV | Transelectrica | 72 | 17.06.2013 | ATR NOU | _ |  | Valabil | existent
4 | SC Complexul Energetic Hunedoara SA | TSPG 3-CTE Mintia(consumator) | Hunedoara | 36.8 | 110 | Mintia | este racordat la reţeaua electrică de transport în staţia electrică de 400/220/110 kV Mintia la nivelul de tensiune 110 kV | Transelectrica | 73 | 17.06.2013 | ATR NOU | _ |  | Valabil | existent
5 | Alro SA | Loc de consum | Olt | 460 | 220/110 | Slatina | Prin aviz se aproba racordarea a 290MW la 220 kV si170MW la 110 kV | Transelectrica | 9 | 04.08.2008 |  |  |  | Valabil | existent
6 | Donasid SA | (consumator- racordare SIAD) | Calarasi | 148.47 | 110 | Pelicanu | alimentare consumator SIAD | Transelectrica | 3 | 30.07.2007 |  |  |  | Valabil | existent
7 | Donasid SA | (consumator- racordare Donalam) | Calarasi | 112.562 | 110 | Pelicanu | alimentare consumator Donalam | Transelectrica | 7 | 17.09.2007 |  |  |  | Valabil | existent
8 | Electrocentrale Bucuresti - Sucursala Electrocentrale Bucuresti | TSG T3 SG 40 MVA - CET SUD | Bucuresti | 10 | 220 | Bucuresti Sud | alimentare sevicii generale CET Bucuresti Sud | Transelectrica | 2 | 9.07.2007 |  |  |  | Valabil | existent

## Lucrari generate de OD (hidden)
| Data: | 2021-03-25
| Codul culorilor: | Situație avize tehnice de racordare emise de :
1.Transelectrica SA
Nr. crt | Denumire Operator de distribuție | Denumire nod de consum | Județ | Puterea aprobată (MW) | U(kV) | Staţia de racord | Comentariu | Emitent | Nr. ATR | Data Emiterii/ Actualizării | Obs. | Legislația | Data expirării ATR | Stare ATR | Data PIF | Nr. certificat de racordare | Data certificatului de racordare | Puterea aprobată din certificatul racordare (MW) | obs.
1 | Termoelectrica SA Sucursala Electrocentrale Borzesti | Onesti nod de consum statia 110/35/6kV Borzesti | Bacau | 156.901 | 110 | Statia 110/35/6kV Borzesti | Puterea absorbita din RET atat din AT 220/110 kV 200MVA cat si din 110kV dc Gutinas Borzesti apartinand EON Moldova | Transelectrica | 19 | 06.10.2014 |  | Ordin ANRE 59/2013 |  | Valabil | existent
2 | Foto Distributie SRL(fosta Exclusiv Agro Line SRL) | Nod de consum statia 220/20kV Calea Aradului | Timis | 0.9797 | 220 | Calea Aradului 220/20kV | Puterea maxim absorbita aprobata 979.7kW | Transelectrica | 31 | 2012-03-08 |  |  |  | Valabil | existent | 3 | 07.08.2015 | 0.9797
3 | Societatea de Distribuţie a Energiei Muntenia Nord SA | Nod de consum | Prahova | _ | 110 | Brazi vest | realizarea lucrărilor din stația 400/220/110/20 kV Brazi Vest, stație aflată în gestiunea CNTEE Transelectrica SA – ST Bucureşti, care au rezultat necesare ca urmare a racordării la RED a nodului de consum şi de producere ce aparţine utilizatorului SC Allianso Park Management SRL. | Transelectrica | 4 | 2018-05-18 | ATR Nou | Ordin ANRE 59/2013 | 2019-05-18 | Valabil
4 | Distribuție Energie Oltenia SA | Nod de consum | Dolj | _ | 110 | Dolj | realizarea lucrărilor din staţiile 220/110/20 kV Gradiște și 400/110/20 kV Drăgănești Olt, ca urmare a racordării pentru alimentarea de rezervă la LEA 110 kV Grădiște – Drăgănești Olt (instalație OD la care se realizează racordarea) a locului de consum FABRICA DE ANVELOPE, aparținand Pirelli Tyres Romania SRL. | Transelectrica | 1 | 2019-02-14 | ATR Nou | Ordin ANRE 59/2013 | 2020-02-14 | Valabil
5 | Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA | Nod de consum | Maramures | _ | 110 | Baia Mare 3 | realizarea unor lucrări în staţia 220/110 kV Baia Mare 3, în urma retehnologizării staţiei 110/20/6 kV Baia Sprie 1, ce aparţine utilizatorului Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA | Transelectrica | 3 | 2019-07-05 | ATR Nou | Ordin ANRE 59/2013 | 2020-07-05 | Valabil
6 | E-Distribuție Banat SA | Nod de consum | Timis | _ | 110 | Sacalaz | realizarea unor lucrări în staţia 220/110 kV Săcălaz, în urma realizării noi staţii 110/20 kV Covaci, amplasată în localitatea Dumbrăvița, ce aparţine utilizatorului E-Distribuție Banat SA | Transelectrica | 4 | 2019-08-22 | ATR Nou | Ordin ANRE 59/2013 | 2020-08-22 | Valabil
7 | Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA | Nod de consum | Salaj | _ | 110 | Salaj | realizarea unor lucrări în staţia 220/110/20 kV Sălaj, în urma retehnologizării staţiei 110/20 kV Zalău, ce aparţine utilizatorului Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA | Transelectrica | 5 | 2019-08-22 | ATR Nou | Ordin ANRE 59/2013 | 2020-08-22 | Valabil