## 29.03
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-03-29
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
3279 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.03.2025 00:00 - 31.03.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
2962 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.03.2025 23:59 - 31.03.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiune circuit abur intermediar in zona VAC 2. Inlocuire garnituri la racitorii de hidrogen generator. Remediere defectiuni circuite apa-abur C5 A+B
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 30.03
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-03-30
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
3279 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.03.2025 00:00 - 31.03.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
2962 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.03.2025 23:59 - 31.03.2025 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiune circuit abur intermediar in zona VAC 2. Inlocuire garnituri la racitorii de hidrogen generator. Remediere defectiuni circuite apa-abur C5 A+B
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5614 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | Acc. | Pompa circulatie nr.2 (EPC2) - indisponibila. Filtru Taprogge - defect.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 31.03
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-03-31
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
3279 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.03.2025 00:00 - 31.03.2025 23:59 | 01.03.2025 00:00 - 31.03.2025 23:59 | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
2962 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 02.03.2025 23:59 - 31.03.2025 23:59 | 02.03.2025 23:59 - 31.03.2025 23:59 | Plan. | Remediere defectiune circuit abur intermediar in zona VAC 2. Inlocuire garnituri la racitorii de hidrogen generator. Remediere defectiuni circuite apa-abur C5 A+B
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5614 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | Acc. | Pompa circulatie nr.2 (EPC2) - indisponibila. Filtru Taprogge - defect.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 01.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-01
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 | 2025-04-01 | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 | 2025-04-01 | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5614 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | Acc. | Pompa circulatie nr.2 (EPC2) - indisponibila. Filtru Taprogge - defect.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 02.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-02
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5677 | CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 02.04.2025 10:00 - 02.04.2025 11:00 | 02.04.2025 10:00 - 02.04.2025 11:00 | Plan. | Reducere de putere 148MW. Verificare trimestriala a debitului de curgere prin canalele de combustibil.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5614 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | Acc. | Pompa circulatie nr.2 (EPC2) - indisponibila. Filtru Taprogge - defect.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 03.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-03
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5614 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | Acc. | Pompa circulatie nr.2 (EPC2) - indisponibila. Filtru Taprogge - defect.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 04.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-04
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5614 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | Acc. | Pompa circulatie nr.2 (EPC2) - indisponibila. Filtru Taprogge - defect.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 05.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-05
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
5614 | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 290 | 253 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | 30.03.2025 06:09 - 05.04.2025 23:59 | Acc. | Pompa circulatie nr.2 (EPC2) - indisponibila. Filtru Taprogge - defect.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 06.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-06
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 07.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-07
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
PDF13 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.04.2025 11:00 - 07.04.2025 14:00 | 07.04.2025 11:00 - 07.04.2025 14:00 | Acc. | Curatire gratare HA3.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
6510 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 07.04.2025 22:02 - 11.04.2025 23:59 | 07.04.2025 22:02 - | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 08.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-08
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
6510 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 07.04.2025 22:02 - 11.04.2025 23:59 | 07.04.2025 22:02 - | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 09.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-09
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
6059 | CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 09.04.2025 10:00 - 09.04.2025 11:00 |  | Plan. | Reducere de putere 164MW. Verificare trimestriala a debitului de curgere prin canalele de combustibil.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
6510 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 07.04.2025 22:02 - 11.04.2025 23:59 | 07.04.2025 22:02 - | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 10.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-10
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
6510 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 07.04.2025 22:02 - 11.04.2025 23:59 | 07.04.2025 22:02 - 10.04.2025 09:00 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
6510 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 10.04.2025 11:25 - 16.04.2025 23:59 | 2025-04-10 11:25 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 11.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-11
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
6510 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 10.04.2025 11:25 - 16.04.2025 23:59 | 2025-04-10 11:25 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 12.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-12
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
6510 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 10.04.2025 11:25 - 16.04.2025 23:59 | 2025-04-10 11:25 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 13.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-13
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
6959 | CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.04.2025 10:00 - 13.04.2025 11:00 | 13.04.2025 10:00 - 13.04.2025 11:00 | Plan. | Reducere de putere 204MW. Verificare trimestriala a debitului de curgere prin canalele de combustibil.
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
6510 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 10.04.2025 11:25 - 16.04.2025 23:59 | 2025-04-10 11:25 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 14.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-14
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
6510 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 10.04.2025 11:25 - 16.04.2025 23:59 | 2025-04-10 11:25 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 15.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-15
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
6510 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 10.04.2025 11:25 - 16.04.2025 23:59 | 2025-04-10 11:25 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 16.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-16
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
7258 | CHE Portile de Fier I | TH 5 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 16.04.2025 11:00 - 16.04.2025 14:00 | 16.04.2025 11:00 - 16.04.2025 14:00 | Acc. | Curatire gratare.
6510 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 10.04.2025 11:25 - 16.04.2025 23:59 | 2025-04-10 11:25 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 17.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-17
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
7407 | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 17.04.2025 00:00 - 17.04.2025 23:59 | 2025-04-17 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 18.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-18
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
TA4 Turceni | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 18.04.2025 07:50 - 22.04.2025 23:59 | 2025-04-18 07:50 | Acc. | Remediere neetanseitati sistem sub presiune.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 19.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-19
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 | 01.04.2025 00:00 - 19.04.2025 14:00 | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
7382 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 21.04.2025 00:00 - 27.04.2025 23:59 | 19.04.2025 14:00 - 27.04.2025 23:59 | Plan. | Prelungire revizie tehnica anuala.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
TA4 Turceni | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 18.04.2025 07:50 - 22.04.2025 23:59 | 2025-04-18 07:50 | Acc. | Remediere neetanseitati sistem sub presiune.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 20.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-20
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
5383 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 01.04.2025 00:00 - 20.04.2025 23:59 |  | Plan. | Revizie anuala.
5384 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95
5385 | CECC Petrom Brazi | TA | Gaz | DET Bucuresti | 306 | 306 | 306
7382 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 21.04.2025 00:00 - 27.04.2025 23:59 | 19.04.2025 14:00 - 27.04.2025 23:59 | Plan. | Prelungire revizie tehnica anuala.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
TA4 Turceni | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 18.04.2025 07:50 - 22.04.2025 23:59 | 2025-04-18 07:50 | Acc. | Remediere neetanseitati sistem sub presiune.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 21.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-21
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
7382 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 21.04.2025 00:00 - 27.04.2025 23:59 | 19.04.2025 14:00 - 27.04.2025 23:59 | Plan. | Prelungire revizie tehnica anuala.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
TA4 Turceni | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 18.04.2025 07:50 - 22.04.2025 23:59 | 2025-04-18 07:50 | Acc. | Remediere neetanseitati sistem sub presiune.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 22.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-22
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
CRA12 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 22.04.2025 12:00 - 25.04.2025 23:59 | 22.04.2025 12:00 - 25.04.2025 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan 1.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 01.04.2025 00:00 - 22.04.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5 si eliminare neetanseitati sistem sub vid TA5.
7382 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 21.04.2025 00:00 - 27.04.2025 23:59 | 19.04.2025 14:00 - 27.04.2025 23:59 | Plan. | Prelungire revizie tehnica anuala.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
7382 | CECC Petrom Brazi | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 22.04.2025 08:00 - 22.04.2025 10:00 | 22.04.2025 08:00 - 22.04.2025 09:45 | Acc. | Defect vane gaz.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
7512 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 22.04.2025 07:00 - 24.04.2025 23:59 |  | Plan. | Inlocuire garnitura oale trafo- I.T.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
TA4 Turceni | CTE Turceni | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 302 | 265 | 18.04.2025 07:50 - 22.04.2025 23:59 | 18.04.2025 07:50:00 - 22.04.2025 23:59 | Acc. | Remediere neetanseitati sistem sub presiune.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 23.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-23
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
CRA12 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 22.04.2025 12:00 - 25.04.2025 23:59 | 22.04.2025 12:00 - 25.04.2025 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan 1.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
7382 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 21.04.2025 00:00 - 27.04.2025 23:59 | 19.04.2025 14:00 - 27.04.2025 23:59 | Plan. | Prelungire revizie tehnica anuala.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
7512 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 22.04.2025 07:00 - 24.04.2025 23:59 | 22.04.2025 07:00 - 23.04.2025 13:30 | Plan. | Inlocuire garnitura oale trafo- I.T.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 24.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-24
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
CRA12 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 22.04.2025 12:00 - 25.04.2025 23:59 | 22.04.2025 12:00 - 25.04.2025 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan 1.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
7382 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 21.04.2025 00:00 - 27.04.2025 23:59 | 19.04.2025 14:00 - 27.04.2025 23:59 | Plan. | Prelungire revizie tehnica anuala.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 25.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-25
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
CRA12 | CET Craiova II | TA 1 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 22.04.2025 12:00 - 25.04.2025 23:59 | 22.04.2025 12:00 - 25.04.2025 23:59 | Acc. | Remediat neetanseitati circuit apa-abur cazan 1.
info DEC | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 25.04.2025 12:56 - 26.04.2025 23:59 | 25.04.2025 12:56 - 25.04.2025 13:38 | Acc. | Declansare intempestiva.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
7382 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 21.04.2025 00:00 - 27.04.2025 23:59 | 19.04.2025 14:00 - 27.04.2025 23:59 | Plan. | Prelungire revizie tehnica anuala.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 26.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-26
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
info DEC | CET Craiova II | TA 2 | Carbune | DET Craiova | 150 | 140 | 120 | 25.04.2025 12:56 - 26.04.2025 23:59 | 25.04.2025 12:56 - 26.04.2025 23:59 | Acc. | Declansare intempestiva.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
7382 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 21.04.2025 00:00 - 27.04.2025 23:59 | 19.04.2025 14:00 - 27.04.2025 23:59 | Plan. | Prelungire revizie tehnica anuala.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 27.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-27
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
7382 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 21.04.2025 00:00 - 27.04.2025 23:59 | 19.04.2025 14:00 - 27.04.2025 10:25 | Plan. | Prelungire revizie tehnica anuala.
|  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 28.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-28
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 29.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-29
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 30.04
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-04-30
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
5646 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.04.2025 00:00 - 30.04.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
LOTR2 | CHE Lotru | TH 2 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 30.04.2025 12:00 - 30.04.2025 16:00 | 30.04.2025 12:00 - 30.04.2025 16:00 | Acc. | Verificare si remediere cauza blocare injector nr 6.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
8203 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 30.04.2025 08:00 - 30.04.2025 14:00 | 30.04.2025 08:00 - 30.04.2025 12:05 | Acc. | Completare cu SF6 la intrerupator I 220kV faza S.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 01.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-01
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.

## 02.05
``` | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2025-05-02
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
5862, 5864 | CET Brazi | TA 5 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 02.04.2025 09:00 - 30.06.2025 23:59 | 2025-04-02 09:00 | Plan. | Reparatie planificata anuala.
2350 | CET Brazi | TA 6 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 13.02.2025 13:00 - 31.08.2025 23:59 |  | Acc. | C6- 420t/h spart la SI Plafon,va ramane retras din exploatare pana la inlocuirea tevilor sparte.
7508 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 20.04.2025 17:30 - 10.05.2025 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi hidrogen plan separatie.
5475 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.04.2025 00:00 - 09.07.2025 23:59 |  | Plan. | Reparatie anuala planificata tip LN3.
7594 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz | DET Bucuresti | 186.25 | 186.25 | 171 | 28.04.2025 00:00 - 05.08.2025 23:59 | 28.04.2025 00:00 - | Plan. | Revizie planificata pe anul 2025 la C.C.
8346 | CTE Iernut | TA 4 | Gaz | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.05.2025 00:00 - 31.05.2025 23:59 |  | Plan. | Nencadrare in valorile NOx, conform Directivei 2010/75/UE. Circuitele secundare aferente cel 110kV sunt realizate pentru TG2/CECC.
5649 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 23.04.2025 00:00 - 18.05.2025 23:59 |  | Plan. | Eliminare neetanseitati racitori de hidrogen generator 5. Racordare circuit evacuare drenuri centrala noua la instalatiile existente. Racordare circuit apa demineralizata pentru suflare circuite centrala noua la instalatiile existente.
8175 | CECC Petrom Brazi | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 262.95 | 262.95 | 262.95 | 02.05.2025 07:00 - 04.05.2025 18:00 |  | Plan. | Inlocuire rulmenti Ep Ulei Ungere nr. 2
8175 |  | 1/2 TA |  |  | 306 | 153 | 153
27693 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 01.01.2025 00:00 - 30.06.2025 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere 94.4MW. Functionare la P=100MW, din cauza problemelor aparute in sistemul de reglaj al turbinei.
9133 | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 267 | 01.06.2023 00:00 - 31.12.2025 23:59 | 01.06.2023 23:50 - 31.12.2025 23:59 | Plan. | In conservare in perioada 01.06.2023-31.12.2025. Pornirea se poate face prin ordinul Ministrului Energiei.