## 31.10
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-10-31 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.10.2016 00:01 - 31.10.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 130 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.10.2016 00:01 - 31.10.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.10.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAZ5 | CET Brazi | TA 5 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.04.2016 00:00 - 31.10.2016 23:59 |  | Plan. | Revizie turbina cu abur
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 31.10.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 31.10.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 01.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 31.10.2016 23:59 |  | Plan. | Eliminat neetanseitati circuit apa-abur cazanul 2.
GALA3 | CET Galati | TA 3 | Gaz metan | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 01.04.2016 00:00 - 04.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lipsa contract aprovizionare combustibil.
GALA5 | CET Galati | TA 5 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN5 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz nat | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 15.10.2016 07:17 - 30.10.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere defectiuni protectie "Deplasare axiala" la TA 5.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 31.10.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
PDF11 | CHE Portile de Fier I | TH 1 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 31.10.2016 10:00 - 31.10.2016 14:00 |  | Acc. | Curatare gratare.
PDF13 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 24.10.2016 07:00 - 05.11.2016 23:59 |  | Plan. | Inspectie la camera rotorica si la paletele rotorice.
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 10.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 01.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-01 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.11.2016 00:00 - 15.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid TA6.
BUCS3 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.11.2016 12:33 - 01.11.2016 19:08 |  | Acc. | Declansare intempestiva.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 01.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 04.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA3 | CET Galati | TA 3 | Gaz metan | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 01.04.2016 00:00 - 04.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lipsa contract aprovizionare combustibil.
GALA5 | CET Galati | TA 5 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN5 | CTE Iernut | TA 5 | Gaz nat | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 15.10.2016 07:17 - 01.11.2016 08:35 |  | Acc. | Remediere defectiuni protectie "Deplasare axiala" la TA 5.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 06.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
PDF13 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 24.10.2016 07:00 - 05.11.2016 23:59 |  | Plan. | Inspectie la camera rotorica si la paletele rotorice.
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 10.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 02.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-02 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.11.2016 00:00 - 15.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 04.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA3 | CET Galati | TA 3 | Gaz metan | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 01.04.2016 00:00 - 04.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lipsa contract aprovizionare combustibil.
GALA5 | CET Galati | TA 5 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 06.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
PDF13 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 24.10.2016 07:00 - 02.11.2016 11:00 |  | Plan. | Inspectie la camera rotorica si la paletele rotorice.
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 10.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 03.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-03 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.11.2016 00:00 - 15.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 04.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA3 | CET Galati | TA 3 | Gaz metan | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 01.04.2016 00:00 - 04.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lipsa contract aprovizionare combustibil.
GALA5 | CET Galati | TA 5 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 06.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
RIUM1 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 03.11.2016 10:50 - 03.11.2016 11:16 |  | Acc. | Declansare intempestiva.
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 10.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 04.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-04 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.11.2016 00:00 - 15.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 04.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA3 | CET Galati | TA 3 | Gaz metan | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 01.04.2016 00:00 - 04.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lipsa contract aprovizionare combustibil.
GALA5 | CET Galati | TA 5 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 06.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 10.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 05.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-05 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.11.2016 00:00 - 15.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 11.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 06.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 10.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 06.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-06 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.11.2016 00:00 - 15.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 11.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 06.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI3 | CTE Rovinari | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 06.11.2016 01:00 - 06.11.2016 02:00 |  |  | Reducere de putere de 119 MW. Efectuare incercari protectii-TA
ROVI4 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 289 | 06.11.2016 02:00 - 06.11.2016 03:00 |  | Plan. | Reducere de putere de 130 MW. Efectuare incercari protectii-TA
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
ROVI6 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 06.11.2016 03:00 - 06.11.2016 04:00 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Efectuare incercari protectii-TA
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 10.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 07.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-07 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 01.11.2016 00:00 - 07.11.2016 09:00 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid TA6.
BRAZ5 | CET Brazi | TA 5 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 07.11.2016 17:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Neetanseitati mari la Bb1 TA5 (Boyler baza 1).
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 11.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
PDF12 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.11.2016 18:00 - 03.12.2016 23:59 |  | Plan. | Revizie tehnica - LN2.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 10.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 08.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-08 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 08.11.2016 15:36 - 11.11.2016 13:00 |  | Acc. | Declansare intempestiva. Nu este afectata siguranta nucleara.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ5 | CET Brazi | TA 5 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 07.11.2016 17:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Neetanseitati mari la Bb1 TA5 (Boyler baza 1).
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 11.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
PDF12 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.11.2016 18:00 - 03.12.2016 23:59 |  | Plan. | Revizie tehnica - LN2.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 10.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 09.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-09 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 08.11.2016 15:36 - 11.11.2016 13:00 |  | Acc. | Declansare intempestiva. Nu este afectata siguranta nucleara.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ5 | CET Brazi | TA 5 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 07.11.2016 17:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Neetanseitati mari la Bb1 TA5 (Boyler baza 1).
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 11.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
PDF12 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.11.2016 18:00 - 03.12.2016 23:59 |  | Plan. | Revizie tehnica - LN2.
PDF13 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 09.11.2016 01:09 - 09.11.2016 01:58 |  | Acc. | Declansare intempestiva.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 10.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 10.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-10 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 08.11.2016 15:36 - 11.11.2016 13:00 |  | Acc. | Declansare intempestiva. Nu este afectata siguranta nucleara.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ5 | CET Brazi | TA 5 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 07.11.2016 17:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Neetanseitati mari la Bb1 TA5 (Boyler baza 1).
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 11.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA3 | CET Galati | TA 3 | Gaz metan | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 10.11.2016 00:00 - 17.11.2016 23:59 |  | Acc. | Defectiune REH (sistem de reglaj electrohidraulic).
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
MINT3 | CTE Mintia | TA 3 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 235 | 225 | 210 | 10.11.2016 00:57 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reducere de putere de 120 MW (C3B). Reparare por colector S. plafon.
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
PDF12 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.11.2016 18:00 - 03.12.2016 23:59 |  | Plan. | Revizie tehnica - LN2.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 10.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 11.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-11 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 08.11.2016 15:36 - 11.11.2016 23:59 |  | Acc. | Declansare intempestiva. Nu este afectata siguranta nucleara.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ5 | CET Brazi | TA 5 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 07.11.2016 17:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Neetanseitati mari la Bb1 TA5 (Boyler baza 1).
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 11.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA3 | CET Galati | TA 3 | Gaz metan | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 10.11.2016 00:00 - 11.11.2016 16:00 |  | Acc. | Defectiune REH (sistem de reglaj electrohidraulic).
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
MINT3 | CTE Mintia | TA 3 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 235 | 225 | 210 | 10.11.2016 00:57 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reducere de putere de 120 MW (C3B). Reparare por colector S. plafon.
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
PDF12 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.11.2016 18:00 - 03.12.2016 23:59 |  | Plan. | Revizie tehnica - LN2.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 12.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-12 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 08.11.2016 15:36 - 12.11.2016 03:00 |  | Acc. | Declansare intempestiva. Nu este afectata siguranta nucleara. Programul de pornire este detaliat in foaia urmatoare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ5 | CET Brazi | TA 5 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 07.11.2016 17:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Neetanseitati mari la Bb1 TA5 (Boyler baza 1).
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 18.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
MINT3 | CTE Mintia | TA 3 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 235 | 225 | 210 | 10.11.2016 00:57 - 12.11.2016 13:30 |  | Acc. | Reducere de putere de 120 MW (C3B). Reparare por colector S. plafon.
PDF12 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 07.11.2016 18:00 - 12.11.2016 21:30 |  | Plan. | Revizie tehnica - LN2.
RIUM1 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 12.11.2016 08:00 - 12.11.2016 16:00 |  | Plan. | Verificare automatizare si probe functionale cu AAR servicii generale si servicii proprii
RIUM2 | CHE Raul Mare | TH 2 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 12.11.2016 10:00 - 16.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## Program pornire 12.11-U1 CNE
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: 12.11.2016 Programul estimat de pornire al U1 Cernavoda
…..
….. | Data/Ora | Putere activa [MW] | Durata palier [min.]
….. | 12.11.2016/03:00 | Sincronizare
….. | 12.11.2016/03:00 - 04:00 | 40 | 60
….. | 12.11.2016/04:00 - 04:30 | 40 - 106 | 30
….. | 12.11.2016/04:30 - 05:30 | 106 - 280 | 60
….. | 12.11.2016/05:30 - 06:00 | 280 - 350 | 30
….. | 12.11.2016/06:00 - 11:00 | 350 | 300
| 12.11.2016/11:00 - 13:00 | 350 - 560 | 120
| 12.11.2016/13:00 - 14:00 | 560 | 60
| 12.11.2016/14:00 - 14:30 | 560 - 650 | 30
| 12.11.2016/14:30 - 13.11.2016 /00:30 | 650 | 600
| 13.11.2016/00:30 - 01:30 | 650 - 700 | 60
….. | 13.11.2016/01:30 | Exploatare normala
…..
…..
…..
…..

## 13.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-13 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ5 | CET Brazi | TA 5 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 07.11.2016 17:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Neetanseitati mari la Bb1 TA5 (Boyler baza 1).
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BUCV3 | CET Bucuresti Vest | TG3+TA4 | Gaz nat | DET Bucuresti | 195 | 150 - 195 | 185 | 13.11.2016 18:54 - 13.11.2016 20:00 |  | Acc. | Declansare intempestiva TA4.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 18.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 13.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
LOTR1 | CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 13.11.2016 08:00 - 13.11.2016 16:00 |  | Acc. | Verificari si masuratori in urma declansarii HA prin protectia diferentiala grup
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI3 | CTE Rovinari | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 13.11.2016 01:00 - 13.11.2016 02:00 |  |  | Reducere de putere de 119 MW. Efectuare incercari protectii-TA
ROVI4 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 289 | 13.11.2016 02:00 - 13.11.2016 03:00 |  | Plan. | Reducere de putere de 130 MW. Efectuare incercari protectii-TA
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
ROVI6 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 13.11.2016 03:00 - 13.11.2016 04:00 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Efectuare incercari protectii-TA
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 12.11.2016 10:00 - 16.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 14.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-14 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ5 | CET Brazi | TA 5 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 07.11.2016 17:00 - 14.11.2016 16:00 |  | Acc. | Neetanseitati mari la Bb1 TA5 (Boyler baza 1).
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 18.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN6 | CTE Iernut | TA 6 | Gaz nat | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 14.11.2016 20:00 - 16.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 20.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 12.11.2016 10:00 - 16.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 15.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-15 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 18.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN6 | CTE Iernut | TA 6 | Gaz nat | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 14.11.2016 20:00 - 16.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 20.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 12.11.2016 10:00 - 16.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 16.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-16 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 18.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN6 | CTE Iernut | TA 6 | Gaz nat | DET Cluj | 200 | 200 | 188 | 14.11.2016 20:00 - 16.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 20.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 12.11.2016 10:00 - 16.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 17.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-17 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 18.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 20.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
RIUM1 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 17.11.2016 08:00 - 19.11.2016 20:00 |  | Plan. | Eliminare pierderi apa racitori aer nr.1 si nr.6.
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 12.11.2016 10:00 - 18.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 18.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-18 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 18.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 20.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
PDF16 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 18.11.2016 00:00 - 18.11.2016 04:00 |  | Acc. | Curatire gratare
RIUM1 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 17.11.2016 08:00 - 19.11.2016 20:00 |  | Plan. | Eliminare pierderi apa racitori aer nr.1 si nr.6.
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 12.11.2016 10:00 - 18.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 19.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-19 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS3 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 19.11.2016 17:15 - 20.11.2016 01:33 |  | Acc. | Declansare intempestiva.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 19.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 25.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 20.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
RIUM1 | CHE Raul Mare | TH 1 | Raul Mare | DET Timisoara | 167.5 | 100 | 99.86 | 17.11.2016 08:00 - 19.11.2016 20:00 |  | Plan. | Eliminare pierderi apa racitori aer nr.1 si nr.6.
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 20.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-19 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS3 | CET Bucuresti Sud | TA 3 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 19.11.2016 17:15 - 20.11.2016 01:33 |  | Acc. | Declansare intempestiva.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 28.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 25.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 20.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI3 | CTE Rovinari | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 20.11.2016 01:00 - 20.11.2016 02:00 |  |  | Reducere de putere de 119 MW. Efectuare incercari protectii-TA
ROVI4 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 289 | 20.11.2016 02:00 - 20.11.2016 03:00 |  | Plan. | Reducere de putere de 130 MW. Efectuare incercari protectii-TA
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
ROVI6 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 20.11.2016 03:00 - 20.11.2016 04:00 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Efectuare incercari protectii-TA
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 24.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 21.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-21 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 28.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 25.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 27.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 24.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 22.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-22 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 28.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 25.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN1 | CTE Iernut | TA 1 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 22.11.2016 15:00 - 23.11.2016 23:59 |  | Acc. | Fisura pe vana principala (G3 ) de alimentare cu gaz metan a cazanului nr.1.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 27.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
PDF16 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 22.11.2016 00:00 - 22.11.2016 04:00 |  | Acc. | Curatire gratare
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 24.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 23.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-23 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 28.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 25.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN1 | CTE Iernut | TA 1 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 22.11.2016 15:00 - 23.11.2016 23:59 |  | Acc. | Fisura pe vana principala (G3 ) de alimentare cu gaz metan a cazanului nr.1.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 27.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
PDF13 | CHE Portile de Fier I | TH 3 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 23.11.2016 08:00 - 23.11.2016 15:00 |  | Acc. | Inlocuire pompa circulatie ulei lagar axial HG3.
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 24.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 24.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-24 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 28.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 25.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN1 | CTE Iernut | TA 1 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 22.11.2016 15:00 - 24.11.2016 18:30 |  | Acc. | Cot fisurat la intrare in Supraincalzitor Convectiv la Cazanul 1.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 27.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 25.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-25 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 28.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 25.11.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 27.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 26.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-26 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 28.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 02.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 19.10.2016 01:00 - 26.11.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire lagar 1 si control lagar 9.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 26.11.2016 00:30 - 29.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 27.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-27 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CCCC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
| CECC Brazi Petrom | TG2 | Gaz | DET Bucuresti | 285 | 285 | 285.6 | 27.11.2016 01:30 - 27.11.2016 08:00 |  | Acc. | Declansare intempestiva.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 28.11.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 02.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
MINT3 | CTE Mintia | TA 3 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 235 | 225 | 210 | 27.11.2016 01:00 - 28.11.2016 01:00 |  | Acc. | Reducere de putere de 110 MW. Reparatie por lira vas masura
ROVI3 | CTE Rovinari | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 27.11.2016 01:00 - 27.11.2016 02:00 |  |  | Reducere de putere de 119 MW. Efectuare incercari protectii-TA
ROVI4 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 289 | 27.11.2016 02:00 - 27.11.2016 03:00 |  | Plan. | Reducere de putere de 130 MW. Efectuare incercari protectii-TA
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
ROVI6 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 27.11.2016 03:00 - 27.11.2016 04:00 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Efectuare incercari protectii-TA
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 26.11.2016 00:30 - 29.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 28.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-28 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CECC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 12.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 02.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
MINT3 | CTE Mintia | TA 3 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 235 | 225 | 210 | 27.11.2016 01:00 - 29.11.2016 01:00 |  | Acc. | Reducere de putere de 110 MW. Reparatie por lira vas masura
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 26.11.2016 00:30 - 29.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 29.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-29 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CECC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 12.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 30.11.2016 15:00 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 02.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
MINT3 | CTE Mintia | TA 3 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 235 | 225 | 210 | 27.11.2016 01:00 - 30.11.2016 08:00 |  | Acc. | Reducere de putere de 110 MW. Reparatie por lira vas masura
PDF16 | CHE Portile de Fier I | TH 6 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 29.11.2016 10:00 - 29.11.2016 14:00 |  | Acc. | Curatare gratare.
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 26.11.2016 00:30 - 29.11.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 30.11
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-11-30 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 13.11.2016 01:30 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 105 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.11.2016 00:01 - 30.11.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 120 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CECC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 12.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 02.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 30.11.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
MINT3 | CTE Mintia | TA 3 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 235 | 225 | 210 | 27.11.2016 01:00 - 30.11.2016 12:00 |  | Acc. | Reducere de putere de 110 MW. Reparatie por lira vas masura
PDF16 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 30.11.2016 23:00 - 09.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere defectiuni aparute ca urmare a defectarii supapei de vid nr.2-capac turbina
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 26.11.2016 00:30 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 01.12
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-12-01 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.12.2016 00:01 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.12.2016 00:01 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CECC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 03.01.2017 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 03.01.2017 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 12.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 02.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
PDF16 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 30.11.2016 23:00 - 09.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere defectiuni aparute ca urmare a defectarii supapei de vid nr.2-capac turbina
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
ROVI6 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 01.12.2016 00:01 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi H2 Generator
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 26.11.2016 00:30 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 02.12
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-12-02 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.12.2016 00:01 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.12.2016 00:01 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CECC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 03.01.2017 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 03.01.2017 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 12.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
CRA22 | CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 02.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
| CHE Lotru | TH 1 | Lotru | DET Craiova | 170 | 170 | 169.57 | 02.12.2016 08:00 - 02.12.2016 16:00 |  | Acc. | Verificare supapa comanda inchidere aferenta vanei sferice nr 1.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
PDF16 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 30.11.2016 23:00 - 09.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere defectiuni aparute ca urmare a defectarii supapei de vid nr.2-capac turbina
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
ROVI6 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 01.12.2016 00:01 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi H2 Generator
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 26.11.2016 00:30 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 03.12
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-12-03 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.12.2016 00:01 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.12.2016 00:01 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CECC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 03.01.2017 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 03.01.2017 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 12.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
| CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 09.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
PDF16 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 30.11.2016 23:00 - 09.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere defectiuni aparute ca urmare a defectarii supapei de vid nr.2-capac turbina.
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
ROVI6 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 01.12.2016 00:01 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi H2 Generator
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 26.11.2016 00:30 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 04.12
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-12-04 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.12.2016 00:01 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.12.2016 00:01 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CECC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 03.01.2017 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 03.01.2017 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 12.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
| CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 09.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 04.12.2016 00:00 - 05.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reducere de putere de 150 MW. Reparatie cazan (C8A).
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
PDF12 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 04.12.2016 18:00 - 23.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2.
PDF16 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 30.11.2016 23:00 - 09.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere defectiuni aparute ca urmare a defectarii supapei de vid nr.2-capac turbina
ROVI3 | CTE Rovinari | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 04.12.2016 01:00 - 04.12.2016 02:00 |  |  | Reducere de putere de 119 MW. Efectuare incercari protectii-TA
ROVI4 | CTE Rovinari | TA 4 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 289 | 04.12.2016 02:00 - 04.12.2016 03:00 |  | Plan. | Reducere de putere de 130 MW. Efectuare incercari protectii-TA
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
ROVI6 | CTE Rovinari | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 320 | 294 | 01.12.2016 00:01 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare pierderi H2 Generator
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA3 Turceni | CTE Turceni | TA 3 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 294 | 20.11.2016 00:00 - 04.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reparatie cazan.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.
TA7 Turceni | CTE Turceni | TA 7 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 302 | 26.11.2016 00:30 - 04.12.2016 13:30 |  | Acc. | Reparatie cazan.

## 05.12
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-12-05 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.12.2016 00:01 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.12.2016 00:01 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CECC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 03.01.2017 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 03.01.2017 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 12.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
| CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 09.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
ISAL8 | CTE Isalnita | TA 8 | Carbune | DET Craiova | 315 | 300 | 280 | 04.12.2016 00:00 - 05.12.2016 23:59 |  | Acc. | Reducere de putere de 150 MW. Reparatie cazan (C8A).
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
PDF12 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 04.12.2016 18:00 - 23.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2.
PDF16 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 30.11.2016 23:00 - 09.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere defectiuni aparute ca urmare a defectarii supapei de vid nr.2-capac turbina
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.

## 06.12
….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | ….. | …..
….. | Grupuri cu P > 100 MW programate pentru retragere din exploatare si opriri accidentale
…..
….. | Units with P > 100 MW scheduled for maintenance or emergency shutdowns
…..
….. | Data\ Date: | 2016-12-06 01:41
…..
…..
….. | Nume Centrala | Denumire unitate | Tip tehnologie | Localizare | Putere Instalata | Putere diponibila bruta | Puterea maxima disponibila neta (cf. PE) | Interval programat | Interval realizat | Tip retragere | Motivul retragerii
….. | Power plant name | Unit name | Technology type | Area Name | Installed capacity [MW] | Gross Available capacity [MW] | Net maximum available capacity (acc EM) [MW] | Scheduled | Accomplished | Type of outage | Outage reason
| CNE Cernavoda | U1 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.12.2016 00:01 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CNE Cernavoda | U2 | Uraniu (UO2) | DET Bucuresti | 706.5 | 706.5 | 650 | 01.12.2016 00:01 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reducere de putere de 100 MW. Deviatii de la conditiile standard de functionare.
| CECC Brazi Petrom | TG1 | Gaz | DET Bucuresti | 290 | 290 | 285.6 | 03.10.2016 18:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Efectuare masuratori electrice Trafo Bloc 307MVA 400/17kV TG1.
|  | 1/2 TA |  |  | 313 | 156 | 156
BRAI1 | CTE Braila | TA 1 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 227 | 227 | 213 | 01.10.2016 00:00 - 03.01.2017 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAI2 | CTE Braila | TA 2 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 205 | 195 | 01.10.2016 00:00 - 03.01.2017 23:59 |  | Acc. | Lipsa contract combustibil.
BRAZ6 | CET Brazi | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 105 | 105 | 98 | 14.11.2016 14:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Eliminare neetanseitati pe spatiul de vid la TA6.
BUCS4 | CET Bucuresti Sud | TA 4 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 100 | 100 | 84 | 01.10.2016 00:00 - 12.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere neetanseitati sistem sub vid. Inlocuire compensatori de dilatare si conducte aferente.
BUCS6 | CET Bucuresti Sud | TA 6 | Gaz nat + Pacura | DET Bucuresti | 125 | 0 | 0 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Remediere defectiuni la instalatia de ardere.
BORZ7 | CTE Borzesti | TA 7 | Gaz nat + Pacura | DET Bacau | 210 | 210 | 194 | 09.11.2016 15:30 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Lipsa combustibil si lipsa derogare functionare fara aviz de mediu.
| CET Craiova II | TA 2 | Lignit + gaz + pacura | DET Craiova | 150 | 141 | 122 | 29.10.2016 22:12 - 09.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari mentenanta predictiva sistem presiune cazan.
GALA6 | CET Galati | TA 6 | Gaz furnal | DET Bacau | 105 | 105 | 96 | 09.11.2016 12:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere neetanseitati condensator si ejectori de baza.
IERN2 | CTE Iernut | TA 2 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neindeplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
IERN3 | CTE Iernut | TA 3 | Gaz nat | DET Cluj | 100 | 100 | 93.7 | 01.01.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Neideplinirea conditiilor de mediu privind emisiile de NOx.
MINT2 | CTE Mintia | TA 2 | Carbune + gaz metan + pacura | DET Timisoara | 210 | 195 | 180 | 01.07.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Acc. | Limitarea emisiilor poluante
PDF12 | CHE Portile de Fier I | TH 2 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 04.12.2016 18:00 - 23.12.2016 23:59 |  | Plan. | Lucrari tip LN2.
PDF16 | CHE Portile de Fier I | TH 4 | Dunarea | DET Craiova | 194.4 | 194.4 | 193.465 | 30.11.2016 23:00 - 09.12.2016 23:59 |  | Acc. | Remediere defectiuni aparute ca urmare a defectarii supapei de vid nr.2-capac turbina
ROVI5 | CTE Rovinari | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 319 | 289 | 31.12.2015 23:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Reparatie planificata reabilitare bloc.
TA1 Turceni | CTE Turceni | TA1 | Carbune | DET Craiova | 330 | 305 | 284 | 01.04.2016 00:00 - 31.12.2016 23:59 |  | Plan. | Trecerea in conservare.
TA5 Turceni | CTE Turceni | TA 5 | Carbune | DET Craiova | 330 | 315 | 298 | 07.09.2016 00:00 - 15.12.2016 23:59 |  | Acc. | Inlocuire rotor CIP.
TA6 Turceni | CTE Turceni | TA 6 | Carbune | DET Craiova | 330 | 0 | 0 | 07.09.2016 00:00 - 31.12.2020 23:59 |  | Plan. | Investitie retehnologizare sistata.