Indicatorii de performanţă pentru asigurarea serviciului de transport şi de sistem a energiei electrice 2024

1. Indicatori de performanță privind utilizarea RET

1.1 Capacitatea de transport prin secțiunile caracteristice ale RET*)

PERIOADA: 01.01.2024-14.06.2024

| Secțiunea | Elementele care formează secţiunea | Puterea admisibilă pentru schema cu N elemente în funcţiune (MW) | Puterea medie admisibilă pentru schema reală de funcţionare (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEA 400 kV Urechești – Domnești LEA 400 kV Slatina – București Sud LEA 400 kV Porțile de Fier – Djerdap LEA 400 kV Țânțăreni – Sibiu Sud LEA 400 kV Țânțăreni – Kozlodui d.c. LEA 400 kV Țânțăreni – Bradu LEA 220 kV Porțile de Fier – Reșița d.c. LEA 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele LEA 220 kV Urechești – Târgu Jiu Nord | 2870 | 2729 |
| 2 | LEA 400 kV Mukacevo – Roşiori LEA 400 kV Nădab – Bekescsaba LEA 400 kV Arad – Sandorfalva LEA 220 kV Porţile de Fier – Reşiţa d.c. LEA 220 kV Urecheşti – Târgu Jiu Nord LEA 400 kV Ţânţăreni – Sibiu Sud LEA 400 kV Sibiu Sud – Braşov LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni | 2190 | 1894 |
| 3 Vest->Est | LEA 400 kV Brașov – Gutinaș LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței LEA 400 kV București Sud – Pelicanu LEA 400 kV Rahman – Dobrudja LEA 400 kV Stupina – Varna LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru | 1040 | 1014 |
| 4 | LEA 400 kV Mukacevo – Roşiori LEA 400 kV Sibiu Sud – Iernut LEA 400 kV Oradea Sud – Nădab LEA 220 kV Alba Iulia – Cluj Floreşti LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru | 1260 | 1062 |
| 5 | LEA 400 kV Brașov – Gutinaș LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru LEA 220 kV Focşani Vest – Barboși | 720 | 602 |
| 6 | LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței LEA 400 kV București Sud – Pelicanu LEA 400 kV Rahman – Dobrudja LEA 400 kV Stupina – Varna LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești LEA 220 kV Focşani Vest – Barboși | 3210 | 3208 |

PERIOADA: 15.06.2024-10.12.2024

| Secțiunea | Elementele care formează secţiunea | Puterea admisibilă pentru schema cu N elemente în funcţiune (MW) | Puterea medie admisibilă pentru schema reală de funcţionare (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEA 400 kV Urechești – Domnești LEA 400 kV Slatina – București Sud LEA 400 kV Porțile de Fier – Djerdap LEA 400 kV Țânțăreni – Sibiu Sud LEA 400 kV Țânțăreni – Kozlodui d.c. LEA 400 kV Țânțăreni – Bradu LEA 220 kV Porțile de Fier – Reșița d.c. LEA 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele LEA 220 kV Urechești – Târgu Jiu Nord | 1950 | 1698 |
| 2 | LEA 400 kV Mukacevo – Roşiori LEA 400 kV Nădab – Bekescsaba LEA 400 kV Arad – Sandorfalva LEA 220 kV Porţile de Fier – Reşiţa d.c. LEA 220 kV Urecheşti – Târgu Jiu Nord LEA 400 kV Ţânţăreni – Sibiu Sud LEA 400 kV Sibiu Sud – Braşov LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni | 1840 | 1767 |
| 3 Vest->Est | LEA 400 kV Brașov – Gutinaș LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței LEA 400 kV București Sud – Pelicanu LEA 400 kV Medgidia Sud – Dobrudja LEA 400 kV Medgidia Sud – Varna LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru | 1070 | 1048 |
| 4 | LEA 400 kV Mukacevo – Roşiori LEA 400 kV Sibiu Sud – Iernut LEA 400 kV Oradea Sud – Nădab LEA 220 kV Alba Iulia – Cluj Floreşti LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru | 1200 | 967 |
| 5 | LEA 400 kV Brașov – Gutinaș LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru LEA 220 kV Focşani Vest – Barboși | 680 | 612 |
| 6 | LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței LEA 400 kV București Sud – Pelicanu LEA 400 kV Medgidia Sud – Dobrudja LEA 400 kV Medgidia Sud – Varna LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești LEA 220 kV Focşani Vest – Barboși | 2970 | 2932 |

PERIOADA: 11.12.2024-31.12.2024

| Secțiunea | Elementele care formează secţiunea | Puterea admisibilă pentru schema cu N elemente în funcţiune (MW) | Puterea medie admisibilă pentru schema reală de funcţionare (MW) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | LEA 400 kV Urechești – Domnești LEA 400 kV Slatina – București Sud LEA 400 kV Porțile de Fier – Djerdap LEA 400 kV Țânțăreni – Arefu LEA 400 kV Țânțăreni – Kozlodui d.c. LEA 400 kV Țânțăreni – Bradu LEA 400 kV Porțile de Fier – Reșița LEA 220 kV Porțile de Fier – Reșița d.c. LEA 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele LEA 220 kV Urechești – Târgu Jiu Nord | 1790 | 1409 |
| 2 | LEA 400 kV Mukacevo – Roşiori LEA 400 kV Nădab – Bekescsaba LEA 400 kV Arad – Sandorfalva LEA 400 kV Arefu – Sibiu Sud LEA 400 kV Sibiu Sud – Braşov LEA 400 kV Porţile de Fier – Reşiţa LEA 400 kV Pancevo – Reşiţa circ. 2 LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni LEA 220 kV Porţile de Fier – Reşiţa d.c. LEA 220 kV Urecheşti – Târgu Jiu Nord | 1940 | 1664 |
| 3 Vest->Est | LEA 400 kV Brașov – Gutinaș LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței LEA 400 kV București Sud – Pelicanu LEA 400 kV Medgidia Sud – Dobrudja LEA 400 kV Medgidia Sud – Varna LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru | 490 | 487 |
| 4 | LEA 400 kV Mukacevo – Roşiori LEA 400 kV Sibiu Sud – Iernut LEA 400 kV Oradea Sud – Nădab LEA 220 kV Alba Iulia – Cluj Floreşti LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru | 1240 | 939 |
| 5 | LEA 400 kV Brașov – Gutinaș LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru LEA 220 kV Focşani Vest – Barboși | 490 | 464 |
| 6 | LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței LEA 400 kV București Sud – Pelicanu LEA 400 kV Medgidia Sud – Dobrudja LEA 400 kV Medgidia Sud – Varna LEA 400 kV Isaccea – Vulcănești LEA 220 kV Focşani Vest – Barboși | 2860 | 2769 |

*) Acest indicator este un indicator statistic.

Observații și comentarii:

Pentru anul 2024 s-au determinat puterile limită de stabilitate statică, puterile maxime admisibile ţinând cont de respectarea criteriului de siguranţă (N – 1) şi valoarea rezervei de stabilitate statică, în schema completă cu N elemente în funcţiune şi în scheme cu retrageri din exploatare. De asemenea, s-au determinat valorile puterilor medii pentru schema reală de funcţionare.

Conform datelor din tabelele prezentate, valorile puterilor medii pentru schema reală de funcţionare pentru fiecare secţiune caracteristică a SEN respectă puterea admisibilă în schema cu N elemente în funcțiune.

Ȋn anul 2024 s-a respectat asigurarea rezervei de stabilitate statică în fiecare secţiune caracteristică.

1.2  Consumul propriu tehnologic în RET

|  | U.M. | Total an 2024 |
| --- | --- | --- |
| Energia electrică introdusă în RET*) | MWh | 43.381.461,284 |
| Energia electrică extrasă din RET*) | MWh | 42.432.396,266 |
| Consumul propriu tehnologic în RET | % | 2,19 |

*) Acest indicator este un indicator statistic.

Observații și comentarii:

În Tabelul de mai jos este prezentată o situaţie comparativă a indicatorilor precizați mai sus în perioada 2015 ÷ 2024.

| Anul | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energie electrică introdusă în RET (GWh) | 43762 | 43674 | 44337 | 44468 | 43358 | 42861 | 44137 | 43495 | 42146 | 43381 |
| Energie electrică extrasă din RET (GWh) | 42732 | 42662 | 43372 | 43368 | 42373 | 41924 | 43048 | 42536 | 41147 | 42432 |
| Consumul propriu tehnologic în RET [GWh] | 1030 | 1012 | 965 | 1100 | 985 | 937 | 1089 | 959 | 999 | 949 |
| Consumul propriu tehnologic în RET (%) | 2,35 | 2,32 | 2,176 | 2,47 | 2,27 | 2,19 | 2,47 | 2,20 | 2,37 | 2,19 |

CPT-ul înregistrat în RET în anul 2024 a fost de 949,065 GWh, cu 5 % mai mic față de cel din anul 2023. Raportat la energia intrată în conturul RET s-a înregistrat un procent de 2,19 %, în scădere față de valoarea de 2,37 % corespunzătoare anului precedent. Deși energia intrată în conturul RET a crescut, pierderile în valoare absolută au scăzut ca urmare a fluxurilor fizice mai avantajoase pe liniile de interconexiune, care au determinat transportul energiei pe distanțe mai scurte, cu pierderi mai mici și ca urmare a condițiilor meteorologice mai favorabile, caracterizate de cantități totale de precipitații mai mici, care au determinat scăderea pierderilor corona.

Energia intrată în conturul RET a fost de 43.381 GWh, aceasta crescând în anul 2024 cu 2,9 % (+1.235,3 GWh) față de anul 2023, în condițiile în care consumul intern net înregistrat (valoare preliminatră) a crescut cu cca. 4,3 % (consumul net real este mai mare ținând cont de consumul nemăsurat al prosumatorilor). Evoluția energiei intrate în RET a fost influențată de cea a importului, care a crescut cu 88,5 % (+4.497 GWh), în condițiile în care energia injectată de centralele electrice care debitează direct în RET a scăzut cu 7 % (-2.347,7 GWh), iar energia intrată din RED în RET a scăzut cu cca. 26 % (-913,7 GWh).

Fluxurile fizice pe liniile de interconexiune au avut în ansamblu o evoluție mai favorabilă față de anul 2023, ceea ce a dus scăderea pierderilor, evoluția pe granițe fiind următoarea:

- pe granițele cu Ungaria și cu Ucraina, situate în zone deficitare în producție, soldul cumulat de import a fost de aproape trei ori mai mare (+192,5 %), pe fondul scăderii exportului fizic cu cca. 62,8 % și al creșterii importului fizic pe aceste granițe cu cca. 88 %, influența asupra pierderilor din RET fiind pozitivă ca urmare a alimentării zonei pe un traseu mai scurt;

- tot o evoluție pozitivă s-a înregistrat și pe granița cu Republica Moldova, creșterea cu 4,7 % a soldului de export pe LEA de interconexiune 400 kV Isaccea – Vulkănești permițând evacuarea pe un traseu mai scurt, cu pierderi mai mici a unei părți din excedentul zonei Dobrogea;

- pe granița cu Bulgaria, situată în zonă excedentară în producție, soldul de export a scăzut cu 62,5 %, pe fondul scăderii exportului fizic cu cca. 10,2 %, respectiv al creșterii importului fizic cu cca. 82,8 %, evoluție care a determinat evacuarea producției excedentare din zona de sud pe o cale mai lungă, cu pierderi mai mari;

- tot o evoluție negativă s-a înregistrat pe granița cu Serbia, situată în zonă excedentară în producție, unde fluxurile fizice de export au scăzut cu cca. 48,5 %, în timp ce fluxurile fizice de import au crescut cu cca. 111,3 %, soldul anual trecând de la un export de cca. 340 GWh în anul 2023 la un import de 1.177 GWh în anul 2024. Reducerea exportului fizic și creșterea importului fizic pe această linie au contribuit la încărcarea axului de 220 kV Porțile de Fier – Reșița – Arad mult peste puterea naturală și creșterea semnificativă a pierderilor pe acesta.

În ansamblu, structura producției care debitează direct în RET a fost mai avantajoasă din punct de vedere al pierderilor în anul 2024 față de anul 2023. Centralele electrice care debitează direct în RET au produs cu cca. 7 % mai puțină energie în anul 2024 comparativ cu anul 2023, astfel:

- centralele pe cărbune au produs cu cca. 14,2 % mai puțină energie în anul 2024, înregistrându-se o evoluție cu impact pozitiv asupra pierderilor la toate centralele pe cărbune rămase în funcțiune, acestea fiind situate în zone excedentare;

- în centralele pe hidrocarburi producția a fost mai mare cu cca. 13,5 %, înregistrându-se creștere cu impact pozitiv asupra pierderilor la CECC OMV Petrom Brazi (+18,3 %) și o evoluție cu impact negativ la CTE Iernut (-8,7 %), ambele centrale fiind situate în zone deficitare în producție;

- centralele hidroelectrice care debitează în RET au produs în total cu cca. 16,2 % mai puțină energie față de anul 2023. Energia produsă în amenajările cu lacuri de acumulare, situate în zone deficitare în producție, a fost mai mică cu cca. 31 % decât cea din anul anterior, având un impact negativ asupra pierderilor. În schimb, scăderea cu cca. 7 % a producției la CHE Porțile de Fier I a influențat CPT-ul în sens pozitiv, corelat și cu creșterea importului pe LEA 400 kV Porțile de Fier - Djerdap, contribuind la descărcarea parțială a axului de 220 kV Porțile de Fier – Reșița – Arad;

- centrala nuclearoelectrică a produs cu 2,7 % mai multă energie față de anul anterior, compensând partial efectul pozitiv al scăderii cu cca. 19,8 % a producției în centralele eoliene care debitează direct în RET, toate aceste centrale fiind situate într-o zonă excedentară în producție.

De asemenea, cantitatea de precipitații înregistrată în anul 2024 a fost cu cca. 20 % mai mică decât în anul 2023, determinând scăderea componentei corona a pierderilor.

Măsurile și acțiunile efectuate de către CNTEE Transelectrica SA în anul 2024 și planificate pentru anul 2025 în scopul reducerii CPT în RET sunt următoarele:

- în stațiile electrice în care există două unități de transformare se funcționează cu o singură unitate dacă se asigură respectarea condițiilor de siguranță; în această situație, dacă din cele doua unități de transformare una este veche și una este nouă, de regulă, în funcțiune este unitatea nouă, cu pierderi reduse;

- s-au redus, pe cât posibil, duratele de retragere din exploatare în cazul LEA pentru care din calculele de regim a rezultat o creștere semnificativă a CPT la funcționarea fără linia respectivă;

- în anul 2024 s-au racordat (intrare – ieșire) LEA 400 kV Rahman – Dobrudja și LEA 400 kV Stupina – Varna în stația 400 kV Medgidia Sud;

- s-a pus în funcțiune stația Reșița 400 kV cu următoarele echipamente: LEA 400 kV Porțile de Fier – Reșița, c2 al LEA 400 kV Reșița – Pancevo de interconexiune cu Serbia, AT3 – 400 MVA, 400/200 kV Reșița și bobina de compensare Reșița – 100 MVAr, 400 kV;

- s-a pus în funcție stația 400 kV Arefu, cu AT3 – 400 MVA, 400/220 kV, în care s-a racordat (intrare – ieșire) LEA 400 kV Țânțăreni – Sibiu Sud;

- a fost finalizata lucrarea de reconductorare a LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni;

- s-au înlocuit cu unități noi și moderne, cu pierderi mici, următoarele unități de transformare: Tr 1 și Tr2 – 250 MVA, 400/110 kV Pelicanu, AT1 – 200 MVA, 220/110 kV Reșița, AT – 200 MVA, 220/110 kV Filești, AT1 – 200 MVA, 220/110 kV Baru Mare;

- s-a finalizat proiectul de implementare a unui nou sistem de contorizare și management al datelor măsurate, care permite o monitorizare mai aproape de timpul real și mai eficientă a CPT din RET;

- la începutul anului 2025 s-a pus în funcțiune circuitul 1 al LEA 400 kV Reșița – Pancevo, de interconexiune cu Serbia și transformatorul 400/110 kV, 250 MVA din stația Reșița;

- în anul 2025 urmează să fie puse în funcțiune două unități de transformare noi 400/110 kV, 250 MVA în stația București Sud;

- se continuă lucrările de investiții în axul 400 kV Banat;

- se continuă proiectele de construire a liniilor noi LEA 400 kV d.c. Cernavodă – Gura Ialomiței – Stâlpu și LEA 400 kV d.c. Smârdan – Gutinaș. Acestea vor descărca liniile de transport pe direcția sud – nord, care funcționează în prezent cu sarcini mari;

- este în derulare proiectul de montare a două mijloace moderne de reglaj al energiei reactive, în stațiile Sibiu Sud și Bradu.

1.3 Indisponibilitatea medie a elementelor RET

| Anul 2021 | Indisponibilitate totală | Indisponibilitate determinate de evenimente planificate | Indisponibilitate determinate de evenimente neplanificate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ore | ore | ore |
| INDLIN | 221,88 | 212,87 | 9,01 |
| INDTRA | 106,86 | 91,71 | 15,14 |

Observații și comentarii:

În legătură cu indicatorii de standard privind utilizarea RET se constată că:

În anul 2024 s-a înregistrat o indisponibilitate totală medie în timp a LEA – INDLIN în valoare de 221,88 ore / interval, cu 9% mai mica decât cea înregistrată în aceeași perioadă din 2023  (243,11 ore / interval).

Evoluția pe categorii a indisponibilității medii în timp a instalațiilor în anul 2024 față de anul 2023 este:

▼ 3,6 ore / interval – neprogramată

▼ 18    ore / interval – programată

Raportat la durata indisponibilităţii accidentale se observă că numărul de incidente pe LEA a fost mai mic în anul 2024 decât în anul 2023, durata de indisponibilitate a acestora în anul 2024 a fost mai mică decât în anul precedent, având drept cauză diminuarea numărului de incidente la LEA în trimestrul 3 şi 4 al anului 2024 pe de o parte, respectiv micşorarea duratelor de indisponibilitate pe de altă parte.

Scăderea indisponibilităţii programate a rezultat pe fondul realizării unor lucrări de mentenanţă fără retragerea din exploatare a LEA (de ex. toaletare vegetaţie) sau cu durate de retragere din exploatare mai mici.

În anul 2024 s-a înregistrat o indisponibilitate  totală medie în timp a transformatoarelor-INDTRA în valoare de 106,86 ore / interval cu 30% mai mare față de cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut (75,17 ore / interval).

Evoluția pe categorii a indisponibilității medii în timp a transformatoarelor în  anul 2024  față de anul 2023 este:

▲13,7 ore / interval – neprogramată

▲18    ore / interval – programată

Creşterea indisponibilităţii neprogramate are drept cauză impactul sporit pe care declanşarea / defectarea unor unităţi de transformare de putere sau anexelor acestora (de ex. treceri izolate)

l-a avut asupra perioadei de indisponibilizare a acestor unităţi.

Creşterea indisponibilităţii programate a rezultat pe fondul realizării mai multor lucrări de mentenanţă cu retrageri programate din exploatare (de ex. RT) necesare la unitaţile de transformare.

2. Indicatori de performanță generali privind serviciul de sistem și coordonarea funcționării SEN

2.1  Ajutorul de avarie solicitat/acordat*)

| Ajutor de avarie | Durata | Cantitate |
| --- | --- | --- |
|  | ore | MWh |
| Solicitat | 0 | 0 |
| Acordat | 306 | 68.578 |

*) Acest indicator este un indicator statistic.

Observații și comentarii:

În lunile martie, aprilie, mai, iunie, septembrie, octombrie și noiembrie ale anului 2024 a fost acordat ajutor de avarie, urmare a solicitării NPC Ukrenergo, în conformitate cu prevederile Contractului cu nr. C 578/08.03.2022 privind furnizarea de energie reciprocă de urgență pentru restabilirea funcționării normale a sistemelor energetice din Ucraina și România și prevederile documentului AGREEMENT on Provision of Emergency Energy Assistance for Securing the Power System of Ukraine regarding the Emergency Synchronisation performed on 16 March 2022 between the Power System of Continental Europe Synchronous Area and the Power System of Ukraine, nr. C 445/26.04.2023. Cantitatea totată de energie electrică acordată de către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. pentru ajutor de avarie a fost de 68.178 MWh. Motivul acordării ajutorului de avarie îl constituie faptul că, în urma conflictelor armate existente, infrastructura energetică din această țară a fost afectată.

În lunile iunie și noiembrie ale anului 2024 a fost acordat ajutor de avarie urmare a solicitării JSC „Elektromreza Srbije” Belgrade, în conformitate cu prevederile Contractului cu nr. C 221/13.11.2017 privind furnizarea de energie reciprocă de urgență pentru restabilirea funcționării normale a sistemelor energetice din Serbia și România. Cantitatea totată de energie electrică acordată de către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. pentru ajutor de avarie a fost de 400 MWh. Motivul acordării ajutorului de avarie îl constituie oprirea accidentală de grupuri din această țară.

2.2  Abaterea soldului SEN cu corecția de frecvență

| Abaterea soldului SEN cu corecția de frecvență |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valoare medie | MWh/h | 0,30 |
| Valoare maximă | MWh/h | 197 |
| Valoare minimă | MWh/h | -222 |
| Deviația standard | MWh/h | 9,97 |

Observații și comentarii:

Valorile abaterii soldului cu corectia de frecvență se încadrează în evoluțiile anilor precedenți, dar și în cerințele impuse de regulamentele europene în vigoare. Aceste regulamente impun o nouă metodologie de calcul și de evaluare pe care o prezentăm mai jos.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 16 (2) din SO GL (Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice), fiecare OTS comunică ENTSO-E, până la data de 1 martie a fiecărui an, date privind evoluția abaterii soldului cu corecția de frecvență (denumită ACE - area control error sau ARRF - abaterea de reglaj la restabilirea frecvenței) din anul anterior, în conformitate cu metodologia aprobată la nivel ENTSO-E „Methodology for creation of load-frequency control annual report”. Metodologia a fost dezvoltată în cadrul subgrupei de lucru ENTSO-E „Annual LFC Reporting Subgrup” și privește încadrarea ARRF în limitele calculate anual, la nivelul sistemului sincron Europa Continentală – L1 și L2 pentru fiecare bloc de reglaj – în cazul de față – SEN, în conformitate cu cerințele stipulate în SAFA (Synchronous Area Framework Agreement) B-1. Menționăm faptul că, analiza se efectuează pe intervale de decontare de 15 minute.

Astfel, se calculează:

a)	numărul de intevale de timp dintr-un an, în care valoarea ARRF a depășit limita 1 (Level 1). Criteriul de performanță este ca acest număr de depășiri să se situeze sub 30% din intervalele de timp ale anului;

b)	numărul de intevale de timp dintr-un an, în care valoarea ARRF a depășit limita 2 (Level 2). Criteriul de performanță este ca acest număr de depășiri să se situeze sub 5% din intervalele de timp ale anului.

La nivelul anului 2024, pentru fiecare OTS, au fost stabilite valorile pentru limitele ARRF și anume, valorile stabilite pentru Level 1 (L1) și Level 2 (L2) aferente Transelectrica au fost următoarele: limita 1 = ± 63 MW și limita 2 = ± 120 MW, înregistrându-se o incidență a valorilor ARRF:

- în afara limitei 1 (L1) de 1899, mai mică decât limita maximă de 10512;

- în afara limitei 2 (L2) de 885, mai mică decât limita maximă de 1752.

Astfel, performanța reglajului puterii de schimb cu abaterea de frecvență a fost foarte bună și după standardele noi, impuse de regulamentele europene.

Raportul anual complet aferent anului 2024 cu privire la ARRF, conform metodologiei ENTSO-E, se publică pe website-ul ENTSO-E la data de 30 septembrie 2025.

2. 3 Indicatori de performanță privind coordonarea funcționării SEN*)

|  |  | Congestii determinate de restricții de rețea apărute în schema cu N elemente în funcțiune în RET și în rețeaua de 110kV a RED | Congestii determinate de restricții de rețea apărute ca urmare a retragerii din exploatare a elementelor RET | Congestii determinate de restricții de rețea apărute ca urmare a retragerii din exploatare a elementelor RED |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitatea de energie electrică utilizată pentru managementul congestiilor de rețea | MWh | 0 | 1.388,765**) | 0 |
| Costul congestiilor | lei | 0 | 107.222,2**) | 0 |

*) Acești indicatori sunt indicatori statistici.

**) Retragerile din exploatare au fost accidentale.

Observații și comentarii:

| Zona unde a apărut restricția de rețea | Cauza restricției de rețea | Măsuri pentru eliminarea restricției de rețea |
| --- | --- | --- |
| Zona de sud a SEN (zona Oltenia și zona Dobrogea) | Retrageri din exploatare accidentale din data de 25.05.2024. 1) | Respectarea criteriului N-1 prin redispecerizarea producției. |

1) În data de 24.05.2024, au devenit indisponibile LEA 400 kV Bradu – Brașov (declanșată la ora 09:30) și a LEA 400 kV Țânțăreni – Sibiu Sud (declanșată la ora 11:04), linii aflate pe direcția sud – nord a SEN. În urma probării cu tensiune ambele linii au declanșat, fiind dispus control pe fiecare dintre acestea. În această situație și în condițiile unui tranzit de energie electrică foarte ridicat prin România din zona de sud - est a Europei către zona de centru – nord a Europei, rezultat al tranzacțiilor din piața de energie electrică europeană, respectiv în condițiile unei producții ridicate în centralele electrice eoliene și a unor temperaturi caniculare, în intervalul 13:00 – 16 :30 a fost necesară selectarea la reducere de putere a unităților din zona de sud a României (din zona Oltenia și din zona Dobrogea) pentru managementul congestiilor de rețea. LEA 400 kV Bradu – Brașov a fost redată în exploatare la 16:14, după îndepărtarea unui copac căzut pe linie, tăiat de persoane necunoscute, găsit în urma controlului. LEA 400 kV Țânțăreni – Sibiu Sud a fost repusă în funcțiune în data de 25.05.2024, la ora 15:05, la controlul pe linie fiind găsită vegetație cu urme de arc electric.

3. Indicatori de performanță generali de continuitate a serviciului de transport al energiei electrice

| Nr. Crt. | Indicator |  | Cauza întreruperii | Categoria clientului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENS | MWh | a. întreruperi planificate | 0 |
| 2 | ENS | MWh | c. întreruperi neplanificate determinate de condiții meteorologice deosebite | 0 |
| 3 | ENS | MWh | d. întreruperi neplanificate determinate de alţi operatori, utilizatori, producători | 0 |
| 4 | ENS | MWh | e. întreruperi neplanificate datorate OTS | 83,79/39,06 |
| 5 | AIT | min/an | a. întreruperi planificate | 0 |
| 6 | AIT | min/an | c. întreruperi neplanificate determinate de condiții meteorologice deosebite | 0 |
| 7 | AIT | min/an | d. întreruperi neplanificate determinate de alţi operatori, utilizatori, producători | 0 |
| 8 | AIT | min/an | e. întreruperi neplanificate datorate OTS | 0,76/0,35 |

NOTĂ:

1) ENS – energia nelivrată utilizatorilor/neprodusă în centrale din cauza întreruperilor de lungă durată

2) AIT   – timpul mediu de întrerupere

Observații și comentarii:

În anul 2024 indicatorii de performanță privind continuitatea serviciului de transport al energiei electrice au la bază incidente înregistrate în instalațiile de 110 kV și MT din gestiunea CNTEE Transelectrica SA.

Cantitate de energie nelivrată consumatorilor (ENS) în anul 2024 este de 83,79 MWh, mai mare cu 125 % față de cantitatea de energie nelivrată consumatorilor înregistrată în aceeași perioadă a anului 2023 , 37,13 MWh. Valoarea totală AIT-ENS a fost de 0,76 min/an, mai mare decât valoarea AIT-ENS înregistrată în aceeași perioadă a anului 2023, care a fost de 0,34 min/an.

Energia neprodusă în centrale din cauze interne OTS (ENC) a înregistrat o scădere importantă față de anul 2023 ajungând la valoarea de 39,06 MWh în anul 2024 față de 10.154,26 MWh în anul 2023. Valoarea totală AIT-ENC a fost de 0,35 min/an, mai mică decât valoarea AIT-ENC înregistrată în aceeași perioadă a anului 2023, care a fost de 93,28 min/an.

4. Indicatori de performanță generali de calitate comercială a serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem

| Nr. | Indicator | Anual 2024 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Numărul de avize tehnice de racordare emise*) | 138 |
| 2. | Timpul mediu de emitere a avizului tehnic de racordare | 8,1 zile |
| 3. | Numărul solicitărilor de emitere a avizului de racordare nesoluţionate în termenul prevăzut în reglementările în vigoare raportat la numărul total de solicitări înregistrate1) | 32% |
| 4. | Numărul de cereri de încheiere a unui contract de racordare înregistrate*) | 58 |
| 5. | Timpul mediu de transmitere a proiectelor de contracte de racordare | 4,73 zile |
| 6. | Numărul proiectelor de contracte de racordare netransmise utilizatorilor în termenul prevăzut în reglementările în vigoare raportat la numărul total de cereri de încheiere a contractelor de racordare înregistrate2) | 6,89% |
| 7. | Numărul de racordări realizate*) | 1 |
| 8. | Numărul de certificate de racordare emise*) | 5 |
| 9. | Timpul mediu de emitere a certificatului de racordare | 8,6 zile |
| 10. | Numărul de cereri de contractare a serviciului de transport şi de sistem înregistrate*) | 41 |
| 11. | Timpul mediu de emitere a ofertei de contractare a serviciului de transport şi de sistem | 4 zile |
| 12. | Numărul de reclamaţii înregistrate referitoare la racordare*) | 0 |
| 13. | Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor înregistrate referitoare la racordare | 0 |
| 14. | Numărul de reclamaţii nerezolvate raportat la numărul total de reclamaţii înregistrate, referitoare la racordare | 0 |
| 15. | Numărul de reclamaţii înregistrate referitoare la nivelul de tensiune*) | 0 |
| 16. | Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor înregistrate referitoare la nivelul de tensiune | 0 |
| 17. | Numărul de reclamaţii nerezolvate raportat la numărul total de reclamaţii înregistrate, referitoare la nivelul de tensiune | 0 |
| 18. | Numărul de reclamaţii înregistrate referitoare la calitatea curbei de tensiune*) | 0 |
| 19. | Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor înregistrate referitoare la calitatea curbei de tensiune | 0 |
| 20. | Numărul de reclamaţii nerezolvate raportat la numărul total de reclamaţii înregistrate, referitoare la calitatea curbei de tensiune | 0 |
| 21. | Numărul de reclamaţii înregistrate, justificate, referitoare la facturare sau încasare*) | 0 |
| 22. | Timpul mediu de rezolvare a reclamaţiilor înregistrate, justificate, referitoare la facturare sau încasare | 0 |
| 23. | Numărul de reclamaţii nerezolvate raportat la numărul total de reclamaţii înregistrate, justificate, referitoare la facturare sau încasare | 0 |
| 24. | Numărul de reclamaţii înregistrate, justificate, pe alte teme*) | 0 |
| 25. | Timpul mediu de răspuns la reclamaţiile înregistrate, justificate, pe alte teme | 0 |
| 26. | Numărul de reclamaţii nerezolvate raportat la numărul total de reclamaţii înregistrate, justificate, pe alte teme | 0 |

*) Acest indicator este un indicator statistic.

Observații și comentarii:

1)Pentru indicatorul ”Numărul solicitărilor de emitere a avizului de racordare nesoluţionate în termenul prevăzut în reglementările în vigoare raportat la numărul total de solicitări înregistrate” termenul nu a fost respectat pentru un număr de 44 avize tehnice de racordare din 138 de avize emise.

2)Pentru indicatorul ”Numărul proiectelor de contracte de racordare netransmise utilizatorilor în termenul prevăzut în reglementările în vigoare raportat la numărul total de cereri de încheiere a contractelor de racordare înregistrate” termenul nu a fost respectat pentru 4 contracte de racordare din 58 de contracte încheiate.

5. Indicatori de performanță generali privind

calitatea tehnică a energiei electrice din RET care se monitorizează

5.1  Valori ale frecvenței înregistrate în anul 2024

| Frecvența |  | Valoarea | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- |
| Valoarea medie anuală | Hz | 50,000 | Valoarea se încadrează în limitele impuse de ENTSO-E |
| Valoarea maximă anuală | Hz | 50,144 | Valoarea se încadrează în limitele impuse de ENTSO-E (±200 mHz) |
| Valoarea minima anuală | Hz | 49,826 | Valoarea se încadrează în limitele impuse de ENTSO-E (±200 mHz) |
| Deviația standard | mHz | 22,022 | Deviația standard a frecvenței nu mai este un parametru raportat la nivel ENTSO-E începând cu 2019 în conformitate cu prevederile Regulamentului European 1485 din 2017 |
| Abaterea medie pătratică a timpului sincron | s | -121,114 | Abaterea medie pătratică a timpului sincron nu mai este un parametru raportat la nivel ENTSO-E începând cu 2019 în conformitate cu prevederile Regulamentului European 1485 din 2017 |

Observații și comentarii:

Din punct de vedere al respectării limitelor normate de variaţie, în anul 2024 frecvenţa s-a încadrat în domeniul stabilit în Standard, conform datelor din capitolul 5.2.

În conformitate cu prevederile art. 16 (2) din SO GL (Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice), fiecare OTS din fiecare stat membru comunică ENTSO-E, până la data de 1 martie a fiecărui an, informațiile privind anul anterior, în conformitate cu metodologia aprobată la nivel ENTSO-E „Methodology for creation of load-frequency control annual report”, metodologie dezvoltată în cadrul subgrupei de lucru ENTSO-E „Annual LFC Reporting Subgrup”, cu privire la valorile instantanee ale frecvenței ale ariei sincrone Europa Continentală.

Informațiile furnizate de către monitorul ariei sincrone Europa Continentală cu privire la calitatea frecvenței, conform metodologiei prezentate mai sus, pentru anul 2024, sunt conforme cu cerințele art. 131. (1) (a) (i) – (vi)  din SO GL:

-	timpul total în care valoarea absolută a abaterii instantanee de frecvență a fost mai mare decât abaterea standard a frecvenței (± 50 mHz), cu distincție între abaterea negativă și cea pozitivă a frecvenței instantanee (valoare mult inferioară față de timpul total limită de 15 000 minute);

-	timpul total în care valoarea absolută a abaterii instantanee de frecvență a fost mai mare decât abaterea maximă a frecvenței instantanee (± 800 mHz), cu distincție între abaterea negativă și cea pozitivă a frecvenței instantanee;

-	numărul evenimentelor în care valoarea absolută a abaterii instantanee de frecvență din zona sincronă a depășit 200% din abaterea standard a frecvenței și abaterea instantanee de frecvență nu a fost readusă la 50% din abaterea standard a frecvenței.

Raportul anual complet aferent anului 2024 cu privire la calitatea frecvenței, conform metodologiei ENTSO-E, se publică pe website-ul ENTSO-E la data de 30 septembrie 2025.

5.2  Încadrarea frecvenței în limitele normate de variație în anul 2024

| Domeniul de frecvență | 47,00 ÷ 52,00 Hz |  | 49,50 ÷ 50,50 Hz |  | 49,75 ÷ 50,25 Hz |  | 49,90 ÷ 50,10 Hz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % din timp | Încadrare 100% an | % din timp | Încadrare 99,5% an | % din timp | Încadrare 95% săptămână | % din timp | Încadrare 90% săptămână |
|  |  | da/nu |  | da/nu |  | da/nu |  | da/nu |
| Coeficientul cumulativ | 100 | da | 100 | da | 100 | da | 99,96 | da |

NOTĂ: Limitele normate de variație a frecvenței SEN se vor modifica în urma aprobării codurilor de rețea europene privind cerințele pentru racordarea la rețea a utilizatorilor și vor avea valoarea prevăzută în codurile de rețea europene aprobate.

5.3  Încadrarea tensiunii de linie în limitele normate de variație în anul 2024

| Tensiunea nominală | Stații de monitorizare | Limite normate | Durata de neîncadrare în limitele normate | Grad de încadrare în limitele normate | Încadrare în limitele normate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kV |  | kV | min | % | Da/nu |
| 400 | Arad | 380 – 420 | 3556 | 98.636 | Da |
|  | Bacău Sud |  | 39 | 99.985 | Da |
|  | Bradu |  | 8277 | 96.824 | Da |
|  | Brașov |  | 14792 | 94.325 | Nu |
|  | Brazi Vest |  | 4031 | 98.453 | Da |
|  | București Sud |  | 19544 | 92.502 | Nu |
|  | Cernavodă |  | 1739 | 99.333 | Da |
|  | Cluj Est |  | 1947 | 99.253 | Da |
|  | Constanța Nord |  | 591 | 99.773 | Da |
|  | Domnești |  | 6182 | 97.628 | Da |
|  | Gădălin |  | 2049 | 99.214 | Da |
|  | Gutinaș |  | 10332 | 96.036 | Da |
|  | Iernut |  | 66457 | 74.502 | Nu |
|  | Isaccea |  | 2248 | 99.138 | Da |
|  | Lacu Sărat |  | 724 | 99.722 | Da |
|  | Medgidia Sud |  | 1702 | 99.347 | Da |
|  | Mintia |  | 3391 | 98.699 | Da |
|  | Nădab |  | 6421 | 97.536 | Da |
|  | Oradea Sud |  | 1710 | 99.344 | Da |
|  | Pelicanu |  | 2762 | 98.940 | Da |
|  | Porțile de Fier |  | 18619 | 92.856 | Nu |
|  | Roman Nord |  | 28093 | 89.222 | Nu |
|  | Roșiori |  | 3212 | 98.768 | Da |
|  | Sibiu Sud |  | 516 | 99.802 | Da |
|  | Slatina |  | 43541 | 83.295 | Nu |
|  | Smârdan |  | 60 | 99.977 | Da |
|  | Suceava |  | 9264 | 96.446 | Da |
|  | Țânțăreni |  | 40619 | 84.416 | Nu |
|  | Tulcea Vest |  | 1122 | 99.570 | Da |
|  | Urechești |  | 11629 | 95.538 | Da |
| 220 | Alba Iulia | 198 – 242 | 374 | 99.857 | Da |
|  | Arad |  | 36289 | 86.077 | Nu |
|  | Arefu |  | 13174 | 94.946 | Nu |
|  | Baia Mare 3 |  | 2792 | 98.929 | Da |
|  | Barboși |  | 1684 | 99.354 | Da |
|  | Baru Mare |  | 740 | 99.716 | Da |
|  | Bradu |  | 1668 | 99.360 | Da |
|  | Brazi Vest |  | 6139 | 97.645 | Da |
|  | București Sud |  | 161 | 99.938 | Da |
|  | Calea Aradului |  | 15043 | 94.228 | Nu |
|  | Câmpia Turzii |  | 26105 | 89.984 | Nu |
|  | Cetate |  | 11825 | 95.463 | Da |
|  | Craiova Nord |  | 196 | 99.925 | Da |
|  | Dumbrava |  | 8783 | 96.630 | Da |
|  | FAI |  | 389 | 99.851 | Da |
|  | Fântânele |  | 71221 | 72.675 | Nu |
|  | Focșani Vest |  | 959 | 99.632 | Da |
|  | Fundeni |  | 12132 | 95.345 | Da |
|  | Gheorgheni |  | 114363 | 56.122 | Nu |
|  | Ghizdaru |  | 1388 | 99.467 | Da |
|  | Grădiște |  | 2002 | 99.232 | Da |
|  | Gutinaș |  | 506 | 99.806 | Da |
|  | Hășdat |  | 3196 | 98.774 | Da |
|  | Iernut |  | 14157 | 94.568 | Nu |
|  | Ișalnița |  | 5218 | 97.998 | Da |
|  | Lacu Sărat |  | 1 | 100.000 | Da |
|  | Lotru |  | 5347 | 97.949 | Da |
|  | Mintia |  | 845 | 99.676 | Da |
|  | Mostiștea |  | 145 | 99.944 | Da |
|  | Munteni |  | 2326 | 99.108 | Da |
|  | Paroșeni |  | 1204 | 99.538 | Da |
|  | Pitești Sud |  | 1284 | 99.507 | Da |
|  | Porțile de Fier |  | 10221 | 96.078 | Da |
|  | Râureni |  | 28835 | 88.937 | Nu |
|  | Roșiori |  | 1983 | 99.239 | Da |
|  | Sibiu Sud |  | 45646 | 82.487 | Nu |
|  | Slatina |  | 70415 | 72.984 | Nu |
|  | Stejaru |  | 15356 | 94.108 | Nu |
|  | Stupărei |  | 8727 | 96.652 | Da |
|  | Târgu Jiu Nord |  | 205 | 99.921 | Da |
|  | Teleajen |  | 1159 | 99.555 | Da |
|  | Tihău |  | 5007 | 98.079 | Da |
|  | Timișoara |  | 14 | 99.995 | Da |
|  | Turnu Măgurele |  | 2354 | 99.097 | Da |
|  | Ungheni |  | 11536 | 95.574 | Da |
|  | Urechești |  | 238 | 99.909 | Da |

NOTĂ: Limitele normate de variație a tensiunii de linie se vor modifica în urma aprobării codurilor de rețea europene privind cerințele pentru racordarea la rețea a utilizatorilor și va avea limitele prevăzute în codurile de rețea europene aprobate.

Observații și comentarii:

Monitorizarea privind încadrarea tensiunii de linie în limitele normate de variație s-a făcut doar pentru perioada ianuarie ÷ iunie 2024. Având în vedere modernizarea sistemului informatic EMS – SCADA și punerea în funcțiune în data de 01 iulie 2024 a noilor funcții, pentru perioada iulie ÷ decembrie 2024 nu există înregistrări necesare analizei privind încadrarea tensiunii de linie în limitele normate de variație.

În măsura în care aceste înregistrări vor putea fi recuperate, se va actualiza raportul în consecință.

5.4.1  Calitatea curbelor de tensiune în anul 2024 (pentru niveluri de tensiune ≥ 110kV)

| An de analiză | Locaţia | Factorul de nesimetrie de secvenţă negativă, de maximum 1% pentru 95% din timp |  | Factorul total de distorsiune armonică, de maximum 3% pentru 95% din timp | Indicatorul de flicker pe termen scurt, de maximum 0,8% pentru 95% din timp | Indicatorul de flicker pe termen lung, de maximum 0,6% pentru 95% din timp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % din timp | Respectă | Respectă | Respectă | Respectă |
|  |  |  | da/nu | da/nu | da/nu | da/nu |
| 2024 | Alba Iulia 110 kV AT1 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Arefu 110 kV AT1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Arefu 110 kV AT2 | 100 | da | da | da | da |
|  | Arefu 110 kV UHE2 | 100 | da | da | da | da |
|  | Bacău Sud 110 kV LEA Bălcescu Faraoani | 99.98 | da | da | da | da |
|  | Bacău Sud 110 kV LEA Gherăești | 100 | da | da | da | da |
|  | Bacău Sud 110 kV LEA Lilieci | 100 | da | da | da | da |
|  | Bacău Sud 110 kV T | 100 | da | da | da | da |
|  | Bacău Sud 110 kV UHE 2 | 100 | da | da | da | da |
|  | Barboşi 110 kV AT1 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Barboşi 110 kV AT2 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Baru Mare 110kV | 99.86 | da | da | nu | nu |
|  | Braşov 110 kV T1 | 99.99 | da | da | da | da |
|  | Braşov 110 kV T2 | 100 | da | da | da | da |
|  | Câmpia Turzii 110 kV AT1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Câmpia Turzii 110 kV ISCT2 | 100 | da | da | da | da |
|  | Cetate 20 kV CEF Cetate | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Cetate 20 kV CEF_Stock | 100 | da | da | da | da |
|  | Cluj Est 110 kV T7 | 100 | da | da | da | da |
|  | Craiova Nord 110 kV AT1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Craiova Nord 110 kV AT2 | 100 | da | da | da | da |
|  | Dârste 110 kV T2 | 99.78 | da | da | da | da |
|  | Domnești 110 kV IFA | 100 | da | da | da | da |
|  | Domnești 110 kV T1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Domnești 110 kV T2 | 100 | da | da | da | da |
|  | Domnești 110 kV T3_S1A | 100 | da | da | da | da |
|  | Domnești 110 kV T3_S1B | 100 | da | da | da | da |
|  | Dorobanțu 110 kV | 100 | da | da | da | da |
|  | Fălciu 110 kV | 99.99 | da | da | da | da |
|  | Fântânele 110 kV AT1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Filești 110 kV AT1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Focșani Vest 110 kV AT | 99.97 | da | da | da | da |
|  | Gheorgheni 110kV AT1 | 0.00 | nu | da | da | da |
|  | Ghizdaru 20 kV CEF Stăneşti | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Gura Ialomiței 400 kV | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Hășdat 110 kV AT1 | 99.74 | da | da | nu | nu |
|  | Hășdat 110 kV AT2_E | 99.94 | da | da | nu | nu |
|  | Hășdat 220 kV Oțelărie_E | 100 | da | da | da | da |
|  | Hoghiz 110 kV CEF Hoghiz | 98.11 | da | nu | da | da |
|  | Huși 110 kV LEA Cioara | 99.91 | da | da | da | da |
|  | Iaz 110 kV AT1_E | 99.51 | da | da | nu | nu |
|  | Iaz 110 kV AT2_E | 99.66 | da | da | nu | nu |
|  | Iaz 110 kV Cuptoare circ 1 | 99.22 | da | da | nu | nu |
|  | Iaz 110 kV Cuptoare circ 2 | 99.40 | da | da | nu | nu |
|  | Iaz 110 kV Cuptoare circ a | 99.32 | da | da | nu | nu |
|  | Iaz 110 kV Cuptoare circ b | 99.43 | da | da | nu | nu |
|  | Iaz 220 kV AT2 | 99.91 | da | da | nu | nu |
|  | Iernut 110 kV AT3 | 100 | da | da | da | da |
|  | Medgidia Sud 110kV LEA Dobrudja | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Medgidia Sud 110kV LEA Rasova | 100 | da | da | da | da |
|  | Medgidia Sud 110kV LEA Varna | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Mostiștea 110 kV CEF Dănești | 99.99 | da | da | da | da |
|  | Mostiştea 20 kV CEF Frăsinet 2 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Mostiştea 20 kV CEF Frăsinet 3 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Munteni 110 kV AT | 100 | da | da | da | da |
|  | Munteni 110 kV Vutcani-Huși | 100 | da | da | da | da |
|  | Oțelărie H 220 kV T2 | 99.68 | da | da | nu | nu |
|  | Pelicanu 110 kV LEA CSC1 | 86.75 | nu | da | nu | nu |
|  | Pelicanu 400 kV T1 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Pelicanu 400 kV T2 | 99.30 | da | da | nu | nu |
|  | Pitești Sud 110 kV AT | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Pitești Sud 110 kV LES Oarja | 100 | da | da | da | da |
|  | Rahman 400 kV T1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Rahman 400 kV T2 | 99.98 | da | da | da | da |
|  | Rătești 220 kV CEF Rătești | 100 | da | da | da | da |
|  | Râureni 110 kV AT | 100 | da | da | da | da |
|  | Reşiţa 110 kV AT1 | 99.79 | da | da | nu | nu |
|  | Reşiţa 220 kV LEA Oţelărie | 99.89 | da | da | nu | nu |
|  | Reșița 400 kV Pancevo 2 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Roman Nord 110 kV Laminor 1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Roman Nord 110 kV Laminor 2 | 100 | da | da | da | da |
|  | Roman Nord 110 kV LEA Hălaucești | 100 | da | da | da | da |
|  | Roman Nord 110 kV LEA Războieni | 99.99 | da | da | da | da |
|  | Roman Nord 110 kV T | 100 | da | da | da | da |
|  | Roman Nord 400 kV AT | 100 | da | nu | da | da |
|  | Sibiu Sud 110 kV T3 | 100 | da | da | da | da |
|  | Slatina 110 kV AT3 | 100 | da | da | da | da |
|  | Slatina 110 kV AT4 | 100 | da | da | da | da |
|  | Slatina 220 kV SRA 1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Slatina 220 kV SRA 2 | 100 | da | da | da | da |
|  | Smârdan 110 kV T2 | 99.97 | da | da | da | da |
|  | Stupărei 110 kV AT | 100 | da | da | da | da |
|  | Stupina 400 kV T1 | 99.82 | da | da | nu | nu |
|  | Stupina 400 kV T2 | 99.90 | da | da | nu | nu |
|  | Stupina 400 kV T3 | 99.80 | da | da | nu | nu |
|  | Târgoviște 110 kV Dumbrava 1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 2 | 99.98 | da | da | da | da |
|  | Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_1 | 99.99 | da | da | da | da |
|  | Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_2 | 99.96 | da | da | da | da |
|  | Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 2 | 99.99 | da | da | da | da |
|  | Tulcea Vest 110 kV LEA Zebil | 99.50 | da | da | da | da |
|  | Tulcea Vest 400 kV T1 | 99.64 | da | da | da | da |
|  | Turnu Severin Est 110 kV AT1 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Turnu Severin Est 110 kV AT2 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 1 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 2 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Turnu Severin Est LEA 110 kV Banovița 2 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Turnu Severin Est LEA 110 kV Topleț 2 | 100 | da | da | nu | nu |
|  | Ungheni 110 kV AT1 | 100 | da | da | da | da |
|  | Ungheni 110 kV AT2 | 100 | da | da | da | da |
|  | Vetiș 110 kV CEF Satu Mare1 | 100 | da | da | da | da |

Observații și comentarii:

În anul 2024 față de anul 2023 s-a înregistrat o creștere a numărului de stații electrice în care s-a monitorizat încadrarea valorilor înregistrate ale parametrilor de calitate a curbelor de tensiune în valorile normate ale parametrilor de calitate a curbelor de tensiune, în conformitate cu Standardul de performanță.

Astfel, cele 13  locații noi în care s-au făcut înregistrări sunt: Cetate 20 kV CEF_Stock, Filești 110 kV AT1, Gheorgheni 110 kV AT1, Medgidia Sud 110 kV LEA Dobrudja, Medgidia Sud 110 kV LEA Varna, Pelicanu 400 kV T2, Rătești 220 kV CEF Rătești, Reșița 400 kV Pancevo 2, Slatina 110 kV AT3, Târgoviște 110 kV Dumbrava 1, Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 1, Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 2, Vetiș 110 kV CEF Satu Mare1. Din acestea, în stațiile Pelicanu 400 kV T2, Reșița 400 kV Pancevo 2, Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 1, Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 2 s-au înregistrat abateri ale calității curbelor de tensiune pentru indicatorul de flicker pe termen scurt (Pst), respectiv pe termen lung (Plt).

Comparativ cu anul 2023, în anul 2024 s-au înregistrat îmbunătățiri ale parametrilor normați de calitate a curbelor de tensiune, după cum urmează:

- factorul total de distorsiune armonică, în stația: Barboşi 110 kV AT1;

- indicatorul de flicker pe termen scurt, în stațiile: Domnești 110 kV T1, Domnești 110 kV T2, Hășdat 220 kV Oțelărie_E, Munteni 110 kV AT, Munteni 110 kV Vutcani – Huși, Pitești Sud 110 kV LES Oarja, Rahman 400 kV T1, Rahman 400 kV T2;

- indicatorul de flicker pe termen lung, în stațiile: Domnești 110 kV T1, Domnești 110 kV T2, Hășdat 220 kV Oțelărie_E, Munteni 110 kV AT, Munteni 110 kV Vutcani – Huși, Pitești Sud 110 kV LES Oarja, Rahman 400 kV T1, Rahman 400 kV T2.

Suplimentar față de anul 2023, în anul 2024 s-au înregistrat abateri ale calității curbelor de tensiune pentru 95% din timp, astfel:

- factorul de nesimetrie de secvenţă negativă, în stațiile: Gheorgheni 110 kV AT1, Pelicanu 110 kV LEA CSC1;

- factorul total de distorsiune armonică, în stația: Hoghiz 110 kV CEF Hoghiz;

- indicatorul de flicker pe termen scurt, în stațiile: Stupina 400 kV T1, Stupina 400 kV T2, Stupina 400 kV T3;

- indicatorul de flicker pe termen lung, în stațiile: Stupina 400 kV T1, Stupina 400 kV T2, Stupina 400 kV T3.

Neîncadrarea valorilor de flicker de scurtă și de lungă durată, respectiv a factorului total de distorsiune armonică în limitele stabilite prin Standardul de performanță, se datorează, în mare parte, funcționării cuptoarelor cu arc electric, a rafinăriilor și a oțelăriilor care indroduc în rețea perturbații datorate proceselor tehnologice și care nu au investit în decursul anului 2024 în echipamente sau soluții dedicate pentru reducerea perturbațiilor.

5.4.2  Durata de încadrare în parametrii normați de calitate a curbelor de tensiune, în anul 2024 (pentru niveluri de tensiune ≥ 110kV)

| Locația | Încadrarea factorului de nesimetrie negative ≤ 1% pentru 95% din săptămână | Încadrarea factorului total de distorsiune armonică ≤ 3% pentru 95% din săptămână | Încadrarea indicatorului de flicker pe termen scurt ≤ 0,8% pentru 95% din săptămână | Încadrarea indicatorului de flicker pe termen lung ≤ 0,6% pentru 95% din săptămână |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Număr de săptămâni de încadrare / Număr de săptămâni de monitorizare | Număr de săptămâni de încadrare / Număr de săptămâni de monitorizare | Număr de săptămâni de încadrare / Număr de săptămâni de monitorizare | Număr de săptămâni de încadrare / Număr de săptămâni de monitorizare |
| Alba Iulia 110 kV AT1 | 52 din 52 de monitorizare | 35 din 35 de monitorizare | 44 din 52 de monitorizare | 44 din 52 de monitorizare |
| Arefu 110 kV AT1 | 35 din 35 de monitorizare | 18 din 18 de monitorizare | 35 din 35 de monitorizare | 35 din 35 de monitorizare |
| Arefu 110 kV AT2 | 18 din 18 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 18 din 18 de monitorizare | 18 din 18 de monitorizare |
| Arefu 110 kV UHE2 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Bacău Sud 110 kV LEA Bălcescu Faraoani | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Bacău Sud 110 kV LEA Gherăești | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Bacău Sud 110 kV LEA Lilieci | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Bacău Sud 110 kV T | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Bacău Sud 110 kV UHE 2 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Barboşi 110 kV AT1 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 34 din 52 de monitorizare | 34 din 52 de monitorizare |
| Barboşi 110 kV AT2 | 52 din 52 de monitorizare | 36 din 36 de monitorizare | 34 din 52 de monitorizare | 34 din 52 de monitorizare |
| Baru Mare 110 kV | 36 din 36 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 8 din 36 de monitorizare | 8 din 36 de monitorizare |
| Braşov 110 kV T1 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Braşov 110 kV T2 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Câmpia Turzii 110 kV AT1 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Câmpia Turzii 110 kV ISCT2 | 52 din 52 de monitorizare | 49 din 49 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Cetate 20 kV CEF Cetate | 49 din 49 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 45 din 49 de monitorizare | 45 din 49 de monitorizare |
| Cetate 20 kV CEF_Stock | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 51 din 52 de monitorizare | 51 din 52 de monitorizare |
| Cluj Est 110 kV T7 | 52 din 52 de monitorizare | 44 din 44 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Craiova Nord 110 kV AT1 | 44 din 44 de monitorizare | 8 din 8 de monitorizare | 44 din 44 de monitorizare | 44 din 44 de monitorizare |
| Craiova Nord 110 kV AT2 | 8 din 8 de monitorizare | 46 din 46 de monitorizare | 8 din 8 de monitorizare | 8 din 8 de monitorizare |
| Dârste 110 kV T2 | 46 din 46 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 46 din 46 de monitorizare | 46 din 46 de monitorizare |
| Domnești 110 kV IFA | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Domnești 110 kV T1 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Domnești 110 kV T2 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Domnești 110 kV T3_S1A | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Domnești 110 kV T3_S1B | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 51 din 52 de monitorizare | 51 din 52 de monitorizare |
| Dorobanțu 110 kV | 52 din 52 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 52 de monitorizare | 50 din 52 de monitorizare |
| Fălciu 110 kV | 50 din 50 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare |
| Fântânele 110 kV AT1 | 52 din 52 de monitorizare | 3 din 3 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Filești 110 kV AT1 | 3 din 3 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 3 din 3 de monitorizare | 3 din 3 de monitorizare |
| Focșani Vest 110 kV AT | 50 din 50 de monitorizare | 23 din 23 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare |
| Gheorgheni 110kV AT1 | 0 din 23 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 23 din 23 de monitorizare | 23 din 23 de monitorizare |
| Ghizdaru 20 kV CEF Stăneşti | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 40 din 52 de monitorizare | 40 din 52 de monitorizare |
| Gura Ialomiței 400 kV | 52 din 52 de monitorizare | 38 din 38 de monitorizare | 42 din 52 de monitorizare | 42 din 52 de monitorizare |
| Hășdat 110 kV AT1 | 38 din 38 de monitorizare | 14 din 14 de monitorizare | 6 din 38 de monitorizare | 6 din 38 de monitorizare |
| Hășdat 110 kV AT2_E | 14 din 14 de monitorizare | 1 din 1 de monitorizare | 2 din 14 de monitorizare | 2 din 14 de monitorizare |
| Hășdat 220 kV Oțelărie_E | 1 din 1 de monitorizare | 43 din 52 de monitorizare | 1 din 1 de monitorizare | 1 din 1 de monitorizare |
| Hoghiz 110 kV CEF Hoghiz | 49 din 52 de monitorizare | 7 din 7 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Huși 110 kV LEA Cioara | 7 din 7 de monitorizare | 32 din 32 de monitorizare | 7 din 7 de monitorizare | 7 din 7 de monitorizare |
| Iaz 110 kV AT1_E | 32 din 32 de monitorizare | 12 din 12 de monitorizare | 6 din 32 de monitorizare | 6 din 32 de monitorizare |
| Iaz 110 kV AT2_E | 12 din 12 de monitorizare | 47 din 47 de monitorizare | 1 din 12 de monitorizare | 1 din 12 de monitorizare |
| Iaz 110 kV Cuptoare circ 1 | 47 din 47 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 9 din 47 de monitorizare | 9 din 47 de monitorizare |
| Iaz 110 kV Cuptoare circ 2 | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 9 din 50 de monitorizare | 9 din 50 de monitorizare |
| Iaz 110 kV Cuptoare circ a | 50 din 50 de monitorizare | 50 din 50 de monitorizare | 7 din 50 de monitorizare | 7 din 50 de monitorizare |
| Iaz 110 kV Cuptoare circ b | 50 din 50 de monitorizare | 12 din 12 de monitorizare | 7 din 50 de monitorizare | 7 din 50 de monitorizare |
| Iaz 220 kV AT2 | 12 din 12 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 1 din 12 de monitorizare | 1 din 12 de monitorizare |
| Iernut 110 kV AT3 | 52 din 52 de monitorizare | 38 din 38 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Medgidia Sud 110kV LEA Dobrudja | 38 din 38 de monitorizare | 8 din 8 de monitorizare | 33 din 38 de monitorizare | 33 din 38 de monitorizare |
| Medgidia Sud 110kV LEA Rasova | 8 din 8 de monitorizare | 38 din 38 de monitorizare | 8 din 8 de monitorizare | 8 din 8 de monitorizare |
| Medgidia Sud 110kV LEA Varna | 38 din 38 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 33 din 38 de monitorizare | 33 din 38 de monitorizare |
| Mostiștea 110 kV CEF Dănești | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Mostiştea 20 kV CEF Frăsinet 2 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 35 din 52 de monitorizare | 35 din 52 de monitorizare |
| Mostiştea 20 kV CEF Frăsinet 3 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 35 din 52 de monitorizare | 35 din 52 de monitorizare |
| Munteni 110 kV AT | 52 din 52 de monitorizare | 48 din 48 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Munteni 110 kV Vutcani – Huși | 48 din 48 de monitorizare | 45 din 45 de monitorizare | 48 din 48 de monitorizare | 48 din 48 de monitorizare |
| Oțelărie H 220 kV T2 | 44 din 45 de monitorizare | 48 din 50 de monitorizare | 0 din 45 de monitorizare | 0 din 45 de monitorizare |
| Pelicanu 110 kV LEA CSC1 | 3 din 50 de monitorizare | 28 din 28 de monitorizare | 0 din 50 de monitorizare | 0 din 50 de monitorizare |
| Pelicanu 400 kV T1 | 28 din 28 de monitorizare | 25 din 25 de monitorizare | 0 din 28 de monitorizare | 0 din 28 de monitorizare |
| Pelicanu 400 kV T2 | 24 din 25 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 1 din 25 de monitorizare | 1 din 25 de monitorizare |
| Pitești Sud 110 kV AT | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 48 din 52 de monitorizare | 48 din 52 de monitorizare |
| Pitești Sud 110 kV LES Oarja | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Rahman 400 kV T1 | 52 din 52 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 50 din 52 de monitorizare | 50 din 52 de monitorizare |
| Rahman 400 kV T2 | 51 din 51 de monitorizare | 35 din 35 de monitorizare | 49 din 51 de monitorizare | 49 din 51 de monitorizare |
| Rătești 220 kV CEF Rătești | 35 din 35 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 35 din 35 de monitorizare | 35 din 35 de monitorizare |
| Râureni 110 kV AT | 52 din 52 de monitorizare | 19 din 19 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Reşiţa 110 kV AT1 | 19 din 19 de monitorizare | 8 din 8 de monitorizare | 1 din 19 de monitorizare | 1 din 19 de monitorizare |
| Reșița 110 kV AT1 | 8 din 8 de monitorizare | 47 din 47 de monitorizare | 0 din 8 de monitorizare | 0 din 8 de monitorizare |
| Reşiţa 220 kV LEA Oţelărie | 47 din 47 de monitorizare | 6 din 6 de monitorizare | 0 din 47 de monitorizare | 0 din 47 de monitorizare |
| Reșița 400 kV Pancevo 2 | 6 din 6 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 0 din 6 de monitorizare | 0 din 6 de monitorizare |
| Roman Nord 110 kV Laminor 1 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Roman Nord 110 kV Laminor 2 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Roman Nord 110 kV LEA Hălaucești | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Roman Nord 110 kV LEA Războieni | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Roman Nord 110 kV T | 52 din 52 de monitorizare | 0 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Roman Nord 400 kV AT | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Sibiu Sud 110 kV T3 | 52 din 52 de monitorizare | 8 din 8 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Slatina 110 kV AT3 | 8 din 8 de monitorizare | 48 din 49 de monitorizare | 8 din 8 de monitorizare | 8 din 8 de monitorizare |
| Slatina 110 kV AT4 | 49 din 49 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 49 din 49 de monitorizare | 49 din 49 de monitorizare |
| Slatina 220 kV SRA 1 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Slatina 220 kV SRA 2 | 52 din 52 de monitorizare | 51 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Smârdan 110 kV T2 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Stupărei 110 kV AT | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Stupina 400 kV T1 | 52 din 52 de monitorizare | 47 din 47 de monitorizare | 48 din 52 de monitorizare | 48 din 52 de monitorizare |
| Stupina 400 kV T2 | 47 din 47 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 43 din 47 de monitorizare | 43 din 47 de monitorizare |
| Stupina 400 kV T3 | 51 din 52 de monitorizare | 25 din 25 de monitorizare | 48 din 52 de monitorizare | 48 din 52 de monitorizare |
| Târgoviște 110 kV Dumbrava 1 | 25 din 25 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 25 din 25 de monitorizare | 25 din 25 de monitorizare |
| Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 1 | 51 din 51 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 49 din 51 de monitorizare | 49 din 51 de monitorizare |
| Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 2 | 51 din 51 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 50 din 52 de monitorizare | 50 din 52 de monitorizare |
| Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_1 | 51 din 51 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 49 din 51 de monitorizare | 49 din 51 de monitorizare |
| Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_2 | 52 din 52 de monitorizare | 51 din 51 de monitorizare | 51 din 52 de monitorizare | 51 din 52 de monitorizare |
| Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 2 | 51 din 51 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 49 din 51 de monitorizare | 49 din 51 de monitorizare |
| Tulcea Vest 110 kV LEA Zebil | 51 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 51 din 52 de monitorizare | 51 din 52 de monitorizare |
| Tulcea Vest 400 kV T1 | 51 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 50 din 52 de monitorizare | 50 din 52 de monitorizare |
| Turnu Severin Est 110 kV AT1 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 20 din 52 de monitorizare | 20 din 52 de monitorizare |
| Turnu Severin Est 110 kV AT2 | 52 din 52 de monitorizare | 34 din 34 de monitorizare | 18 din 52 de monitorizare | 18 din 52 de monitorizare |
| Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 1 | 34 din 34 de monitorizare | 34 din 34 de monitorizare | 28 din 34 de monitorizare | 28 din 34 de monitorizare |
| Turnu Severin Est 20 kV CEF Izvoru Bârzii 2 | 34 din 34 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 27 din 34 de monitorizare | 27 din 34 de monitorizare |
| Turnu Severin Est LEA 110 kV Banovița 2 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 18 din 52 de monitorizare | 18 din 52 de monitorizare |
| Turnu Severin Est LEA 110 kV Topleț 2 | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 18 din 52 de monitorizare | 18 din 52 de monitorizare |
| Ungheni 110 kV AT1 | 52 din 52 de monitorizare | 4 din 4 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare | 52 din 52 de monitorizare |
| Ungheni 110 kV AT2 | 4 din 4 de monitorizare | 4 din 4 de monitorizare | 4 din 4 de monitorizare | 4 din 4 de monitorizare |
| Vetiș 110 kV CEF Satu Mare1 | 4 din 4 de monitorizare | 4 din 4 de monitorizare | 4 din 4 de monitorizare | 4 din 4 de monitorizare |

Observații și comentarii:

Comparativ cu anul 2023, în anul 2024 s-au înregistrat îmbunătățiri ale parametrilor normați de calitate a curbelor de tensiune, în sensul creșterii duratei de funcționare neperturbată, după cum urmează:

- pentru factorul total de distorsiune armonică, în stațiile: Hoghiz 110 kV CEF Hoghiz, Pelicanu 110 kV LEA CSC1, Slatina 110 kV AT4, Smârdan 110 kV T2 s-au înregistrat durate mai mari de încadrare în valorile normate;

- pentru indicatorul de flicker pe termen scurt, în stațiile: Baru Mare 110 kV T1, Domnești 110 kV T3_S1B, Dorobanțu 110 kV, Hășdat 110 kV AT1, Iaz 110 kV AT1_E, Iaz 110 kV LEA_Cuptoare_circ1, Iaz 110 kV LEA_Cuptoare_circ2, Iaz 110 kV LEA_Cuptoare_circ a, Iaz 110 kV LEA_Cuptoare_circ b, Oțelărie Hunedoara 220 kV T2, Reşiţa 220 kV LEA Oţelărie, Stupina 400 kV T1, Stupina 400 kV T2, Stupina 400 kV T3, Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 1, Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 2, Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_1, Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_2, Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 2, Tulcea Vest 110 kV LEA Zebil, Tulcea Vest 400 kV T1, Turnu Severin Est 110 kV AT1, Turnu Severin Est 110 kV AT2, Turnu Severin Est LEA 110 kV Banovița 2 și Turnu Severin Est LEA 110 kV Topleț 2  s-au înregistrat durate mai mari de încadrare în valorile normate;

- indicatorul de flicker pe termen lung, în stațiile: Baru Mare 110 kV T1, Domnești 110 kV T3_S1B, Dorobanțu 110 kV, Hășdat 110 kV AT1, Iaz 110 kV AT1_E, Iaz 110 kV LEA_Cuptoare_circ1, Iaz 110 kV LEA_Cuptoare_circ2, Iaz 110 kV LEA_Cuptoare_circ a, Iaz 110 kV LEA_Cuptoare_circ b, Oțelărie Hunedoara 220 kV T2, Reşiţa 220 kV LEA Oţelărie, Stupina 400 kV T1, Stupina 400 kV T2, Stupina 400 kV T3, Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 1, Tulcea Vest 110 kV LEA Alumina 2, Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_1, Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 1_2, Tulcea Vest 110 kV LEA Fero 2, Tulcea Vest 110 kV LEA Zebil, Tulcea Vest 400 kV T1, Turnu Severin Est 110 kV AT1, Turnu Severin Est 110 kV AT2, Turnu Severin Est LEA 110 kV Banovița 2 și Turnu Severin Est LEA 110 kV Topleț 2 s-au înregistrat durate mai mari de încadrare în valorile normate.

2. Starea tehnică a RET*)

*)Conține date statistice.

(A)Caracteristici RET

1.A.1. Capacităţi energetice

a)Tabelul nr. A.1.a - Linii electrice aeriene

| Linii electrice aeriene pe niveluri de tensiune | Lungime (km traseu) |
| --- | --- |
| LEA 750 kV | 3,108 |
| LEA 400 kV | 5.269,311 |
| LEA 220 kV (nu include lungimea LES 220 kV) | 3.929,344 |
| LEA 220 kV – Instalaţii de racordare în proprietatea terţilor şi exploatate de CNTEE “Transelectrica”-SA (conform Ordin ANRE nr. 59 / 2013 cu modificările şi completările ulterioare) | 0,584 |
| LEA 110 kV (schimb cu sisteme vecine) | 40,418 |
| TOTAL LEA | 9.242,765 |
| din care: linii de interconexiune | 413,225 |

b)Tabelul nr. A.1.b - Staţii electrice de transformare

| Staţii electrice de transformare pe niveluri de tensiune | Cantitate (buc.) |
| --- | --- |
| Staţii electrice având tensiunea superioară de 750 kV | - |
| Staţii electrice având tensiunea superioară de 400 kV | 41 |
| Staţii electrice având tensiunea superioară de 220 kV | 40 |
| Staţii electrice având tensiunea superioară de 220 kV – Instalaţii de racordare în proprietatea terţilor şi exploatate de CNTEE “Transelectrica”-SA (conform Ordin ANRE nr. 59 / 2013 cu modificările şi completările ulterioare) | 1 |
| Staţie de 110 kV de interconexiune (porţiunea de bară 110 kV aferentă celulei 110 kV Goteşti şi elemente adiacente) | 1 |

c)Tabelul nr. A.1.c - Numărul şi puterea instalată a transformatoarelor/autotransformatoarelor din staţiile electrice

| Tip T/AT Putere instalată | AT 400/220 kV 500 MVA | AT 400/220 kV 400 MVA | AT 220/110 kV 400 MVA | T 400/110 kV 250 MVA | AT 220/110 kV 200 MVA | AT 220/110 kV 100 MVA | T 110/MT 63 MVA | T 110/MT 40 MVA | T 110/MT 25 MVA | T 110/MT 20 MVA | T 110/MT 16 MVA | T 110/MT 10 MVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cantitate (buc.) | 3 | 22 | 2 | 33 | 81 | 1 | 2 | 9 | 25 | 1 | 32 | 7 |

2.Tabelul nr. A.2 - Utilizatorii reţelei de transport

| Denumire utilizator | Puterea aprobată (MVA) | Tipul*) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Operator de transport (interconexiune) | Operator de distribuţie | Producător | Consumator |
| ALRO Slatina SA | 290,00 |  |  |  | X |
| ArcelorMittal Hunedoara SA | 100,00 |  |  |  | X |
| ArcelorMittal Galați SA | 200,00 |  |  |  | X |
| Cluster Power SRL | 7,25 |  |  |  | X |
| C.O.S. SA | 0* |  |  |  | X |
| Complex Energ Oltenia/S.E.Isalnita 3TDE2 | 4,4* |  |  |  | X |
| Foto Distributie SA | 0,98 |  |  |  | X |
| Mechel Campia Turzii SA- Industria Sarmei Campia Turzii SA | 0* |  |  |  | X |
| SE Borzesti statie electrica | 156,90 |  |  |  | X |
| TMK Resita SA | 86,02 |  |  |  | X |
| Verbund Wind Power Romania S.R.L. | 81,30 |  |  | X |  |
| Verbund Wind Power Romania S.R.L. | 75,90 |  |  | X |  |
| Verbund Wind Power Romania S.R.L. | 69,00 |  |  | X |  |
| Cluster Power SRL | 5,00 |  |  | X |  |
| Complexul Energetic Hunedoara SA | 150,00 |  |  | X |  |
| Complexul Energetic Oltenia SA | 1965,00 |  |  | X |  |
| Crucea Wind FARM SRL | 108,00 |  |  | X |  |
| PPC Renewables Romania | 179,40 |  |  | X |  |
| Hidroelectrica SA | 2.752,00 |  |  | X |  |
| EDP Renewables România S.R.L. | 132,00 |  |  | X |  |
| Land Power SRL | 84,00 |  |  | X |  |
| MW Team Investg SRL | 85,00 |  |  | X |  |
| Tomis Team SRL | 262,50 |  |  | X |  |
| Ovidiu Development SRL | 252,50 |  |  | X |  |
| OMV Petrom SA | 878,07 |  |  | X |  |
| SN Nuclearelectrica SA Unitatea nr.1 şi 2 Cernavoda | 1.413,00 |  |  | X |  |
| SNGN Romgaz SA | 300,00 |  |  | X |  |
| Ratesti Solar Plant SRL | 131,25 |  |  | X |  |
| ELBN - E - Distributie Banat | 209,64* |  | X |  |  |
| ELDG - E - Distributie Dobrogea | 196,93* |  | X |  |  |
| ELMD - DELGAZ GRID | 200,61* |  | X |  |  |
| ELMS - E - Distributie Muntenia | 363,11* |  | X |  |  |
| ELOT - Distributie Energie Oltenia | 223,94* |  | X |  |  |
| DEER - Distribuitie Energie Electrica Romania | 638,197* |  | X |  |  |
| MAVIR - Ungaria | Export - 1000 | X |  |  |  |
| MAVIR - Ungaria | Import - 1000 | X |  |  |  |
| EMS JSC - Serbia | Export - 800 | X |  |  |  |
| EMS JSC - Serbia | Import - 800 | X |  |  |  |
| ESO-EAD- Bulgaria | Export - 2400 | X |  |  |  |
| ESO-EAD- Bulgaria | Import - 2154 | X |  |  |  |
| Ukrenergo – Ucraina | Export – 638 | X |  |  |  |
| Ukrenergo – Ucraina | Import – 133 | X |  |  |  |
| Moldelectrica – R. Moldova | Export – 361 | X |  |  |  |
| Moldelectrica – R. Moldova | Import – 117 | X |  |  |  |

*) Se marchează cu "x" în rubricile corespunzătoare.

Notă: * valori maxime măsurate ale energiei electrice pe ID în anul 2024

Pentru granitele cu funcționare sincronă sunt precizate cele mai mari valori ale NTC export/import (MW) din anul 2024 astfel:

- pentru granița România – Ungaria sunt prezentate valorile propuse de către CNTEE Transelectrica la nivel lunar;

- pentru granițele România – Bulgaria, România – Serbia, România – Ucraina, România – Republica Moldova sunt prezentate valorile zilnice armonizate cu OTS vecini.

(B)Starea reţelei electrice de transport al energiei electrice

1.Tabelul nr. B.1 - Durata de funcţionare a LEA

|  | Perioada PIF | Tensiune (kV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110 kV | 220 kV | 400 kV | 750 kV |
| Lungime (km) | 1960-1979 | 8,90 | 3.817,78 | 3.445,21 |  |
|  | 1980-1999 | 29,10 | 61,12 | 1.041,12 | 3,11 |
|  | 2000-2019 | 2,42 | 50,45 | 154,39 |  |
|  | 2020-2039*) |  |  | 628,59 |  |

*) Raportarea se realizează prin luarea în considerare a PIF în intervale de maximum 20 de ani consecutiv.

2.Tabelul nr. B.2 - Gradul de utilizare al LEA

|  | Perioada PIF | Tensiune (kV) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 110 kV | 220 kV | 400 kV | 750 kV |
| Grad de utilizare*) (%) | 1960-1979 | 125,00 | 110,47 | 110,52 |  |
|  | 1980-1999 | 75,80 | 89,58 | 84,49 | 79,17 |
|  | 2000-2019 | 22,92 | 32,79 | 28,46 |  |
|  | 2020-2039**) |  |  | 1,70 |  |

*) Gradul de utilizare al LEA se calculează ca raport procentual între durata de funcţionare a acestora şi durata de viaţă normată (asimilata cu durata normala de functionare de 48 ani).

**) Raportarea se realizează prin luarea în considerare a PIF în intervale de maximum 20 de ani consecutiv.

Note:

- Au fost luate în considerare tensiunile constructive ale LEA;							 - În cazul în care aceeaşi LEA include stâlpi dimensionaţi pentru tensiuni constructive diferite, a fost luată în considerare tensiunea cea mai mică;

- Gradele de utilizare s-au calculat ca valoarea medie ponderată cu lungimea liniilor, unde GUi este gradul de utilizare al liniei i de lungime li.

- Durata normată de viaţă s-a considerat a fi durata normală de funcţionare conform ultimei ediţii a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare ale mijloacelor fixe din patrimoniul CNTEE “Transelectrica”-SA, respectiv 48 ani.

3.Tabelul nr. B.3 - Durata de funcţionare a transformatoarelor/autotransformatoarelor

|  | Perioada PIF | Puterea aparentă a trafo (MVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 400 | 250 | 200 | 100 | 63 | 40 | 25 | 20 | 16 | 10 |
| Număr trafo (buc.) | 1960-1979 |  | 2 |  | 16 | 1 |  | 3 | 5 | 1 | 12 | 5 |
|  | 1980-1999 |  |  | 10 | 8 |  |  |  | 11 |  | 3 |  |
|  | 2000-2019 | 2 | 19 | 17 | 42 |  | 2 | 4 | 7 |  | 14 | 2 |
|  | 2020-2039*) | 1 | 3 | 6 | 15 |  |  | 2 | 2 |  | 3 |  |

*) Raportarea se realizează prin luarea în considerare a PIF în intervale de maximum 20 de ani consecutiv.

4.Tabelul nr. B.4 - Gradul de utilizare a transformatoarelor/autotransformatoarelor

|  | Perioada PIF | Puterea aparentă a trafo (MVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 | 400 | 250 | 200 | 100 | 63 | 40 | 25 | 20 | 16 | 10 |
| Grad de utilizare*) (%) | 1960-1979 |  | 209,50 |  | 208,33 | 200,00 |  | 208,33 | 200,83 | 258,33 | 205,56 | 215,00 |
|  | 1980-1999 |  |  | 159,17 | 171,88 |  |  |  | 166,67 |  | 161,11 |  |
|  | 2000-2019 | 89,58 | 70,18 | 62,25 | 53,47 |  | 50,00 | 54,17 | 42,86 |  | 38,39 | 41,67 |
|  | 2020-2039**) | 16,67 | 5,56 | 13,19 | 11,94 |  |  | 16,67 | 14,58 |  | 13,89 |  |

*) Gradul de utilizare al transformatoarelor/autotransformatoarelor se calculează ca raport procentual între durata de funcţionare a acestora şi durata de viaţă normată (asimilata cu durata normala  de functionare de 24 ani).

**) Raportarea se realizează prin luarea în considerare a PIF în intervale de maximum 20 de ani consecutiv.

Note:

- Gradele de utilizare s-au calculat ca medie aritmetică a gradelor de utilizare pentru fiecare (auto)transformator în parte;

- La calculul duratei de funcţionare şi gradului de utilizare s-a utilizat anul de fabricaţie, acesta fiind considerat anul primei puneri in funcţiune;

- Durata normată de viaţă s-a considerat a fi durata normală de funcţionare conform ultimei ediţii a Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare ale mijloacelor fixe din patrimoniul CNTEE “Transelectrica”-SA, respectiv 24 ani.

(C)Capacităţi energetice retehnologizate/noi

1.Tabelul nr. C.1 - Situaţia liniilor electrice retehnologizate/noi

| Nivel tensiune superioară | Total linii electrice (km) | Linii electrice retehnologizate (km) | Linii electrice nou-realizate (km) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 kV | 3,11 | - | - |  |
| 400 kV | 5.269,31 | 35,55 | 81,32 27,60 | 1.Trecerea la tensiunea de 400 kV a axului Porțile de Fier - Anina - Reșița - Timișoara - Săcălaz - Arad, etapa I : LEA Portile de Fier Anina 2. Racordarea LEA 400 kV Stupina-Varna si LEA 400 kV Rahman - Dobrudja în staţia 400 kV Medgidia Sud. Etapa II - LEA 400 kV d.c. Racorduri la staţia Medgidia Sud |
| 220 kV | 3.929,34 | 139,50 | - | 1. Mărirea capacităţii de transport a LEA 220 kV Stejaru-Gheorgheni-Fântânele |
| 110 kV | 40,42 | - | - |  |

2.Tabelul nr. C.2 - Situaţia staţiilor electrice de transport retehnologizate/noi

| Nivel tensiune superioară | Total staţii electrice (buc.) | Staţii electrice retehnologizate (buc.) | Staţii electrice nou-realizate (buc.) | Observaţii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 750 kV | - | - | - |  |
| 400 kV | 41 | - | 1 (trece de la staţie cu nivel de tensiune 220 kV la 400 kV) | 1. Creșterea siguranței în funcționarea zonei de rețea Argeș - Vâlcea, realizarea stației 400 kV Arefu și montarea unui AT 400 MVA, 400/220 kV |
| 220 kV | 40 | 3 | - | 1. Retehnologizare staţia 220/110 kV Fileşti 2. Retehnologizarea stației 220/110/20 kV Baru Mare 3. Extinderea staţiei 400 kV Gura Ialomiţei cu două celule: LEA 400 kV Cernavodă 2 și 3 |